## Cover
Anwenderdokumentation
Modbus TCP/IP Datenpunktliste von Logamatic 5000/Control 8000 Series
Datum |  | 2026-01-20
Firma |  | Bosch Thermotechnik GmbH
Produkt |  | Logamatic 5313 & 5311 / Control 8313 & 8311
Produkt-Version |  | 4.0
Beschreibung
Dieses Dokument beinhaltet die Modbus TCP/IP Datenpunktliste der Logamatic 5000/Control 8000 der Firma Bosch Thermotechnik GmbH. Bitte verwenden Sie diese Datenpunktliste, um eine Ansteuerung der Logamatic 5000/Control 8000 mit Ihrer Gebäudeleittechnik über Modbus TCP/IP zu realisieren. Weitere Informationen finden Sie in der Anwenderdokumentation "Hinweise zur Ansteuerung des Regelgeräts Logamatic"
Informationen zur Datenpunktliste
Auf dieser Seite finden Sie die Beschreibung aller Spalten der Modbus TCP/IP Datenpunktliste der Logamatic 5000/Control 8000
Excel-Blatt | Je nach Verwendung Logamatic 5000/Control 8000 (Master, Slave01, Slave02, ..) ändern Sich die Adressen der Datenpunkte. Bitte wählen Sie daher die Art der Einbindung Ihres Regelgeräts aus.
Register Type | Enthält den zu verwendeten Registertyp (Holding oder Input Register).
Read or Write Permissions | Enthält die Information, ob das Register nur lesbar (R) oder les- und schreibar (W) ist.
Modbus Address | Enthält die Adresse des Registers.
Bitblock Bit | Sofern die Informationen in einem Bitblock enthalten sind, gibt diese Angabe das jeweilige Bit im Bitblock an.
Component | Funktionale Komponente des Datenpunkts.
Name | Name des Datenpunkts.
Min | Minimaler Wert, welcher gelesen oder geschrieben werden kann.
Max | Maximaler Wert, welcher gelesen oder geschrieben werden kann.
Range | Bedeutung des Zahlenbereichs.
Unit | Einheit des Datenpunkts.
Float to Int Factor | Umrechnungsfaktor, welcher verwendet werden muss, um den korrekten Wert zu erhalten. Dies ist notwendig, um Nachkommastellen zu übertragen.

## Master
Register Typ | Berechtigungen | Adresse | Bitblock Bit | Bereich | Name | Min | Max | Einstellbereich | Einheit | Datentyp | Float zu Int Factor
HOLDING_REGISTER | Write | 0 |  | System | Heartbeat (in) |  |  |  |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1 |  | System | Heartbeat (out) |  |  |  |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 8 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 9 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 10 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 11 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 12 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 13 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 14 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 15 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 16 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 17 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 18 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Write | 21 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 22 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 23 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 24 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 25 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 26 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 27 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 28 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 29 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 30 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 31 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 32 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Read | 39 |  | Kessel | Regelungsart | 0 | 4 | 0-Keine 1-SAFe 2-EMS 3-Anbaubrenner |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 43 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 44 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 45 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 46 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 47 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Urlaub | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 48 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 49 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 50 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Rücklauf Temperatur Sollwert | 10 | 70 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 57 |  | Heizkreis 00 ZM | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 58 |  | Heizkreis 00 ZM | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 59 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 60 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 61 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 62 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 63 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 64 |  | Heizkreis 00 ZM | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 70 |  | Heizkreis 01 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 71 |  | Heizkreis 01 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 72 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 73 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 74 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 75 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 76 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 77 |  | Heizkreis 01 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 83 |  | Heizkreis 02 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 84 |  | Heizkreis 02 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 85 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 86 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 87 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 88 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 89 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 90 |  | Heizkreis 02 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 96 |  | Heizkreis 03 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 97 |  | Heizkreis 03 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 98 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 99 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 100 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 101 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 102 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 103 |  | Heizkreis 03 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 109 |  | Heizkreis 04 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 110 |  | Heizkreis 04 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 111 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 112 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 113 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 114 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 115 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 116 |  | Heizkreis 04 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 122 |  | Heizkreis 05 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 123 |  | Heizkreis 05 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 124 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 125 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 126 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 127 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 128 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 129 |  | Heizkreis 05 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 135 |  | Heizkreis 06 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 136 |  | Heizkreis 06 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 137 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 138 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 139 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 140 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 141 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 142 |  | Heizkreis 06 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 148 |  | Heizkreis 07 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 149 |  | Heizkreis 07 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 150 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 151 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 152 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 153 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 154 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 155 |  | Heizkreis 07 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 161 |  | Heizkreis 08 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 162 |  | Heizkreis 08 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 163 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 164 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 165 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 166 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 167 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 168 |  | Heizkreis 08 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 174 |  | MDC | Außentemperatur | -50 | 200 |  | °C | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Read | 175 |  | MDC | Gedämpfte Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Read | 176 |  | MDC | Minimale Außentemperatur | -50 | 0 |  | °C | signed int
HOLDING_REGISTER | Read | 177 |  | MDC | Vorlauftemperatur System |  |  |  | °C | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 201 |  | Wärmepumpe | Quelle der Anforderung | 0 | 2 | 0-Zeitprogramm 1-System 2-Max aus System und Zeitprogramm |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 202 |  | Wärmepumpe | Changeover Ventil | 0 | 2 | 0-undefiniert 1-heizen 2-kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 203 |  | Wärmepumpe | Betriebsmodus Kühlen | 0 | 1 | 0-Aus 1-Kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 204 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 385 |  | Kaskade | Offset Start Pufferbeladung | -10 | 10 |  | K | signed int
HOLDING_REGISTER | Write | 386 |  | Kaskade | Offset Stop Pufferbeladung | 1 | 10 |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Write | 387 |  | Kaskade | Offset Sollwert Pufferbeladung | 0 | 10 |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Write | 388 |  | Kaskade | Temperatur Sollwert Puffer-Schnell-Beladung | 30 | 100 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 389 |  | Kaskade | Hysterese Puffer-Schnell-Beladung | -10 | -2 |  | K | signed int
HOLDING_REGISTER | Write | 390 |  | Kaskade | Zugelassene minimale Modulation bei Pufferbeladung | 0 | 100 |  | % | int
HOLDING_REGISTER | Write | 391 |  | Kaskade | Laufzeit Puffer-Schnell-Beladung | 1 | 24 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Write | 392 |  | Kaskade | Bitblock |  |  |  |  | int
| Write |  | 0 | Kaskade | Puffer-Schnell-Beladung Aktiv |  |  |  |  | bit
| Write |  | 1 | Kaskade | Start Puffer-Schnell-Beladung |  |  |  |  | bit
| Write |  | 2 | Kaskade | Stop Puffer-Schnell-Beladung |  |  |  |  | bit
HOLDING_REGISTER | Write | 400 |  | Strategie | Sollwert Temperatur | 0 | 120 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 401 |  | Strategie | Leistung Sollwert | 0 | 100 |  | % | int
HOLDING_REGISTER | Write | 402 |  | Strategie | Betriebsart | 0 | 1 | 0-Off 1-On |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 405 |  | Strategie | Bitblock |  |  |  |  | int
| Write |  | 0 | Strategie | Führungskessel |  |  |  |  | bit
| Write |  | 1 | Strategie | Priorisierung |  |  |  |  | bit
| Write |  | 2 | Strategie | Temperaturgeführte Regelung aktiv |  |  |  |  | bit
| Write |  | 3 | Strategie | Leistungsgeführte Regelung aktiv |  |  |  |  | bit
HOLDING_REGISTER | Read | 421 |  | Frischwasser | Tägliche Aufheizungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 422 |  | Frischwasser | Einmalladungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 423 |  | Frischwasser | Maximale Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 424 |  | Frischwasser | Geforderte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 425 |  | Frischwasser | Reduzierte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 426 |  | Frischwasser | Größe Frischwasserstation | 0 | 3 | 0-15/20l/min 1-27l/min 2-40l/min 3-60l/min |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 427 |  | Frischwasser | Störungsanzeige aktiviert Friwa | 0 | 2 | 1-Ja 0-Nein 2-Invertiert |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 428 |  | Frischwasser | Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 429 |  | Frischwasser | Bitblock Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Optimierung Speichertemperatur aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Impulszähler aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Schaltprogramm aktiv |  |  |  |  | bit
HOLDING_REGISTER | Read | 430 |  | Frischwasser | Minimal Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 431 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Einschalthäufigkeit Friwa | 0 | 7 | 0-Undefiniert 1-1x3_minuten/h 2-2x3_minuten/h 3-3x3_minuten/h 4-4x3_minuten/h 5-5x3_minuten/h 6-6x3_minuten/h 7-Konstant |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 432 |  | Frischwasser | Schaltdifferenz rücklaufsensitive Einschichtung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 433 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Temperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 434 |  | Frischwasser | Maximale Vorwärmtemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 0 |  | System | Eigene Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1 |  | System | Eigene Gedämpfte Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4 |  | System | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5 |  | System | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7 |  | System | Bitblock Slave |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | System | Slave 1 verbunden |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | System | Slave 2 verbunden |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | System | Slave 3 verbunden |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | System | Slave 4 verbunden |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | System | Slave 5 verbunden |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | System | Slave 6 verbunden |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | System | Slave 7 verbunden |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | System | Slave 8 verbunden |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | System | Slave 9 verbunden |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | System | Slave 10 verbunden |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | System | Slave 11 verbunden |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | System | Slave 12 verbunden |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | System | Slave 13 verbunden |  |  |  |  | bit
| Read |  | 13 | System | Slave 14 verbunden |  |  |  |  | bit
| Read |  | 14 | System | Slave 15 verbunden |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 8 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 1 |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | System | Heizkreis 00 ZM aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | System | Heizkreis 01 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | System | Heizkreis 02 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | System | Heizkreis 03 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | System | Heizkreis 04 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | System | Heizkreis 05 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | System | Heizkreis 06 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | System | Heizkreis 07 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | System | Heizkreis 08 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | System | Warmwasser 1 ZM aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | System | Warmwasser 2 FM-MW aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | System | Alternativer Wärmeerzeuger aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | System | BHKW aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 13 | System | FM-SI aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 14 | System | Bypass Entsalzungsmodul aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 15 | System | Solar aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 9 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 2 |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | System | Frischwasser aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | System | reserviert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | System | reserviert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | System | reserviert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | System | reserviert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | System | reserviert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | System | reserviert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | System | reserviert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | System | reserviert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | System | reserviert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | System | reserviert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | System | reserviert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | System | reserviert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 13 | System | reserviert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 14 | System | reserviert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 15 | System | reserviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 15 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 16 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 17 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 18 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 19 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 20 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 21 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 23 |  | Wärmepumpe 1 | Betriebsart Wärmepumpe 0 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 24 |  | Wärmepumpe 2 | Betriebsart Wärmepumpe 1 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 25 |  | Wärmepumpe 3 | Betriebsart Wärmepumpe 2 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 26 |  | Wärmepumpe 4 | Betriebsart Wärmepumpe 3 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 27 |  | Wärmepumpe 5 | Betriebsart Wärmepumpe 4 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 28 |  | Wärmepumpe 6 | Betriebsart Wärmepumpe 5 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 29 |  | Wärmepumpe 7 | Betriebsart Wärmepumpe 6 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 30 |  | Wärmepumpe 8 | Betriebsart Wärmepumpe 7 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 31 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 32 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 33 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 34 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 35 |  | Warmwasser 2 FM-MW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 36 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 37 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 38 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabge Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 40 |  | Wärmepumpe 2 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 1 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 41 |  | Wärmepumpe 3 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 2 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 42 |  | Wärmepumpe 4 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 3 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 43 |  | Wärmepumpe 5 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 4 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 44 |  | Wärmepumpe 6 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 5 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 45 |  | Wärmepumpe 7 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 6 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 46 |  | Wärmepumpe 8 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 7 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 47 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 48 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 50 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 52 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 53 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 54 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 55 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 56 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 59 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 60 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 61 |  | Wärmepumpe | Anzahl der Wärmepumpen in der Kaskade | 0 | 8 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 62 |  | Wärmepumpe | Regeltemperatur Wärmepumpe | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 63 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 65 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger startet |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 67 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 69 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 70 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger in Betrieb |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger Angefordert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 71 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Anlagenrücklauf FAR |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 72 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Mitte FPM |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 73 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Oben FPO |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 74 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Unten FPU |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 75 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Abgas |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 76 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Rücklauf FWR |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 77 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Vorlauftemperatur FWV |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 78 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Stellglied Position |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 79 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | SWE Bypass Position | 0 | 6 | 0-Leerlauf 1-Schließt 2-Öffnet 3-Offen 4-Zu 5-Pumpe An 6-Pumpe Aus |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 87 |  | Heizkreis 00 ZM | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 88 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 89 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 90 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 91 |  | Heizkreis 00 ZM | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 92 |  | Heizkreis 00 ZM | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 93 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 94 |  | Heizkreis 00 ZM | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 95 |  | Heizkreis 00 ZM | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 99 |  | Heizkreis 01 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 100 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 101 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 102 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 103 |  | Heizkreis 01 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 104 |  | Heizkreis 01 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 105 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 106 |  | Heizkreis 01 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 107 |  | Heizkreis 01 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 112 |  | Heizkreis 02 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 113 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 114 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 115 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 116 |  | Heizkreis 02 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 117 |  | Heizkreis 02 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 118 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 119 |  | Heizkreis 02 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 120 |  | Heizkreis 02 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 125 |  | Heizkreis 03 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 126 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 127 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 128 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 129 |  | Heizkreis 03 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 130 |  | Heizkreis 03 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 131 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 132 |  | Heizkreis 03 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 133 |  | Heizkreis 03 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 138 |  | Heizkreis 04 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 139 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 140 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 141 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 142 |  | Heizkreis 04 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 143 |  | Heizkreis 04 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 144 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 145 |  | Heizkreis 04 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 146 |  | Heizkreis 04 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 151 |  | Heizkreis 05 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 152 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 153 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 154 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 155 |  | Heizkreis 05 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 156 |  | Heizkreis 05 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 157 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 158 |  | Heizkreis 05 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 159 |  | Heizkreis 05 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 164 |  | Heizkreis 06 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 165 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 166 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 167 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 168 |  | Heizkreis 06 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 169 |  | Heizkreis 06 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 170 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 171 |  | Heizkreis 06 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 172 |  | Heizkreis 06 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 177 |  | Heizkreis 07 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 178 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 179 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 180 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 181 |  | Heizkreis 07 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 182 |  | Heizkreis 07 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 183 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 184 |  | Heizkreis 07 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 185 |  | Heizkreis 07 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 190 |  | Heizkreis 08 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 191 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 192 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 193 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 194 |  | Heizkreis 08 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 195 |  | Heizkreis 08 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 196 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 197 |  | Heizkreis 08 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 198 |  | Heizkreis 08 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 203 |  | I2c Bus | Globaler Fehlerzustand | 0 | 4 | 0-Keine Meldung 1-i2c Treiberfehler 2-Falsche Zykluszeit 3-Fehlender Einsteckplatz 4-Fehler Einsteckplatz |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 204 |  | I2c Bus | Slot1 Modul erkannt |  |  | 0-Unbekannt 1-Keine 22-FM_CM 25-FM_SI 28-FM_MM 29-FM_MW 30-FM_AM |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 205 |  | I2c Bus | Slot1 Fehler |  |  | 0-Keine Meldung 1-Keine Rückmeldung 2-Falscher Einsteckplatz 3-Modul nicht unterstützt 4-Interner SW Fehler 5-Kommunikationsfehler 6-Interner Modul Fehler 7-Modul nicht unterstützt 8-Modul in Einsteckplatz nicht unterstützt 9-Zähler Modul zu hoch 10-Modul mit Kesseltyp nicht unterstützt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 206 |  | I2c Bus | Slot2 Modul erkannt |  |  | 0-Unbekannt 1-Keine 22-FM_CM 25-FM_SI 28-FM_MM 29-FM_MW 30-FM_AM |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 207 |  | I2c Bus | Slot2 Fehler |  |  | 0-Keine Meldung 1-Keine Rückmeldung 2-Falscher Einsteckplatz 3-Modul nicht unterstützt 4-Interner SW Fehler 5-Kommunikationsfehler 6-Interner Modul Fehler 7-Modul nicht unterstützt 8-Modul in Einsteckplatz nicht unterstützt 9-Zähler Modul zu hoch 10-Modul mit Kesseltyp nicht unterstützt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 208 |  | I2c Bus | Slot3 Modul erkannt |  |  | 0-Unbekannt 1-Keine 22-FM_CM 25-FM_SI 28-FM_MM 29-FM_MW 30-FM_AM |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 209 |  | I2c Bus | Slot3 Fehler |  |  | 0-Keine Meldung 1-Keine Rückmeldung 2-Falscher Einsteckplatz 3-Modul nicht unterstützt 4-Interner SW Fehler 5-Kommunikationsfehler 6-Interner Modul Fehler 7-Modul nicht unterstützt 8-Modul in Einsteckplatz nicht unterstützt 9-Zähler Modul zu hoch 10-Modul mit Kesseltyp nicht unterstützt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 210 |  | I2c Bus | Slot4 Modul erkannt |  |  | 0-Unbekannt 1-Keine 22-FM_CM 25-FM_SI 28-FM_MM 29-FM_MW 30-FM_AM |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 211 |  | I2c Bus | Slot4 Fehler |  |  | 0-Keine Meldung 1-Keine Rückmeldung 2-Falscher Einsteckplatz 3-Modul nicht unterstützt 4-Interner SW Fehler 5-Kommunikationsfehler 6-Interner Modul Fehler 7-Modul nicht unterstützt 8-Modul in Einsteckplatz nicht unterstützt 9-Zähler Modul zu hoch 10-Modul mit Kesseltyp nicht unterstützt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 212 |  | I2c Bus | Slot A Modul erkannt |  |  | 0-Unbekannt 1-Keine 26-ZM5313 27-ZM5311 |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 213 |  | I2c Bus | Slot A Fehler |  |  | 0-Keine Meldung 1-Keine Rückmeldung 2-Falscher Einsteckplatz 3-Modul nicht unterstützt 4-Interner SW Fehler 5-Kommunikationsfehler 6-Interner Modul Fehler 7-Modul nicht unterstützt 8-Modul in Einsteckplatz nicht unterstützt 9-Zähler Modul zu hoch 10-Modul mit Kesseltyp nicht unterstützt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 214 |  | I2c Bus | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | I2c Bus | Komponentenfehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 215 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 217 |  | Wärmepumpe 2 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 1 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 218 |  | Wärmepumpe 3 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 2 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 219 |  | Wärmepumpe 4 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 3 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 220 |  | Wärmepumpe 5 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 4 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 221 |  | Wärmepumpe 6 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 5 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 222 |  | Wärmepumpe 7 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 6 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 223 |  | Wärmepumpe 8 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 7 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 225 |  | FM-SI | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | FM-SI | Eingang 1 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | FM-SI | Eingang 2 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | FM-SI | Eingang 3 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | FM-SI | Eingang 4 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | FM-SI | Eingang 5 Fehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 232 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (niedrige Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 233 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (niedrige Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 234 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (hohe Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 235 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (hohe Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 239 |  | Wärmepumpe | Systemrücklauftemperatur WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 240 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 241 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 242 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 243 |  | Wärmepumpe | Temperatur Rücklauf FWR | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 244 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur FWV | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 245 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 246 |  | Wärmepumpe | Rücklauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 247 |  | Wärmepumpe | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 248 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabe Wärmepumpe 0 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 249 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 0 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 250 |  | Wärmepumpe | Smart Grid Modus WP | 0 | 3 | 0-Energieeffizienter Normalbetrieb 1-Verstärkter Betrieb 2-EVU Sperre 3-Definitiver Anlaufbefehl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 251 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert Wärmeanforderung | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 252 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP Satus |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe verfügbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Interne Störung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Interne Warnung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kompressor aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Wärmepumpe | Lüfter aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Wärmepumpe | Wasserpumpe aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Wärmepumpe | Heizstab aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 253 |  | Wärmepumpe | Umgebungstemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 254 |  | Wärmepumpe | Silent Modus WP | 0 | 3 | 0-Normalbetrieb 1-Geräuscharmer Betrieb 2-Super geräuscharmer Betrieb 3-Nachtabschaltung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 255 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert WP | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 256 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe Wärmeanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Wärmeerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Kälteanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kälteerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 257 |  | Wärmepumpe | Bypass Ventil | 0 | 1 | 0-Puffer im Bypass Modus 1-Pufferbeladung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 258 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Changeover Ventil | 0 | 3 | 0-konstant 1-extern 2-Außentemperatur 3-Datum |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 259 |  | Wärmepumpe | Status Changeover Ventil | 0 | 4 | 0-Nicht aktiv 1-Heizen 2-Kühlen 3-Umstellen auf Kühlen 4-Umstellen auf Heizen |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 260 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 261 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Kühlen | 0 | 5 | 0-Manueller Wert 1-Timer 2-Kalender 3-Zeitschaltprogramm 4-Konstanter Sollwert 5-Extern |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 262 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 263 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 264 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 265 |  | System | Zähler anliegende Fehler |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 266 |  | System | Fehlerregister 5 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 268 |  | System | Fehlerregister 6 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 270 |  | System | Fehlerregister 7 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 272 |  | System | Fehlerregister 8 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 274 |  | System | Fehlerregister 9 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 276 |  | System | Fehlerregister 10 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 278 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 279 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 280 |  | BHKW | Temperatur Abgas |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 281 |  | BHKW | Temperatur Motor |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 282 |  | BHKW / EC Power | Aktuelle Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 283 |  | BHKW | Sollwert Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 284 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 286 |  | BHKW / EC Power | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 288 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 290 |  | BHKW | Sollwert Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 291 |  | BHKW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 296 |  | BHKW | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | BHKW | Warnung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | BHKW / EC Power | Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | BHKW / EC Power | Regelabschaltung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | BHKW / EC Power | Generator An |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | BHKW | Automatik Betrieb aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | BHKW / EC Power | Automatik Betrieb Bereit |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | BHKW / EC Power | Start/Leistungsanforderung |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 304 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Betriebsart |  |  | 20-140: Entsalzung nicht aktiv 10000-10810: Einmalentsalzung 20000-20810: Automatikentsalzung 30000-30260: Stationärer Betrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 305 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Temperatur |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 306 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Volumenstrom |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 307 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Heizwasser |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 308 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Kartusche |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 309 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Restkapazität Kartusche |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 313 |  | Solar | Kollektortemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 314 |  | Solar | Temperatur Speicher 1 unten Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 315 |  | Solar | Pumpe Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 316 |  | Solar | Status Pumpe Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 317 |  | Solar | Wärmetauschertemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 318 |  | Solar | Pumpe Wärmetauscher Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 319 |  | Solar | Status Pumpe Wärmetauscher Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 320 |  | Solar | Temperatur Speicher 3 oben Solar |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 321 |  | Solar | Pumpe Umladen Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 322 |  | Solar | Status Pumpe Umladen Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 323 |  | Solar | Status Pumpe Thermische Desinfestion Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 324 |  | Solar | Vorlauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 325 |  | Solar | Rücklauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 326 |  | Solar | Impulszähler Solar | 0 | 15 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 327 |  | Solar | Solarertrag pro Monat |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 329 |  | Solar | Solarertrag pro Jahr |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 331 |  | Solar | Solarertrag in letzter Stunde |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 333 |  | Solar | Solarertrag pro Tag |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 335 |  | Solar | Solarertrag seit Installation |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 337 |  | Solar | HMI Status Solar | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 338 |  | Solar | Konfiguration Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Option 1 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Solar | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Solar | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Solar | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Solar | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Solar | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Solar | Option F aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Solar | Option G aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Solar | Option H aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Solar | Option I aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Solar | Option J aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Solar | Option K aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Solar | Option L aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 13 | Solar | Option M aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 14 | Solar | Option N aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 15 | Solar | Option P aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 339 |  | Solar | Bitblock Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 360 |  | Kaskade | Kessel aktiv |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 361 |  | Kaskade | Kessel unter Kontrolle |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 362 |  | Kaskade | Kessel zum Betrieb freigegeben |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 363 |  | Kaskade | Gesamtleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 364 |  | Kaskade | Leistung unter Kontrolle |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 365 |  | Kaskade | Leistung Istwert |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 366 |  | Kaskade | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 367 |  | Kaskade | Aktuelle Anforderung Betriebsart | 0 | 4 | 0-Aus 1-Temperaturgeführt 2-Integral 3-Temperatur-und Leistungsgeführt 4-Leistungsgeführt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 370 |  | Kaskade | Angeforderte Leistung bei der Pufferbeladung |  |  |  | % | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 371 |  | Kaskade | Temperatur Sollwert Pufferbeladung |  |  |  | °C | signed int
INPUT_REGISTER | Read | 372 |  | Kaskade | Minimale Modulation bei Pufferbeladung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 373 |  | Kaskade | Einschaltgrenze automatische Pufferbeladung |  |  |  | °C | signed int
INPUT_REGISTER | Read | 374 |  | Kaskade | Ausschaltgrenze automatische Pufferbeladung |  |  |  | °C | signed int
INPUT_REGISTER | Read | 375 |  | Kaskade | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Kaskade | Automatische Pufferbeladung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Kaskade | Schnelle Pufferbeladung |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 376 |  | Wärmepumpe 1 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 377 |  | Wärmepumpe 2 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 378 |  | Wärmepumpe 3 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 379 |  | Wärmepumpe 4 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 380 |  | Wärmepumpe 5 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 381 |  | Wärmepumpe 6 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 382 |  | Wärmepumpe 7 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 383 |  | Wärmepumpe 8 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 384 |  | Strategie | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 385 |  | Strategie | Vorlauf System / LLH Temperatur Weiche |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 386 |  | Strategie | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 387 |  | Strategie | Leistung Istwert |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 388 |  | Strategie | Energiequelle | 0 | 3 | 0-AWE 1-Kaskade 2-Fremdwärme |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 389 |  | Strategie | Temperaturanhebung Weiche |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 390 |  | Strategie | Quelle Wärmeanforderung | 0 | 5 | 0-Nicht aktiv 1-Regelgerät 2-Intern 3-Manueller Betrieb 4-Extern 5-Intern+Extern |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 391 |  | Strategie | Sollwert Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 392 |  | Strategie | Sollwert Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 393 |  | Strategie | Betriebsart | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 394 |  | Strategie | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Strategie | Fremdwärme erkannt |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Strategie | Frostschutz aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Strategie | Priorität angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Strategie | Führung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Strategie | Vorlaufregelung angefordert aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Strategie | Leistungsregelung angefordert aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Strategie | Externe Wärmeanforderung |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 395 |  | Strategie | Maximale Vorlauftemperatur angefordert |  |  |  | °C | signed int
INPUT_REGISTER |  | 400 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 401 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 402 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 403 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 404 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 405 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 406 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 407 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 408 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 409 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 410 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 411 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 412 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 413 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 414 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 422 |  | Energiedaten | Wärmeabgabe |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 423 |  | Energiedaten | Gas Verbrauch (Hi) |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 425 |  | Energiedaten | Elektrische Leistung |  |  |  | W | int
INPUT_REGISTER | Read | 430 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 431 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 432 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 433 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 434 |  | Frischwasser | Primärpumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 435 |  | Frischwasser | Warmwassersolltemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 436 |  | Frischwasser | Warmwasser Status Friwa | 0 | 9 | 0- Aus 1- Warmwasser reduziert 2- Warmwasser 3- Solar reduziert 4- Einmalladung 5- Thermische Desinfektion 6- Tägliche Aufheizung 7- Warmwasser 8- Wärmeanforderung vorhanden 9- Keine Wärme vorhanden |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 437 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 438 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Status Friwa | 0 | 8 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Automatik Aus 5- Automatik An 6- Thermische Desinfektion 7- System nicht aktiviert 8- Tägliche Aufheizung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 439 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 440 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Mischer schließt 4- Mischer öffnet 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 441 |  | Frischwasser | Speicherrücklauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 442 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 443 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Wärmeanforderung vorhanden 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 444 |  | Frischwasser | Ventil Frischwasserstation 1 |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 445 |  | Frischwasser | WW-Durchfluss Gesamt Friwa |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 446 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 447 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 2 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 448 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 449 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 450 |  | Frischwasser | Ventil 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 451 |  | Frischwasser | Primärpumpe 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 452 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 2 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 453 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 454 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 3 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 455 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 456 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 457 |  | Frischwasser | Ventil 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 458 |  | Frischwasser | Primärpumpe 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 459 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 3 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 460 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 461 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 4 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 462 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 463 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 464 |  | Frischwasser | Ventil 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 465 |  | Frischwasser | Primärpumpe 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 466 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 4 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 467 |  | Frischwasser | HMI Status Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 468 |  | Frischwasser | Konfiguration Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Option 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Frischwasser | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Frischwasser | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Frischwasser | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 3 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 4 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Frischwasser | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 476 |  | System | Fehlerregister 1 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 478 |  | System | Fehlerregister 2 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 480 |  | System | Fehlerregister 3 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 482 |  | System | Fehlerregister 4 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 484 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 486 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 488 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 490 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 492 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 494 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 496 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 498 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 8000 |  | Kessel 1 | Kessel Typ |  |  | 0-Keine 1-EMS 2-SAFe 3-Anbaubrenner 4-Slave |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8001 |  | Kessel 1 | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8002 |  | Kessel 1 | Temperatur Vorlauf Änderungsgeschwindigkeit |  |  |  | K/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8003 |  | Kessel 1 | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8004 |  | Kessel 1 | Leistung Istwert |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8005 |  | Kessel 1 | Wärmeerzeuger in Lastbegrenzung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8006 |  | Kessel 1 | Betriebs Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8007 |  | Kessel 1 | Maximale Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 8008 |  | Kessel 1 | Minimale Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8009 |  | Kessel 1 | Brennerart |  |  | 0-Modulierend 1-Einstufig 2-Zweistufig |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8010 |  | Kessel 1 | Brennstoffart |  |  | 0-Gas 1-Öl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8011 |  | Kessel 1 | Maximale Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8012 |  | Kessel 1 | HMI Status |  |  | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8013 |  | Kessel 1 | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Kessel 1 | Wärmeerzeuger Steuerbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Kessel 1 | Zwangsdurchströmung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Kessel 1 | Warmhaltefunktion |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Kessel 1 | Kesselsperre durch Kontakt |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Kessel 1 | Kesselsperre negativer Sollwertsprung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Kessel 1 | Brenner an |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Kessel 1 | Führung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Kessel 1 | Priorität angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Kessel 1 | Vorlaufregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Kessel 1 | Leistungsregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Kessel 1 | Verriegelnde Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Kessel 1 | Blockierende Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Kessel 1 | Wartungsmeldung anstehend |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 8014 |  | Kessel 1 | Angeforderte Betriebsart |  |  | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8015 |  | Kessel 1 | Angeforderte Sollwerttemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8016 |  | Kessel 1 | Sollwert Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8017 |  | Kessel 1 | Aktueller Druck |  |  |  | bar | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8018 |  | Kessel 1 | Fehlercode |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8019 |  | Kessel 1 | Fehleranzeigecode im Display |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8020 |  | Kessel 1 | Kaskaden Start Index | 1 | 16 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8021 |  | Kessel 1 | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 8023 |  | Kessel 1 | Betriebszeit |  |  |  | min | long
INPUT_REGISTER | Read | 8025 |  | Kessel 1 | Ventil Position |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8026 |  | Kessel 1 | Modulationsgrad Kesselkreispumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8027 |  | Kessel 1 | STB Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8028 |  | Kessel 1 | Abgastemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8040 |  | Kessel 2 | Kessel Typ |  |  | 0-Keine 1-EMS 2-SAFe 3-Anbaubrenner 4-Slave |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8041 |  | Kessel 2 | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8042 |  | Kessel 2 | Temperatur Vorlauf Änderungsgeschwindigkeit |  |  |  | K/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8043 |  | Kessel 2 | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8044 |  | Kessel 2 | Leistung Istwert |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8045 |  | Kessel 2 | Wärmeerzeuger in Lastbegrenzung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8046 |  | Kessel 2 | Betriebs Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8047 |  | Kessel 2 | Maximale Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 8048 |  | Kessel 2 | Minimale Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8049 |  | Kessel 2 | Brennerart |  |  | 0-Modulierend 1-Einstufig 2-Zweistufig |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8050 |  | Kessel 2 | Brennstoffart |  |  | 0-Gas 1-Öl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8051 |  | Kessel 2 | Maximale Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8052 |  | Kessel 2 | HMI Status |  |  | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8053 |  | Kessel 2 | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Kessel 2 | Wärmeerzeuger Steuerbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Kessel 2 | Zwangsdurchströmung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Kessel 2 | Warmhaltefunktion |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Kessel 2 | Kesselsperre durch Kontakt |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Kessel 2 | Kesselsperre negativer Sollwertsprung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Kessel 2 | Brenner an |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Kessel 2 | Führung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Kessel 2 | Priorität angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Kessel 2 | Vorlaufregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Kessel 2 | Leistungsregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Kessel 2 | Verriegelnde Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Kessel 2 | Blockierende Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Kessel 2 | Wartungsmeldung anstehend |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 8054 |  | Kessel 2 | Angeforderte Betriebsart |  |  | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8055 |  | Kessel 2 | Angeforderte Sollwerttemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8056 |  | Kessel 2 | Sollwert Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8057 |  | Kessel 2 | Aktueller Druck |  |  |  | bar | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8058 |  | Kessel 2 | Fehlercode |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8059 |  | Kessel 2 | Fehleranzeigecode im Display |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8060 |  | Kessel 2 | Kaskaden Start Index | 1 | 16 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8061 |  | Kessel 2 | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 8063 |  | Kessel 2 | Betriebszeit |  |  |  | min | long
INPUT_REGISTER | Read | 8065 |  | Kessel 2 | Ventil Position |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8066 |  | Kessel 2 | Modulationsgrad Kesselkreispumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8067 |  | Kessel 2 | STB Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8068 |  | Kessel 2 | Abgastemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8080 |  | Kessel 3 | Kessel Typ |  |  | 0-Keine 1-EMS 2-SAFe 3-Anbaubrenner 4-Slave |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8081 |  | Kessel 3 | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8082 |  | Kessel 3 | Temperatur Vorlauf Änderungsgeschwindigkeit |  |  |  | K/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8083 |  | Kessel 3 | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8084 |  | Kessel 3 | Leistung Istwert |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8085 |  | Kessel 3 | Wärmeerzeuger in Lastbegrenzung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8086 |  | Kessel 3 | Betriebs Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8087 |  | Kessel 3 | Maximale Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 8088 |  | Kessel 3 | Minimale Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8089 |  | Kessel 3 | Brennerart |  |  | 0-Modulierend 1-Einstufig 2-Zweistufig |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8090 |  | Kessel 3 | Brennstoffart |  |  | 0-Gas 1-Öl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8091 |  | Kessel 3 | Maximale Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8092 |  | Kessel 3 | HMI Status |  |  | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8093 |  | Kessel 3 | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Kessel 3 | Wärmeerzeuger Steuerbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Kessel 3 | Zwangsdurchströmung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Kessel 3 | Warmhaltefunktion |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Kessel 3 | Kesselsperre durch Kontakt |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Kessel 3 | Kesselsperre negativer Sollwertsprung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Kessel 3 | Brenner an |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Kessel 3 | Führung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Kessel 3 | Priorität angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Kessel 3 | Vorlaufregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Kessel 3 | Leistungsregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Kessel 3 | Verriegelnde Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Kessel 3 | Blockierende Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Kessel 3 | Wartungsmeldung anstehend |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 8094 |  | Kessel 3 | Angeforderte Betriebsart |  |  | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8095 |  | Kessel 3 | Angeforderte Sollwerttemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8096 |  | Kessel 3 | Sollwert Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8097 |  | Kessel 3 | Aktueller Druck |  |  |  | bar | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8098 |  | Kessel 3 | Fehlercode |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8099 |  | Kessel 3 | Fehleranzeigecode im Display |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8100 |  | Kessel 3 | Kaskaden Start Index | 1 | 16 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8101 |  | Kessel 3 | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 8103 |  | Kessel 3 | Betriebszeit |  |  |  | min | long
INPUT_REGISTER | Read | 8105 |  | Kessel 3 | Ventil Position |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8106 |  | Kessel 3 | Modulationsgrad Kesselkreispumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8107 |  | Kessel 3 | STB Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8108 |  | Kessel 3 | Abgastemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8120 |  | Kessel 4 | Kessel Typ |  |  | 0-Keine 1-EMS 2-SAFe 3-Anbaubrenner 4-Slave |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8121 |  | Kessel 4 | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8122 |  | Kessel 4 | Temperatur Vorlauf Änderungsgeschwindigkeit |  |  |  | K/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8123 |  | Kessel 4 | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8124 |  | Kessel 4 | Leistung Istwert |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8125 |  | Kessel 4 | Wärmeerzeuger in Lastbegrenzung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8126 |  | Kessel 4 | Betriebs Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8127 |  | Kessel 4 | Maximale Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 8128 |  | Kessel 4 | Minimale Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8129 |  | Kessel 4 | Brennerart |  |  | 0-Modulierend 1-Einstufig 2-Zweistufig |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8130 |  | Kessel 4 | Brennstoffart |  |  | 0-Gas 1-Öl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8131 |  | Kessel 4 | Maximale Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8132 |  | Kessel 4 | HMI Status |  |  | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8133 |  | Kessel 4 | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Kessel 4 | Wärmeerzeuger Steuerbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Kessel 4 | Zwangsdurchströmung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Kessel 4 | Warmhaltefunktion |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Kessel 4 | Kesselsperre durch Kontakt |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Kessel 4 | Kesselsperre negativer Sollwertsprung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Kessel 4 | Brenner an |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Kessel 4 | Führung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Kessel 4 | Priorität angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Kessel 4 | Vorlaufregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Kessel 4 | Leistungsregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Kessel 4 | Verriegelnde Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Kessel 4 | Blockierende Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Kessel 4 | Wartungsmeldung anstehend |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 8134 |  | Kessel 4 | Angeforderte Betriebsart |  |  | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8135 |  | Kessel 4 | Angeforderte Sollwerttemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8136 |  | Kessel 4 | Sollwert Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8137 |  | Kessel 4 | Aktueller Druck |  |  |  | bar | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8138 |  | Kessel 4 | Fehlercode |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8139 |  | Kessel 4 | Fehleranzeigecode im Display |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8140 |  | Kessel 4 | Kaskaden Start Index | 1 | 16 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8141 |  | Kessel 4 | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 8143 |  | Kessel 4 | Betriebszeit |  |  |  | min | long
INPUT_REGISTER | Read | 8145 |  | Kessel 4 | Ventil Position |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8146 |  | Kessel 4 | Modulationsgrad Kesselkreispumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8147 |  | Kessel 4 | STB Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8148 |  | Kessel 4 | Abgastemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8160 |  | Kessel 5 | Kessel Typ |  |  | 0-Keine 1-EMS 2-SAFe 3-Anbaubrenner 4-Slave |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8161 |  | Kessel 5 | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8162 |  | Kessel 5 | Temperatur Vorlauf Änderungsgeschwindigkeit |  |  |  | K/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8163 |  | Kessel 5 | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8164 |  | Kessel 5 | Leistung Istwert |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8165 |  | Kessel 5 | Wärmeerzeuger in Lastbegrenzung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8166 |  | Kessel 5 | Betriebs Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8167 |  | Kessel 5 | Maximale Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 8168 |  | Kessel 5 | Minimale Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8169 |  | Kessel 5 | Brennerart |  |  | 0-Modulierend 1-Einstufig 2-Zweistufig |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8170 |  | Kessel 5 | Brennstoffart |  |  | 0-Gas 1-Öl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8171 |  | Kessel 5 | Maximale Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8172 |  | Kessel 5 | HMI Status |  |  | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8173 |  | Kessel 5 | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Kessel 5 | Wärmeerzeuger Steuerbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Kessel 5 | Zwangsdurchströmung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Kessel 5 | Warmhaltefunktion |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Kessel 5 | Kesselsperre durch Kontakt |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Kessel 5 | Kesselsperre negativer Sollwertsprung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Kessel 5 | Brenner an |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Kessel 5 | Führung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Kessel 5 | Priorität angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Kessel 5 | Vorlaufregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Kessel 5 | Leistungsregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Kessel 5 | Verriegelnde Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Kessel 5 | Blockierende Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Kessel 5 | Wartungsmeldung anstehend |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 8174 |  | Kessel 5 | Angeforderte Betriebsart |  |  | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8175 |  | Kessel 5 | Angeforderte Sollwerttemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8176 |  | Kessel 5 | Sollwert Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8177 |  | Kessel 5 | Aktueller Druck |  |  |  | bar | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8178 |  | Kessel 5 | Fehlercode |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8179 |  | Kessel 5 | Fehleranzeigecode im Display |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8180 |  | Kessel 5 | Kaskaden Start Index | 1 | 16 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8181 |  | Kessel 5 | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 8183 |  | Kessel 5 | Betriebszeit |  |  |  | min | long
INPUT_REGISTER | Read | 8185 |  | Kessel 5 | Ventil Position |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8186 |  | Kessel 5 | Modulationsgrad Kesselkreispumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8187 |  | Kessel 5 | STB Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8188 |  | Kessel 5 | Abgastemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8200 |  | Kessel 6 | Kessel Typ |  |  | 0-Keine 1-EMS 2-SAFe 3-Anbaubrenner 4-Slave |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8201 |  | Kessel 6 | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8202 |  | Kessel 6 | Temperatur Vorlauf Änderungsgeschwindigkeit |  |  |  | K/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8203 |  | Kessel 6 | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8204 |  | Kessel 6 | Leistung Istwert |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8205 |  | Kessel 6 | Wärmeerzeuger in Lastbegrenzung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8206 |  | Kessel 6 | Betriebs Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8207 |  | Kessel 6 | Maximale Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 8208 |  | Kessel 6 | Minimale Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8209 |  | Kessel 6 | Brennerart |  |  | 0-Modulierend 1-Einstufig 2-Zweistufig |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8210 |  | Kessel 6 | Brennstoffart |  |  | 0-Gas 1-Öl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8211 |  | Kessel 6 | Maximale Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8212 |  | Kessel 6 | HMI Status |  |  | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8213 |  | Kessel 6 | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Kessel 6 | Wärmeerzeuger Steuerbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Kessel 6 | Zwangsdurchströmung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Kessel 6 | Warmhaltefunktion |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Kessel 6 | Kesselsperre durch Kontakt |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Kessel 6 | Kesselsperre negativer Sollwertsprung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Kessel 6 | Brenner an |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Kessel 6 | Führung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Kessel 6 | Priorität angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Kessel 6 | Vorlaufregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Kessel 6 | Leistungsregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Kessel 6 | Verriegelnde Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Kessel 6 | Blockierende Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Kessel 6 | Wartungsmeldung anstehend |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 8214 |  | Kessel 6 | Angeforderte Betriebsart |  |  | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8215 |  | Kessel 6 | Angeforderte Sollwerttemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8216 |  | Kessel 6 | Sollwert Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8217 |  | Kessel 6 | Aktueller Druck |  |  |  | bar | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8218 |  | Kessel 6 | Fehlercode |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8219 |  | Kessel 6 | Fehleranzeigecode im Display |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8220 |  | Kessel 6 | Kaskaden Start Index | 1 | 16 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8221 |  | Kessel 6 | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 8223 |  | Kessel 6 | Betriebszeit |  |  |  | min | long
INPUT_REGISTER | Read | 8225 |  | Kessel 6 | Ventil Position |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8226 |  | Kessel 6 | Modulationsgrad Kesselkreispumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8227 |  | Kessel 6 | STB Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8228 |  | Kessel 6 | Abgastemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8240 |  | Kessel 7 | Kessel Typ |  |  | 0-Keine 1-EMS 2-SAFe 3-Anbaubrenner 4-Slave |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8241 |  | Kessel 7 | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8242 |  | Kessel 7 | Temperatur Vorlauf Änderungsgeschwindigkeit |  |  |  | K/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8243 |  | Kessel 7 | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8244 |  | Kessel 7 | Leistung Istwert |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8245 |  | Kessel 7 | Wärmeerzeuger in Lastbegrenzung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8246 |  | Kessel 7 | Betriebs Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8247 |  | Kessel 7 | Maximale Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 8248 |  | Kessel 7 | Minimale Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8249 |  | Kessel 7 | Brennerart |  |  | 0-Modulierend 1-Einstufig 2-Zweistufig |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8250 |  | Kessel 7 | Brennstoffart |  |  | 0-Gas 1-Öl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8251 |  | Kessel 7 | Maximale Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8252 |  | Kessel 7 | HMI Status |  |  | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8253 |  | Kessel 7 | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Kessel 7 | Wärmeerzeuger Steuerbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Kessel 7 | Zwangsdurchströmung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Kessel 7 | Warmhaltefunktion |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Kessel 7 | Kesselsperre durch Kontakt |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Kessel 7 | Kesselsperre negativer Sollwertsprung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Kessel 7 | Brenner an |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Kessel 7 | Führung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Kessel 7 | Priorität angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Kessel 7 | Vorlaufregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Kessel 7 | Leistungsregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Kessel 7 | Verriegelnde Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Kessel 7 | Blockierende Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Kessel 7 | Wartungsmeldung anstehend |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 8254 |  | Kessel 7 | Angeforderte Betriebsart |  |  | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8255 |  | Kessel 7 | Angeforderte Sollwerttemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8256 |  | Kessel 7 | Sollwert Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8257 |  | Kessel 7 | Aktueller Druck |  |  |  | bar | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8258 |  | Kessel 7 | Fehlercode |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8259 |  | Kessel 7 | Fehleranzeigecode im Display |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8260 |  | Kessel 7 | Kaskaden Start Index | 1 | 16 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8261 |  | Kessel 7 | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 8263 |  | Kessel 7 | Betriebszeit |  |  |  | min | long
INPUT_REGISTER | Read | 8265 |  | Kessel 7 | Ventil Position |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8266 |  | Kessel 7 | Modulationsgrad Kesselkreispumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8267 |  | Kessel 7 | STB Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8268 |  | Kessel 7 | Abgastemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8280 |  | Kessel 8 | Kessel Typ |  |  | 0-Keine 1-EMS 2-SAFe 3-Anbaubrenner 4-Slave |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8281 |  | Kessel 8 | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8282 |  | Kessel 8 | Temperatur Vorlauf Änderungsgeschwindigkeit |  |  |  | K/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8283 |  | Kessel 8 | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8284 |  | Kessel 8 | Leistung Istwert |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8285 |  | Kessel 8 | Wärmeerzeuger in Lastbegrenzung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8286 |  | Kessel 8 | Betriebs Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8287 |  | Kessel 8 | Maximale Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 8288 |  | Kessel 8 | Minimale Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8289 |  | Kessel 8 | Brennerart |  |  | 0-Modulierend 1-Einstufig 2-Zweistufig |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8290 |  | Kessel 8 | Brennstoffart |  |  | 0-Gas 1-Öl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8291 |  | Kessel 8 | Maximale Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8292 |  | Kessel 8 | HMI Status |  |  | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8293 |  | Kessel 8 | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Kessel 8 | Wärmeerzeuger Steuerbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Kessel 8 | Zwangsdurchströmung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Kessel 8 | Warmhaltefunktion |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Kessel 8 | Kesselsperre durch Kontakt |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Kessel 8 | Kesselsperre negativer Sollwertsprung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Kessel 8 | Brenner an |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Kessel 8 | Führung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Kessel 8 | Priorität angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Kessel 8 | Vorlaufregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Kessel 8 | Leistungsregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Kessel 8 | Verriegelnde Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Kessel 8 | Blockierende Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Kessel 8 | Wartungsmeldung anstehend |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 8294 |  | Kessel 8 | Angeforderte Betriebsart |  |  | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8295 |  | Kessel 8 | Angeforderte Sollwerttemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8296 |  | Kessel 8 | Sollwert Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8297 |  | Kessel 8 | Aktueller Druck |  |  |  | bar | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8298 |  | Kessel 8 | Fehlercode |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8299 |  | Kessel 8 | Fehleranzeigecode im Display |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8300 |  | Kessel 8 | Kaskaden Start Index | 1 | 16 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8301 |  | Kessel 8 | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 8303 |  | Kessel 8 | Betriebszeit |  |  |  | min | long
INPUT_REGISTER | Read | 8305 |  | Kessel 8 | Ventil Position |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8306 |  | Kessel 8 | Modulationsgrad Kesselkreispumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8307 |  | Kessel 8 | STB Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8308 |  | Kessel 8 | Abgastemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8320 |  | Kessel 9 | Kessel Typ |  |  | 0-Keine 1-EMS 2-SAFe 3-Anbaubrenner 4-Slave |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8321 |  | Kessel 9 | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8322 |  | Kessel 9 | Temperatur Vorlauf Änderungsgeschwindigkeit |  |  |  | K/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8323 |  | Kessel 9 | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8324 |  | Kessel 9 | Leistung Istwert |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8325 |  | Kessel 9 | Wärmeerzeuger in Lastbegrenzung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8326 |  | Kessel 9 | Betriebs Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8327 |  | Kessel 9 | Maximale Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 8328 |  | Kessel 9 | Minimale Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8329 |  | Kessel 9 | Brennerart |  |  | 0-Modulierend 1-Einstufig 2-Zweistufig |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8330 |  | Kessel 9 | Brennstoffart |  |  | 0-Gas 1-Öl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8331 |  | Kessel 9 | Maximale Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8332 |  | Kessel 9 | HMI Status |  |  | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8333 |  | Kessel 9 | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Kessel 9 | Wärmeerzeuger Steuerbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Kessel 9 | Zwangsdurchströmung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Kessel 9 | Warmhaltefunktion |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Kessel 9 | Kesselsperre durch Kontakt |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Kessel 9 | Kesselsperre negativer Sollwertsprung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Kessel 9 | Brenner an |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Kessel 9 | Führung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Kessel 9 | Priorität angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Kessel 9 | Vorlaufregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Kessel 9 | Leistungsregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Kessel 9 | Verriegelnde Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Kessel 9 | Blockierende Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Kessel 9 | Wartungsmeldung anstehend |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 8334 |  | Kessel 9 | Angeforderte Betriebsart |  |  | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8335 |  | Kessel 9 | Angeforderte Sollwerttemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8336 |  | Kessel 9 | Sollwert Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8337 |  | Kessel 9 | Aktueller Druck |  |  |  | bar | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8338 |  | Kessel 9 | Fehlercode |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8339 |  | Kessel 9 | Fehleranzeigecode im Display |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8340 |  | Kessel 9 | Kaskaden Start Index | 1 | 16 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8341 |  | Kessel 9 | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 8343 |  | Kessel 9 | Betriebszeit |  |  |  | min | long
INPUT_REGISTER | Read | 8345 |  | Kessel 9 | Ventil Position |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8346 |  | Kessel 9 | Modulationsgrad Kesselkreispumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8347 |  | Kessel 9 | STB Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8348 |  | Kessel 9 | Abgastemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8360 |  | Kessel 10 | Kessel Typ |  |  | 0-Keine 1-EMS 2-SAFe 3-Anbaubrenner 4-Slave |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8361 |  | Kessel 10 | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8362 |  | Kessel 10 | Temperatur Vorlauf Änderungsgeschwindigkeit |  |  |  | K/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8363 |  | Kessel 10 | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8364 |  | Kessel 10 | Leistung Istwert |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8365 |  | Kessel 10 | Wärmeerzeuger in Lastbegrenzung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8366 |  | Kessel 10 | Betriebs Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8367 |  | Kessel 10 | Maximale Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 8368 |  | Kessel 10 | Minimale Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8369 |  | Kessel 10 | Brennerart |  |  | 0-Modulierend 1-Einstufig 2-Zweistufig |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8370 |  | Kessel 10 | Brennstoffart |  |  | 0-Gas 1-Öl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8371 |  | Kessel 10 | Maximale Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8372 |  | Kessel 10 | HMI Status |  |  | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8373 |  | Kessel 10 | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Kessel 10 | Wärmeerzeuger Steuerbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Kessel 10 | Zwangsdurchströmung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Kessel 10 | Warmhaltefunktion |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Kessel 10 | Kesselsperre durch Kontakt |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Kessel 10 | Kesselsperre negativer Sollwertsprung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Kessel 10 | Brenner an |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Kessel 10 | Führung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Kessel 10 | Priorität angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Kessel 10 | Vorlaufregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Kessel 10 | Leistungsregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Kessel 10 | Verriegelnde Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Kessel 10 | Blockierende Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Kessel 10 | Wartungsmeldung anstehend |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 8374 |  | Kessel 10 | Angeforderte Betriebsart |  |  | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8375 |  | Kessel 10 | Angeforderte Sollwerttemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8376 |  | Kessel 10 | Sollwert Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8377 |  | Kessel 10 | Aktueller Druck |  |  |  | bar | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8378 |  | Kessel 10 | Fehlercode |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8379 |  | Kessel 10 | Fehleranzeigecode im Display |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8380 |  | Kessel 10 | Kaskaden Start Index | 1 | 16 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8381 |  | Kessel 10 | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 8383 |  | Kessel 10 | Betriebszeit |  |  |  | min | long
INPUT_REGISTER | Read | 8385 |  | Kessel 10 | Ventil Position |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8386 |  | Kessel 10 | Modulationsgrad Kesselkreispumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8387 |  | Kessel 10 | STB Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8388 |  | Kessel 10 | Abgastemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8400 |  | Kessel 11 | Kessel Typ |  |  | 0-Keine 1-EMS 2-SAFe 3-Anbaubrenner 4-Slave |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8401 |  | Kessel 11 | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8402 |  | Kessel 11 | Temperatur Vorlauf Änderungsgeschwindigkeit |  |  |  | K/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8403 |  | Kessel 11 | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8404 |  | Kessel 11 | Leistung Istwert |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8405 |  | Kessel 11 | Wärmeerzeuger in Lastbegrenzung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8406 |  | Kessel 11 | Betriebs Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8407 |  | Kessel 11 | Maximale Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 8408 |  | Kessel 11 | Minimale Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8409 |  | Kessel 11 | Brennerart |  |  | 0-Modulierend 1-Einstufig 2-Zweistufig |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8410 |  | Kessel 11 | Brennstoffart |  |  | 0-Gas 1-Öl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8411 |  | Kessel 11 | Maximale Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8412 |  | Kessel 11 | HMI Status |  |  | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8413 |  | Kessel 11 | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Kessel 11 | Wärmeerzeuger Steuerbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Kessel 11 | Zwangsdurchströmung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Kessel 11 | Warmhaltefunktion |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Kessel 11 | Kesselsperre durch Kontakt |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Kessel 11 | Kesselsperre negativer Sollwertsprung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Kessel 11 | Brenner an |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Kessel 11 | Führung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Kessel 11 | Priorität angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Kessel 11 | Vorlaufregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Kessel 11 | Leistungsregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Kessel 11 | Verriegelnde Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Kessel 11 | Blockierende Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Kessel 11 | Wartungsmeldung anstehend |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 8414 |  | Kessel 11 | Angeforderte Betriebsart |  |  | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8415 |  | Kessel 11 | Angeforderte Sollwerttemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8416 |  | Kessel 11 | Sollwert Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8417 |  | Kessel 11 | Aktueller Druck |  |  |  | bar | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8418 |  | Kessel 11 | Fehlercode |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8419 |  | Kessel 11 | Fehleranzeigecode im Display |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8420 |  | Kessel 11 | Kaskaden Start Index | 1 | 16 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8421 |  | Kessel 11 | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 8423 |  | Kessel 11 | Betriebszeit |  |  |  | min | long
INPUT_REGISTER | Read | 8425 |  | Kessel 11 | Ventil Position |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8426 |  | Kessel 11 | Modulationsgrad Kesselkreispumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8427 |  | Kessel 11 | STB Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8428 |  | Kessel 11 | Abgastemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8440 |  | Kessel 12 | Kessel Typ |  |  | 0-Keine 1-EMS 2-SAFe 3-Anbaubrenner 4-Slave |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8441 |  | Kessel 12 | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8442 |  | Kessel 12 | Temperatur Vorlauf Änderungsgeschwindigkeit |  |  |  | K/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8443 |  | Kessel 12 | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8444 |  | Kessel 12 | Leistung Istwert |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8445 |  | Kessel 12 | Wärmeerzeuger in Lastbegrenzung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8446 |  | Kessel 12 | Betriebs Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8447 |  | Kessel 12 | Maximale Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 8448 |  | Kessel 12 | Minimale Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8449 |  | Kessel 12 | Brennerart |  |  | 0-Modulierend 1-Einstufig 2-Zweistufig |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8450 |  | Kessel 12 | Brennstoffart |  |  | 0-Gas 1-Öl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8451 |  | Kessel 12 | Maximale Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8452 |  | Kessel 12 | HMI Status |  |  | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8453 |  | Kessel 12 | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Kessel 12 | Wärmeerzeuger Steuerbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Kessel 12 | Zwangsdurchströmung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Kessel 12 | Warmhaltefunktion |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Kessel 12 | Kesselsperre durch Kontakt |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Kessel 12 | Kesselsperre negativer Sollwertsprung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Kessel 12 | Brenner an |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Kessel 12 | Führung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Kessel 12 | Priorität angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Kessel 12 | Vorlaufregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Kessel 12 | Leistungsregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Kessel 12 | Verriegelnde Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Kessel 12 | Blockierende Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Kessel 12 | Wartungsmeldung anstehend |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 8454 |  | Kessel 12 | Angeforderte Betriebsart |  |  | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8455 |  | Kessel 12 | Angeforderte Sollwerttemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8456 |  | Kessel 12 | Sollwert Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8457 |  | Kessel 12 | Aktueller Druck |  |  |  | bar | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8458 |  | Kessel 12 | Fehlercode |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8459 |  | Kessel 12 | Fehleranzeigecode im Display |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8460 |  | Kessel 12 | Kaskaden Start Index | 1 | 16 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8461 |  | Kessel 12 | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 8463 |  | Kessel 12 | Betriebszeit |  |  |  | min | long
INPUT_REGISTER | Read | 8465 |  | Kessel 12 | Ventil Position |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8466 |  | Kessel 12 | Modulationsgrad Kesselkreispumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8467 |  | Kessel 12 | STB Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8468 |  | Kessel 12 | Abgastemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8480 |  | Kessel 13 | Kessel Typ |  |  | 0-Keine 1-EMS 2-SAFe 3-Anbaubrenner 4-Slave |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8481 |  | Kessel 13 | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8482 |  | Kessel 13 | Temperatur Vorlauf Änderungsgeschwindigkeit |  |  |  | K/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8483 |  | Kessel 13 | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8484 |  | Kessel 13 | Leistung Istwert |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8485 |  | Kessel 13 | Wärmeerzeuger in Lastbegrenzung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8486 |  | Kessel 13 | Betriebs Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8487 |  | Kessel 13 | Maximale Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 8488 |  | Kessel 13 | Minimale Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8489 |  | Kessel 13 | Brennerart |  |  | 0-Modulierend 1-Einstufig 2-Zweistufig |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8490 |  | Kessel 13 | Brennstoffart |  |  | 0-Gas 1-Öl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8491 |  | Kessel 13 | Maximale Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8492 |  | Kessel 13 | HMI Status |  |  | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8493 |  | Kessel 13 | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Kessel 13 | Wärmeerzeuger Steuerbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Kessel 13 | Zwangsdurchströmung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Kessel 13 | Warmhaltefunktion |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Kessel 13 | Kesselsperre durch Kontakt |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Kessel 13 | Kesselsperre negativer Sollwertsprung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Kessel 13 | Brenner an |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Kessel 13 | Führung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Kessel 13 | Priorität angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Kessel 13 | Vorlaufregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Kessel 13 | Leistungsregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Kessel 13 | Verriegelnde Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Kessel 13 | Blockierende Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Kessel 13 | Wartungsmeldung anstehend |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 8494 |  | Kessel 13 | Angeforderte Betriebsart |  |  | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8495 |  | Kessel 13 | Angeforderte Sollwerttemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8496 |  | Kessel 13 | Sollwert Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8497 |  | Kessel 13 | Aktueller Druck |  |  |  | bar | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8498 |  | Kessel 13 | Fehlercode |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8499 |  | Kessel 13 | Fehleranzeigecode im Display |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8500 |  | Kessel 13 | Kaskaden Start Index | 1 | 16 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8501 |  | Kessel 13 | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 8503 |  | Kessel 13 | Betriebszeit |  |  |  | min | long
INPUT_REGISTER | Read | 8505 |  | Kessel 13 | Ventil Position |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8506 |  | Kessel 13 | Modulationsgrad Kesselkreispumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8507 |  | Kessel 13 | STB Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8508 |  | Kessel 13 | Abgastemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8520 |  | Kessel 14 | Kessel Typ |  |  | 0-Keine 1-EMS 2-SAFe 3-Anbaubrenner 4-Slave |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8521 |  | Kessel 14 | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8522 |  | Kessel 14 | Temperatur Vorlauf Änderungsgeschwindigkeit |  |  |  | K/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8523 |  | Kessel 14 | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8524 |  | Kessel 14 | Leistung Istwert |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8525 |  | Kessel 14 | Wärmeerzeuger in Lastbegrenzung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8526 |  | Kessel 14 | Betriebs Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8527 |  | Kessel 14 | Maximale Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 8528 |  | Kessel 14 | Minimale Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8529 |  | Kessel 14 | Brennerart |  |  | 0-Modulierend 1-Einstufig 2-Zweistufig |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8530 |  | Kessel 14 | Brennstoffart |  |  | 0-Gas 1-Öl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8531 |  | Kessel 14 | Maximale Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8532 |  | Kessel 14 | HMI Status |  |  | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8533 |  | Kessel 14 | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Kessel 14 | Wärmeerzeuger Steuerbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Kessel 14 | Zwangsdurchströmung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Kessel 14 | Warmhaltefunktion |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Kessel 14 | Kesselsperre durch Kontakt |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Kessel 14 | Kesselsperre negativer Sollwertsprung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Kessel 14 | Brenner an |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Kessel 14 | Führung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Kessel 14 | Priorität angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Kessel 14 | Vorlaufregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Kessel 14 | Leistungsregelung angefordert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 8534 |  | Kessel 14 | Angeforderte Betriebsart |  |  | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8535 |  | Kessel 14 | Angeforderte Sollwerttemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8536 |  | Kessel 14 | Sollwert Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8537 |  | Kessel 14 | Aktueller Druck |  |  |  | bar | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8538 |  | Kessel 14 | Fehlercode |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8539 |  | Kessel 14 | Fehleranzeigecode im Display |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8540 |  | Kessel 14 | Kaskaden Start Index | 1 | 16 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8541 |  | Kessel 14 | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 8543 |  | Kessel 14 | Betriebszeit |  |  |  | min | long
INPUT_REGISTER | Read | 8545 |  | Kessel 14 | Ventil Position |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8546 |  | Kessel 14 | Modulationsgrad Kesselkreispumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8547 |  | Kessel 14 | STB Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8548 |  | Kessel 14 | Abgastemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8560 |  | Kessel 15 | Kessel Typ |  |  | 0-Keine 1-EMS 2-SAFe 3-Anbaubrenner 4-Slave |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8561 |  | Kessel 15 | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8562 |  | Kessel 15 | Temperatur Vorlauf Änderungsgeschwindigkeit |  |  |  | K/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8563 |  | Kessel 15 | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8564 |  | Kessel 15 | Leistung Istwert |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8565 |  | Kessel 15 | Wärmeerzeuger in Lastbegrenzung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8566 |  | Kessel 15 | Betriebs Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8567 |  | Kessel 15 | Maximale Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 8568 |  | Kessel 15 | Minimale Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8569 |  | Kessel 15 | Brennerart |  |  | 0-Modulierend 1-Einstufig 2-Zweistufig |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8570 |  | Kessel 15 | Brennstoffart |  |  | 0-Gas 1-Öl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8571 |  | Kessel 15 | Maximale Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8572 |  | Kessel 15 | HMI Status |  |  | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8573 |  | Kessel 15 | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Kessel 15 | Wärmeerzeuger Steuerbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Kessel 15 | Zwangsdurchströmung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Kessel 15 | Warmhaltefunktion |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Kessel 15 | Kesselsperre durch Kontakt |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Kessel 15 | Kesselsperre negativer Sollwertsprung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Kessel 15 | Brenner an |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Kessel 15 | Führung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Kessel 15 | Priorität angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Kessel 15 | Vorlaufregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Kessel 15 | Leistungsregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Kessel 15 | Verriegelnde Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Kessel 15 | Blockierende Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Kessel 15 | Wartungsmeldung anstehend |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 8574 |  | Kessel 15 | Angeforderte Betriebsart |  |  | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8575 |  | Kessel 15 | Angeforderte Sollwerttemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8576 |  | Kessel 15 | Sollwert Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8577 |  | Kessel 15 | Aktueller Druck |  |  |  | bar | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8578 |  | Kessel 15 | Fehlercode |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8579 |  | Kessel 15 | Fehleranzeigecode im Display |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8580 |  | Kessel 15 | Kaskaden Start Index | 1 | 16 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8581 |  | Kessel 15 | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 8583 |  | Kessel 15 | Betriebszeit |  |  |  | min | long
INPUT_REGISTER | Read | 8585 |  | Kessel 15 | Ventil Position |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8586 |  | Kessel 15 | Modulationsgrad Kesselkreispumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8587 |  | Kessel 15 | STB Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8588 |  | Kessel 15 | Abgastemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8600 |  | Kessel 16 | Kessel Typ |  |  | 0-Keine 1-EMS 2-SAFe 3-Anbaubrenner 4-Slave |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8601 |  | Kessel 16 | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8602 |  | Kessel 16 | Temperatur Vorlauf Änderungsgeschwindigkeit |  |  |  | K/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8603 |  | Kessel 16 | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8604 |  | Kessel 16 | Leistung Istwert |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8605 |  | Kessel 16 | Wärmeerzeuger in Lastbegrenzung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8606 |  | Kessel 16 | Betriebs Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8607 |  | Kessel 16 | Maximale Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 8608 |  | Kessel 16 | Minimale Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8609 |  | Kessel 16 | Brennerart |  |  | 0-Modulierend 1-Einstufig 2-Zweistufig |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8610 |  | Kessel 16 | Brennstoffart |  |  | 0-Gas 1-Öl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8611 |  | Kessel 16 | Maximale Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8612 |  | Kessel 16 | HMI Status |  |  | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8613 |  | Kessel 16 | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Kessel 16 | Wärmeerzeuger Steuerbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Kessel 16 | Zwangsdurchströmung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Kessel 16 | Warmhaltefunktion |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Kessel 16 | Kesselsperre durch Kontakt |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Kessel 16 | Kesselsperre negativer Sollwertsprung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Kessel 16 | Brenner an |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Kessel 16 | Führung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Kessel 16 | Priorität angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Kessel 16 | Vorlaufregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Kessel 16 | Leistungsregelung angefordert |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Kessel 16 | Verriegelnde Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Kessel 16 | Blockierende Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Kessel 16 | Wartungsmeldung anstehend |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 8614 |  | Kessel 16 | Angeforderte Betriebsart |  |  | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8615 |  | Kessel 16 | Angeforderte Sollwerttemperatur |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 8616 |  | Kessel 16 | Sollwert Leistung |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8617 |  | Kessel 16 | Aktueller Druck |  |  |  | bar | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8618 |  | Kessel 16 | Fehlercode |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8619 |  | Kessel 16 | Fehleranzeigecode im Display |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8620 |  | Kessel 16 | Kaskaden Start Index | 1 | 16 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 8621 |  | Kessel 16 | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 8623 |  | Kessel 16 | Betriebszeit |  |  |  | min | long
INPUT_REGISTER | Read | 8625 |  | Kessel 16 | Ventil Position |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8626 |  | Kessel 16 | Modulationsgrad Kesselkreispumpe |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 8627 |  | Kessel 16 | STB Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 8628 |  | Kessel 15 | Abgastemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10

## Slave01
Register Typ | Berechtigungen | Adresse | Bitblock Bit | Bereich | Name | Min | Max | Einstellbereich | Einheit | Datentyp | Float zu Int Factor
HOLDING_REGISTER | Write | 507 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 508 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 509 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 510 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 511 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 512 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 513 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 514 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 515 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 516 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 517 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 518 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Write | 521 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 522 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 523 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 524 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 525 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 526 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 527 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 528 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 529 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 530 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 531 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 532 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Read | 539 |  | Kessel | Regelungsart | 0 | 4 | 0-Keine 1-SAFe 2-EMS 3-Anbaubrenner |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 543 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 544 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 545 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 546 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 547 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Urlaub | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 548 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 549 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 550 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Rücklauf Temperatur Sollwert | 10 | 70 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 557 |  | Heizkreis 00 ZM | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 558 |  | Heizkreis 00 ZM | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 559 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 560 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 561 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 562 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 563 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 564 |  | Heizkreis 00 ZM | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 570 |  | Heizkreis 01 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 571 |  | Heizkreis 01 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 572 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 573 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 574 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 575 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 576 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 577 |  | Heizkreis 01 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 583 |  | Heizkreis 02 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 584 |  | Heizkreis 02 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 585 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 586 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 587 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 588 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 589 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 590 |  | Heizkreis 02 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 596 |  | Heizkreis 03 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 597 |  | Heizkreis 03 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 598 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 599 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 600 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 601 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 602 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 603 |  | Heizkreis 03 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 609 |  | Heizkreis 04 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 610 |  | Heizkreis 04 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 611 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 612 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 613 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 614 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 615 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 616 |  | Heizkreis 04 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 622 |  | Heizkreis 05 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 623 |  | Heizkreis 05 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 624 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 625 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 626 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 627 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 628 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 629 |  | Heizkreis 05 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 635 |  | Heizkreis 06 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 636 |  | Heizkreis 06 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 637 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 638 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 639 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 640 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 641 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 642 |  | Heizkreis 06 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 648 |  | Heizkreis 07 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 649 |  | Heizkreis 07 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 650 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 651 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 652 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 653 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 654 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 655 |  | Heizkreis 07 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 661 |  | Heizkreis 08 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 662 |  | Heizkreis 08 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 663 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 664 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 665 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 666 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 667 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 668 |  | Heizkreis 08 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 701 |  | Wärmepumpe | Quelle der Anforderung | 0 | 2 | 0-Zeitprogramm 1-System 2-Max aus System und Zeitprogramm |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 702 |  | Wärmepumpe | Changeover Ventil | 0 | 2 | 0-undefiniert 1-heizen 2-kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 703 |  | Wärmepumpe | Betriebsmodus Kühlen | 0 | 1 | 0-Aus 1-Kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 704 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 921 |  | Frischwasser | Tägliche Aufheizungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 922 |  | Frischwasser | Einmalladungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 923 |  | Frischwasser | Maximale Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 924 |  | Frischwasser | Geforderte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 925 |  | Frischwasser | Reduzierte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 926 |  | Frischwasser | Größe Frischwasserstation | 0 | 3 | 0-15/20l/min 1-27l/min 2-40l/min 3-60l/min |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 927 |  | Frischwasser | Störungsanzeige aktiviert Friwa | 0 | 2 | 1-Ja 0-Nein 2-Invertiert |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 928 |  | Frischwasser | Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 929 |  | Frischwasser | Bitblock Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Optimierung Speichertemperatur aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Impulszähler aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Schaltprogramm aktiv |  |  |  |  | bit
HOLDING_REGISTER | Read | 930 |  | Frischwasser | Minimal Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 931 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Einschalthäufigkeit Friwa | 0 | 7 | 0-Undefiniert 1-1x3_minuten/h 2-2x3_minuten/h 3-3x3_minuten/h 4-4x3_minuten/h 5-5x3_minuten/h 6-6x3_minuten/h 7-Konstant |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 932 |  | Frischwasser | Schaltdifferenz rücklaufsensitive Einschichtung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 933 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Temperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 934 |  | Frischwasser | Maximale Vorwärmtemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 500 |  | System | Eigene Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 501 |  | System | Eigene Gedämpfte Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 504 |  | System | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 508 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 1 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 509 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 2 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 515 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 516 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 517 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 518 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 519 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 520 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 521 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 523 |  | Wärmepumpe 1 | Betriebsart Wärmepumpe 0 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 524 |  | Wärmepumpe 2 | Betriebsart Wärmepumpe 1 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 525 |  | Wärmepumpe 3 | Betriebsart Wärmepumpe 2 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 526 |  | Wärmepumpe 4 | Betriebsart Wärmepumpe 3 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 527 |  | Wärmepumpe 5 | Betriebsart Wärmepumpe 4 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 528 |  | Wärmepumpe 6 | Betriebsart Wärmepumpe 5 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 529 |  | Wärmepumpe 7 | Betriebsart Wärmepumpe 6 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 530 |  | Wärmepumpe 8 | Betriebsart Wärmepumpe 7 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 531 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 532 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 533 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 534 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 535 |  | Warmwasser 2 FM-MW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 536 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 537 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 538 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabge Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 540 |  | Wärmepumpe 2 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 1 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 541 |  | Wärmepumpe 3 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 2 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 542 |  | Wärmepumpe 4 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 3 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 543 |  | Wärmepumpe 5 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 4 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 544 |  | Wärmepumpe 6 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 5 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 545 |  | Wärmepumpe 7 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 6 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 546 |  | Wärmepumpe 8 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 7 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 547 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 548 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 550 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 552 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 553 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 554 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 555 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 556 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 559 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 560 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 561 |  | Wärmepumpe | Anzahl der Wärmepumpen in der Kaskade | 0 | 8 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 562 |  | Wärmepumpe | Regeltemperatur Wärmepumpe | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 563 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 565 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger startet |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 567 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 569 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
| Read |  | 0 | Alternativer Wärmeerzeuger | Bitblock |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger in Betrieb |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 587 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger Angefordert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 588 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Anlagenrücklauf FAR |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 589 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Mitte FPM |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 590 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Oben FPO |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 591 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Unten FPU |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 592 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Abgas |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 593 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Rücklauf FWR |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 594 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Vorlauftemperatur FWV |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 595 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Stellglied Position |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 599 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | SWE Bypass Position | 0 | 6 | 0-Leerlauf 1-Schließt 2-Öffnet 3-Offen 4-Zu 5-Pumpe An 6-Pumpe Aus | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 600 |  | Heizkreis 00 ZM | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 601 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 602 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 603 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 604 |  | Heizkreis 00 ZM | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 605 |  | Heizkreis 00 ZM | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 606 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 607 |  | Heizkreis 00 ZM | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 612 |  | Heizkreis 00 ZM | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 613 |  | Heizkreis 01 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 614 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 615 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 616 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 617 |  | Heizkreis 01 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 618 |  | Heizkreis 01 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 619 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 620 |  | Heizkreis 01 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 625 |  | Heizkreis 01 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 626 |  | Heizkreis 02 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 627 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 628 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 629 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 630 |  | Heizkreis 02 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 631 |  | Heizkreis 02 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 632 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 633 |  | Heizkreis 02 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 638 |  | Heizkreis 02 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 639 |  | Heizkreis 03 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 640 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 641 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 642 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 643 |  | Heizkreis 03 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 644 |  | Heizkreis 03 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 645 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 646 |  | Heizkreis 03 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 651 |  | Heizkreis 03 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 652 |  | Heizkreis 04 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 653 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 654 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 655 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 656 |  | Heizkreis 04 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 657 |  | Heizkreis 04 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 658 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 659 |  | Heizkreis 04 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 664 |  | Heizkreis 04 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 665 |  | Heizkreis 05 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 666 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 667 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 668 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 669 |  | Heizkreis 05 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 670 |  | Heizkreis 05 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 671 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 672 |  | Heizkreis 05 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 677 |  | Heizkreis 05 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 678 |  | Heizkreis 06 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 679 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 680 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 681 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 682 |  | Heizkreis 06 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 683 |  | Heizkreis 06 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 684 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 685 |  | Heizkreis 06 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 690 |  | Heizkreis 06 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 691 |  | Heizkreis 07 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 692 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 693 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 694 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 695 |  | Heizkreis 07 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 696 |  | Heizkreis 07 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 697 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 698 |  | Heizkreis 07 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 703 |  | Heizkreis 07 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 704 |  | Heizkreis 08 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 705 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 706 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 707 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 708 |  | Heizkreis 08 | Stellglied Modulation |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 709 |  | Heizkreis 08 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 710 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 711 |  | Heizkreis 08 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 712 |  | Heizkreis 08 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 713 |  | I2c Bus | Slot A Fehler |  |  | 0-Keine Meldung 1-Keine Rückmeldung 2-Falscher Einsteckplatz 3-Modul nicht unterstützt 4-Interner SW Fehler 5-Kommunikationsfehler 6-Interner Modul Fehler 7-Modul nicht unterstützt 8-Modul in Einsteckplatz nicht unterstützt 9-Zähler Modul zu hoch 10-Modul mit Kesseltyp nicht unterstützt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 714 |  | I2c Bus | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | I2c Bus | Komponentenfehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 715 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 717 |  | Wärmepumpe 2 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 1 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 718 |  | Wärmepumpe 3 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 2 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 719 |  | Wärmepumpe 4 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 3 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 720 |  | Wärmepumpe 5 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 4 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 721 |  | Wärmepumpe 6 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 5 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 722 |  | Wärmepumpe 7 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 6 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 723 |  | Wärmepumpe 8 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 7 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 725 |  | FM-SI | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | FM-SI | Eingang 1 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | FM-SI | Eingang 2 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | FM-SI | Eingang 3 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | FM-SI | Eingang 4 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | FM-SI | Eingang 5 Fehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 732 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (niedrige Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 733 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (niedrige Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 734 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (hohe Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 735 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (hohe Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 739 |  | Wärmepumpe | Systemrücklauftemperatur WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 740 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 741 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 742 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 743 |  | Wärmepumpe | Temperatur Rücklauf FWR | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 744 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur FWV | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 745 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 746 |  | Wärmepumpe | Rücklauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 747 |  | Wärmepumpe | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 748 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabe Wärmepumpe 0 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 749 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 0 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 750 |  | Wärmepumpe | Smart Grid Modus WP | 0 | 3 | 0-Energieeffizienter Normalbetrieb 1-Verstärkter Betrieb 2-EVU Sperre 3-Definitiver Anlaufbefehl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 751 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert Wärmeanforderung | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 752 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP Satus |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe verfügbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Interne Störung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Interne Warnung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kompressor aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Wärmepumpe | Lüfter aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Wärmepumpe | Wasserpumpe aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Wärmepumpe | Heizstab aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 753 |  | Wärmepumpe | Umgebungstemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 754 |  | Wärmepumpe | Silent Modus WP | 0 | 3 | 0-Normalbetrieb 1-Geräuscharmer Betrieb 2-Super geräuscharmer Betrieb 3-Nachtabschaltung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 755 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert WP | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 756 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe Wärmeanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Wärmeerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Kälteanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kälteerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 757 |  | Wärmepumpe | Bypass Ventil | 0 | 1 | 0-Puffer im Bypass Modus 1-Pufferbeladung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 758 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Changeover Ventil | 0 | 3 | 0-konstant 1-extern 2-Außentemperatur 3-Datum |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 759 |  | Wärmepumpe | Status Changeover Ventil | 0 | 4 | 0-Nicht aktiv 1-Heizen 2-Kühlen 3-Umstellen auf Kühlen 4-Umstellen auf Heizen |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 760 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 761 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Kühlen | 0 | 5 | 0-Manueller Wert 1-Timer 2-Kalender 3-Zeitschaltprogramm 4-Konstanter Sollwert 5-Extern |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 762 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 763 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 764 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 765 |  | System | Zähler anliegende Fehler |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 766 |  | System | Fehlerregister 5 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 768 |  | System | Fehlerregister 6 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 770 |  | System | Fehlerregister 7 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 772 |  | System | Fehlerregister 8 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 774 |  | System | Fehlerregister 9 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 776 |  | System | Fehlerregister 10 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 778 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 779 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 780 |  | BHKW | Temperatur Abgas |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 781 |  | BHKW | Temperatur Motor |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 782 |  | BHKW / EC Power | Aktuelle Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 783 |  | BHKW | Sollwert Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 784 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 786 |  | BHKW / EC Power | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 788 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 790 |  | BHKW | Sollwert Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 791 |  | BHKW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 796 |  | BHKW | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | BHKW | Warnung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | BHKW / EC Power | Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | BHKW / EC Power | Regelabschaltung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | BHKW / EC Power | Generator An |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | BHKW | Automatik Betrieb aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | BHKW / EC Power | Automatik Betrieb Bereit |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | BHKW / EC Power | Start/Leistungsanforderung |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 804 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Betriebsart |  |  | 20-140: Entsalzung nicht aktiv 10000-10810: Einmalentsalzung 20000-20810: Automatikentsalzung 30000-30260: Stationärer Betrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 805 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Temperatur |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 806 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Volumenstrom |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 807 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Heizwasser |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 808 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Kartusche |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 809 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Restkapazität Kartusche |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 813 |  | Solar | Kollektortemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 814 |  | Solar | Temperatur Speicher 1 unten Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 815 |  | Solar | Pumpe Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 816 |  | Solar | Status Pumpe Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 817 |  | Solar | Wärmetauschertemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 818 |  | Solar | Pumpe Wärmetauscher Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 819 |  | Solar | Status Pumpe Wärmetauscher Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 820 |  | Solar | Temperatur Speicher 3 oben Solar |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 821 |  | Solar | Pumpe Umladen Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 822 |  | Solar | Status Pumpe Umladen Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 823 |  | Solar | Status Pumpe Thermische Desinfestion Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 824 |  | Solar | Vorlauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 825 |  | Solar | Rücklauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 826 |  | Solar | Impulszähler Solar | 0 | 15 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 827 |  | Solar | Solarertrag pro Monat |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 829 |  | Solar | Solarertrag pro Jahr |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 831 |  | Solar | Solarertrag in letzter Stunde |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 833 |  | Solar | Solarertrag pro Tag |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 835 |  | Solar | Solarertrag seit Installation |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 837 |  | Solar | HMI Status Solar | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 838 |  | Solar | Konfiguration Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Option 1 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Solar | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Solar | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Solar | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Solar | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Solar | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Solar | Option F aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Solar | Option G aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Solar | Option H aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Solar | Option I aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Solar | Option J aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Solar | Option K aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Solar | Option L aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 13 | Solar | Option M aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 14 | Solar | Option N aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 15 | Solar | Option P aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 839 |  | Solar | Bitblock Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 876 |  | Wärmepumpe 1 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 877 |  | Wärmepumpe 2 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 878 |  | Wärmepumpe 3 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 879 |  | Wärmepumpe 4 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 880 |  | Wärmepumpe 5 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 881 |  | Wärmepumpe 6 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 882 |  | Wärmepumpe 7 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 883 |  | Wärmepumpe 8 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 900 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 901 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 902 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 903 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 904 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 905 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 906 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 907 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 908 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 909 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 910 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 911 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 912 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 913 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 914 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 922 |  | Energiedaten | Wärmeabgabe |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 923 |  | Energiedaten | Gas Verbrauch (Hi) |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 925 |  | Energiedaten | Elektrische Leistung |  |  |  | W | int
INPUT_REGISTER | Read | 930 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 931 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 932 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 933 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 934 |  | Frischwasser | Primärpumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 935 |  | Frischwasser | Warmwassersolltemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 936 |  | Frischwasser | Warmwasser Status Friwa | 0 | 9 | 0- Aus 1- Warmwasser reduziert 2- Warmwasser 3- Solar reduziert 4- Einmalladung 5- Thermische Desinfektion 6- Tägliche Aufheizung 7- Warmwasser 8- Wärmeanforderung vorhanden 9- Keine Wärme vorhanden |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 937 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 938 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Status Friwa | 0 | 8 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Automatik Aus 5- Automatik An 6- Thermische Desinfektion 7- System nicht aktiviert 8- Tägliche Aufheizung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 939 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 940 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Mischer schließt 4- Mischer öffnet 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 941 |  | Frischwasser | Speicherrücklauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 942 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 943 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Wärmeanforderung vorhanden 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 944 |  | Frischwasser | Ventil Frischwasserstation 1 |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 945 |  | Frischwasser | WW-Durchfluss Gesamt Friwa |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 946 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 947 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 2 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 948 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 949 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 950 |  | Frischwasser | Ventil 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 951 |  | Frischwasser | Primärpumpe 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 952 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 2 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 953 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 954 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 3 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 955 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 956 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 957 |  | Frischwasser | Ventil 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 958 |  | Frischwasser | Primärpumpe 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 959 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 3 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 960 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 961 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 4 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 962 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 963 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 964 |  | Frischwasser | Ventil 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 965 |  | Frischwasser | Primärpumpe 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 966 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 4 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 967 |  | Frischwasser | HMI Status Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 968 |  | Frischwasser | Konfiguration Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Option 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Frischwasser | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Frischwasser | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Frischwasser | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 3 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 4 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Frischwasser | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 976 |  | System | Fehlerregister 1 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 978 |  | System | Fehlerregister 2 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 980 |  | System | Fehlerregister 3 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 982 |  | System | Fehlerregister 4 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 984 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 986 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 988 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 990 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 992 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 994 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 996 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 998 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long

## Slave02
Register Typ | Berechtigungen | Adresse | Bitblock Bit | Bereich | Name | Min | Max | Einstellbereich | Einheit | Datentyp | Float zu Int Factor
HOLDING_REGISTER | Write | 1007 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1008 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1009 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1010 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1011 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1012 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1013 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1014 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1015 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1016 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1017 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1018 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1021 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1022 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1023 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1024 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1025 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1026 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1027 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1028 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1029 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1030 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1031 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1032 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1039 |  | Kessel | Regelungsart | 0 | 4 | 0-Keine 1-SAFe 2-EMS 3-Anbaubrenner |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1043 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1044 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1045 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1046 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1047 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Urlaub | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1048 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1049 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1050 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Rücklauf Temperatur Sollwert | 10 | 70 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1057 |  | Heizkreis 00 ZM | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1058 |  | Heizkreis 00 ZM | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1059 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1060 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1061 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1062 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1063 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1064 |  | Heizkreis 00 ZM | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1070 |  | Heizkreis 01 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1071 |  | Heizkreis 01 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1072 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1073 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1074 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1075 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1076 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1077 |  | Heizkreis 01 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1083 |  | Heizkreis 02 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1084 |  | Heizkreis 02 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1085 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1086 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1087 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1088 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1089 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1090 |  | Heizkreis 02 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1096 |  | Heizkreis 03 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1097 |  | Heizkreis 03 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1098 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1099 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1100 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1101 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1102 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1103 |  | Heizkreis 03 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1109 |  | Heizkreis 04 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1110 |  | Heizkreis 04 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1111 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1112 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1113 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1114 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1115 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1116 |  | Heizkreis 04 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1122 |  | Heizkreis 05 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1123 |  | Heizkreis 05 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1124 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1125 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1126 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1127 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1128 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1129 |  | Heizkreis 05 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1135 |  | Heizkreis 06 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1136 |  | Heizkreis 06 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1137 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1138 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1139 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1140 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1141 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1142 |  | Heizkreis 06 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1148 |  | Heizkreis 07 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1149 |  | Heizkreis 07 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1150 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1151 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1152 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1153 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1154 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1155 |  | Heizkreis 07 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1161 |  | Heizkreis 08 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1162 |  | Heizkreis 08 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1163 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1164 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1165 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1166 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1167 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1168 |  | Heizkreis 08 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1201 |  | Wärmepumpe | Quelle der Anforderung | 0 | 2 | 0-Zeitprogramm 1-System 2-Max aus System und Zeitprogramm |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1202 |  | Wärmepumpe | Changeover Ventil | 0 | 2 | 0-undefiniert 1-heizen 2-kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1203 |  | Wärmepumpe | Betriebsmodus Kühlen | 0 | 1 | 0-Aus 1-Kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1204 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1421 |  | Frischwasser | Tägliche Aufheizungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1422 |  | Frischwasser | Einmalladungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1423 |  | Frischwasser | Maximale Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1424 |  | Frischwasser | Geforderte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1425 |  | Frischwasser | Reduzierte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1426 |  | Frischwasser | Größe Frischwasserstation | 0 | 3 | 0-15/20l/min 1-27l/min 2-40l/min 3-60l/min |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1427 |  | Frischwasser | Störungsanzeige aktiviert Friwa | 0 | 2 | 1-Ja 0-Nein 2-Invertiert |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1428 |  | Frischwasser | Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1429 |  | Frischwasser | Bitblock Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Optimierung Speichertemperatur aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Impulszähler aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Schaltprogramm aktiv |  |  |  |  | bit
HOLDING_REGISTER | Read | 1430 |  | Frischwasser | Minimal Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1431 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Einschalthäufigkeit Friwa | 0 | 7 | 0-Undefiniert 1-1x3_minuten/h 2-2x3_minuten/h 3-3x3_minuten/h 4-4x3_minuten/h 5-5x3_minuten/h 6-6x3_minuten/h 7-Konstant |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1432 |  | Frischwasser | Schaltdifferenz rücklaufsensitive Einschichtung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1433 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Temperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1434 |  | Frischwasser | Maximale Vorwärmtemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 1000 |  | System | Eigene Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1001 |  | System | Eigene Gedämpfte Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1004 |  | System | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1008 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 1 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1009 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 2 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1015 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1016 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1017 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1018 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1019 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1020 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1021 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1023 |  | Wärmepumpe 1 | Betriebsart Wärmepumpe 0 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1024 |  | Wärmepumpe 2 | Betriebsart Wärmepumpe 1 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1025 |  | Wärmepumpe 3 | Betriebsart Wärmepumpe 2 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1026 |  | Wärmepumpe 4 | Betriebsart Wärmepumpe 3 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1027 |  | Wärmepumpe 5 | Betriebsart Wärmepumpe 4 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1028 |  | Wärmepumpe 6 | Betriebsart Wärmepumpe 5 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1029 |  | Wärmepumpe 7 | Betriebsart Wärmepumpe 6 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1030 |  | Wärmepumpe 8 | Betriebsart Wärmepumpe 7 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1031 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1032 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1033 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1034 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1035 |  | Warmwasser 2 FM-MW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1036 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1037 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1038 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabge Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1040 |  | Wärmepumpe 2 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 1 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1041 |  | Wärmepumpe 3 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 2 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1042 |  | Wärmepumpe 4 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 3 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1043 |  | Wärmepumpe 5 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 4 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1044 |  | Wärmepumpe 6 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 5 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1045 |  | Wärmepumpe 7 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 6 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1046 |  | Wärmepumpe 8 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 7 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 1047 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1048 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1050 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1052 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1053 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1054 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1055 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1056 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1059 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1060 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 1061 |  | Wärmepumpe | Anzahl der Wärmepumpen in der Kaskade | 0 | 8 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1062 |  | Wärmepumpe | Regeltemperatur Wärmepumpe | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1063 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 1065 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger startet |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 1067 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 1069 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
| Read |  | 0 | Alternativer Wärmeerzeuger | Bitblock |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger in Betrieb |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 1087 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger Angefordert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1088 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Anlagenrücklauf FAR |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1089 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Mitte FPM |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1090 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Oben FPO |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1091 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Unten FPU |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1092 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Abgas |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1093 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Rücklauf FWR |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1094 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Vorlauftemperatur FWV |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1095 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Stellglied Position |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1099 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | SWE Bypass Position | 0 | 6 | 0-Leerlauf 1-Schließt 2-Öffnet 3-Offen 4-Zu 5-Pumpe An 6-Pumpe Aus | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1100 |  | Heizkreis 00 ZM | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1101 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1102 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1103 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1104 |  | Heizkreis 00 ZM | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1105 |  | Heizkreis 00 ZM | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1106 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1107 |  | Heizkreis 00 ZM | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1112 |  | Heizkreis 00 ZM | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1113 |  | Heizkreis 01 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1114 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1115 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1116 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1117 |  | Heizkreis 01 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1118 |  | Heizkreis 01 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1119 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1120 |  | Heizkreis 01 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1125 |  | Heizkreis 01 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1126 |  | Heizkreis 02 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1127 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1128 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1129 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1130 |  | Heizkreis 02 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1131 |  | Heizkreis 02 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1132 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1133 |  | Heizkreis 02 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1138 |  | Heizkreis 02 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1139 |  | Heizkreis 03 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1140 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1141 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1142 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1143 |  | Heizkreis 03 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1144 |  | Heizkreis 03 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1145 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1146 |  | Heizkreis 03 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1151 |  | Heizkreis 03 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1152 |  | Heizkreis 04 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1153 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1154 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1155 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1156 |  | Heizkreis 04 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1157 |  | Heizkreis 04 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1158 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1159 |  | Heizkreis 04 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1164 |  | Heizkreis 04 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1165 |  | Heizkreis 05 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1166 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1167 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1168 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1169 |  | Heizkreis 05 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1170 |  | Heizkreis 05 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1171 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1172 |  | Heizkreis 05 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1177 |  | Heizkreis 05 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1178 |  | Heizkreis 06 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1179 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1180 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1181 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1182 |  | Heizkreis 06 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1183 |  | Heizkreis 06 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1184 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1185 |  | Heizkreis 06 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1190 |  | Heizkreis 06 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1191 |  | Heizkreis 07 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1192 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1193 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1194 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1195 |  | Heizkreis 07 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1196 |  | Heizkreis 07 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1197 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1198 |  | Heizkreis 07 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1203 |  | Heizkreis 07 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1204 |  | Heizkreis 08 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1205 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1206 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1207 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1208 |  | Heizkreis 08 | Stellglied Modulation |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1209 |  | Heizkreis 08 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1210 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1211 |  | Heizkreis 08 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1212 |  | Heizkreis 08 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1213 |  | I2c Bus | Slot A Fehler |  |  | 0-Keine Meldung 1-Keine Rückmeldung 2-Falscher Einsteckplatz 3-Modul nicht unterstützt 4-Interner SW Fehler 5-Kommunikationsfehler 6-Interner Modul Fehler 7-Modul nicht unterstützt 8-Modul in Einsteckplatz nicht unterstützt 9-Zähler Modul zu hoch 10-Modul mit Kesseltyp nicht unterstützt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1214 |  | I2c Bus | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | I2c Bus | Komponentenfehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 1215 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1217 |  | Wärmepumpe 2 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 1 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1218 |  | Wärmepumpe 3 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 2 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1219 |  | Wärmepumpe 4 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 3 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1220 |  | Wärmepumpe 5 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 4 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1221 |  | Wärmepumpe 6 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 5 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1222 |  | Wärmepumpe 7 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 6 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1223 |  | Wärmepumpe 8 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 7 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1225 |  | FM-SI | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | FM-SI | Eingang 1 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | FM-SI | Eingang 2 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | FM-SI | Eingang 3 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | FM-SI | Eingang 4 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | FM-SI | Eingang 5 Fehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 1232 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (niedrige Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1233 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (niedrige Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1234 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (hohe Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1235 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (hohe Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1239 |  | Wärmepumpe | Systemrücklauftemperatur WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1240 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1241 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1242 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1243 |  | Wärmepumpe | Temperatur Rücklauf FWR | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1244 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur FWV | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1245 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1246 |  | Wärmepumpe | Rücklauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1247 |  | Wärmepumpe | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1248 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabe Wärmepumpe 0 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1249 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 0 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1250 |  | Wärmepumpe | Smart Grid Modus WP | 0 | 3 | 0-Energieeffizienter Normalbetrieb 1-Verstärkter Betrieb 2-EVU Sperre 3-Definitiver Anlaufbefehl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1251 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert Wärmeanforderung | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 1252 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP Satus |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe verfügbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Interne Störung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Interne Warnung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kompressor aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Wärmepumpe | Lüfter aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Wärmepumpe | Wasserpumpe aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Wärmepumpe | Heizstab aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 1253 |  | Wärmepumpe | Umgebungstemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1254 |  | Wärmepumpe | Silent Modus WP | 0 | 3 | 0-Normalbetrieb 1-Geräuscharmer Betrieb 2-Super geräuscharmer Betrieb 3-Nachtabschaltung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1255 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert WP | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 1256 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe Wärmeanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Wärmeerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Kälteanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kälteerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 1257 |  | Wärmepumpe | Bypass Ventil | 0 | 1 | 0-Puffer im Bypass Modus 1-Pufferbeladung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1258 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Changeover Ventil | 0 | 3 | 0-konstant 1-extern 2-Außentemperatur 3-Datum |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1259 |  | Wärmepumpe | Status Changeover Ventil | 0 | 4 | 0-Nicht aktiv 1-Heizen 2-Kühlen 3-Umstellen auf Kühlen 4-Umstellen auf Heizen |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1260 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 1261 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Kühlen | 0 | 5 | 0-Manueller Wert 1-Timer 2-Kalender 3-Zeitschaltprogramm 4-Konstanter Sollwert 5-Extern |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1262 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1263 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1264 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1265 |  | System | Zähler anliegende Fehler |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1266 |  | System | Fehlerregister 5 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1268 |  | System | Fehlerregister 6 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1270 |  | System | Fehlerregister 7 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1272 |  | System | Fehlerregister 8 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1274 |  | System | Fehlerregister 9 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1276 |  | System | Fehlerregister 10 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1278 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1279 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1280 |  | BHKW | Temperatur Abgas |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1281 |  | BHKW | Temperatur Motor |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1282 |  | BHKW / EC Power | Aktuelle Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 1283 |  | BHKW | Sollwert Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 1284 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 1286 |  | BHKW / EC Power | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 1288 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 1290 |  | BHKW | Sollwert Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 1291 |  | BHKW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1296 |  | BHKW | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | BHKW | Warnung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | BHKW / EC Power | Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | BHKW / EC Power | Regelabschaltung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | BHKW / EC Power | Generator An |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | BHKW | Automatik Betrieb aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | BHKW / EC Power | Automatik Betrieb Bereit |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | BHKW / EC Power | Start/Leistungsanforderung |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 1304 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Betriebsart |  |  | 20-140: Entsalzung nicht aktiv 10000-10810: Einmalentsalzung 20000-20810: Automatikentsalzung 30000-30260: Stationärer Betrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1305 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Temperatur |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1306 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Volumenstrom |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1307 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Heizwasser |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1308 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Kartusche |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1309 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Restkapazität Kartusche |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1313 |  | Solar | Kollektortemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1314 |  | Solar | Temperatur Speicher 1 unten Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1315 |  | Solar | Pumpe Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1316 |  | Solar | Status Pumpe Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1317 |  | Solar | Wärmetauschertemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1318 |  | Solar | Pumpe Wärmetauscher Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1319 |  | Solar | Status Pumpe Wärmetauscher Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1320 |  | Solar | Temperatur Speicher 3 oben Solar |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1321 |  | Solar | Pumpe Umladen Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1322 |  | Solar | Status Pumpe Umladen Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1323 |  | Solar | Status Pumpe Thermische Desinfestion Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1324 |  | Solar | Vorlauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1325 |  | Solar | Rücklauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1326 |  | Solar | Impulszähler Solar | 0 | 15 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1327 |  | Solar | Solarertrag pro Monat |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1329 |  | Solar | Solarertrag pro Jahr |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1331 |  | Solar | Solarertrag in letzter Stunde |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1333 |  | Solar | Solarertrag pro Tag |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1335 |  | Solar | Solarertrag seit Installation |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1337 |  | Solar | HMI Status Solar | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1338 |  | Solar | Konfiguration Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Option 1 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Solar | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Solar | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Solar | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Solar | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Solar | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Solar | Option F aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Solar | Option G aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Solar | Option H aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Solar | Option I aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Solar | Option J aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Solar | Option K aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Solar | Option L aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 13 | Solar | Option M aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 14 | Solar | Option N aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 15 | Solar | Option P aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 1339 |  | Solar | Bitblock Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 1376 |  | Wärmepumpe 1 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1377 |  | Wärmepumpe 2 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1378 |  | Wärmepumpe 3 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1379 |  | Wärmepumpe 4 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1380 |  | Wärmepumpe 5 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1381 |  | Wärmepumpe 6 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1382 |  | Wärmepumpe 7 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1383 |  | Wärmepumpe 8 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 1400 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1401 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1402 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1403 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1404 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1405 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1406 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1407 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1408 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1409 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1410 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1411 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1412 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1413 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1414 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 1422 |  | Energiedaten | Wärmeabgabe |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1423 |  | Energiedaten | Gas Verbrauch (Hi) |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1425 |  | Energiedaten | Elektrische Leistung |  |  |  | W | int
INPUT_REGISTER | Read | 1430 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1431 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1432 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1433 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1434 |  | Frischwasser | Primärpumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1435 |  | Frischwasser | Warmwassersolltemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 1436 |  | Frischwasser | Warmwasser Status Friwa | 0 | 9 | 0- Aus 1- Warmwasser reduziert 2- Warmwasser 3- Solar reduziert 4- Einmalladung 5- Thermische Desinfektion 6- Tägliche Aufheizung 7- Warmwasser 8- Wärmeanforderung vorhanden 9- Keine Wärme vorhanden |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1437 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1438 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Status Friwa | 0 | 8 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Automatik Aus 5- Automatik An 6- Thermische Desinfektion 7- System nicht aktiviert 8- Tägliche Aufheizung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1439 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1440 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Mischer schließt 4- Mischer öffnet 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1441 |  | Frischwasser | Speicherrücklauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1442 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1443 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Wärmeanforderung vorhanden 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1444 |  | Frischwasser | Ventil Frischwasserstation 1 |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1445 |  | Frischwasser | WW-Durchfluss Gesamt Friwa |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1446 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1447 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 2 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1448 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1449 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1450 |  | Frischwasser | Ventil 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1451 |  | Frischwasser | Primärpumpe 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1452 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 2 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1453 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1454 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 3 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1455 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1456 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1457 |  | Frischwasser | Ventil 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1458 |  | Frischwasser | Primärpumpe 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1459 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 3 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1460 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1461 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 4 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1462 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1463 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1464 |  | Frischwasser | Ventil 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1465 |  | Frischwasser | Primärpumpe 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1466 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 4 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1467 |  | Frischwasser | HMI Status Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1468 |  | Frischwasser | Konfiguration Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Option 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Frischwasser | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Frischwasser | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Frischwasser | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 3 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 4 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Frischwasser | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 1476 |  | System | Fehlerregister 1 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1478 |  | System | Fehlerregister 2 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1480 |  | System | Fehlerregister 3 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1482 |  | System | Fehlerregister 4 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1484 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1486 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1488 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1490 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1492 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1494 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1496 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1498 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long

## Slave03
Register Typ | Berechtigungen | Adresse | Bitblock Bit | Bereich | Name | Min | Max | Einstellbereich | Einheit | Datentyp | Float zu Int Factor
HOLDING_REGISTER | Write | 1507 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1508 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1509 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1510 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1511 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1512 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1513 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1514 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1515 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1516 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1517 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1518 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1521 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1522 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1523 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1524 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1525 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1526 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1527 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1528 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1529 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1530 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1531 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1532 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1539 |  | Kessel | Regelungsart | 0 | 4 | 0-Keine 1-SAFe 2-EMS 3-Anbaubrenner |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1543 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1544 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1545 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1546 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1547 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Urlaub | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1548 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1549 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1550 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Rücklauf Temperatur Sollwert | 10 | 70 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1557 |  | Heizkreis 00 ZM | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1558 |  | Heizkreis 00 ZM | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1559 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1560 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1561 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1562 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1563 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1564 |  | Heizkreis 00 ZM | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1570 |  | Heizkreis 01 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1571 |  | Heizkreis 01 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1572 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1573 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1574 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1575 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1576 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1577 |  | Heizkreis 01 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1583 |  | Heizkreis 02 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1584 |  | Heizkreis 02 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1585 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1586 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1587 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1588 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1589 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1590 |  | Heizkreis 02 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1596 |  | Heizkreis 03 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1597 |  | Heizkreis 03 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1598 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1599 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1600 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1601 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1602 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1603 |  | Heizkreis 03 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1609 |  | Heizkreis 04 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1610 |  | Heizkreis 04 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1611 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1612 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1613 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1614 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1615 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1616 |  | Heizkreis 04 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1622 |  | Heizkreis 05 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1623 |  | Heizkreis 05 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1624 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1625 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1626 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1627 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1628 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1629 |  | Heizkreis 05 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1635 |  | Heizkreis 06 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1636 |  | Heizkreis 06 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1637 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1638 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1639 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1640 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1641 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1642 |  | Heizkreis 06 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1648 |  | Heizkreis 07 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1649 |  | Heizkreis 07 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1650 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1651 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1652 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1653 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1654 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1655 |  | Heizkreis 07 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1661 |  | Heizkreis 08 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1662 |  | Heizkreis 08 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1663 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1664 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1665 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1666 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1667 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1668 |  | Heizkreis 08 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 1701 |  | Wärmepumpe | Quelle der Anforderung | 0 | 2 | 0-Zeitprogramm 1-System 2-Max aus System und Zeitprogramm |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1702 |  | Wärmepumpe | Changeover Ventil | 0 | 2 | 0-undefiniert 1-heizen 2-kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1703 |  | Wärmepumpe | Betriebsmodus Kühlen | 0 | 1 | 0-Aus 1-Kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 1704 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1921 |  | Frischwasser | Tägliche Aufheizungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1922 |  | Frischwasser | Einmalladungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1923 |  | Frischwasser | Maximale Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1924 |  | Frischwasser | Geforderte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1925 |  | Frischwasser | Reduzierte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1926 |  | Frischwasser | Größe Frischwasserstation | 0 | 3 | 0-15/20l/min 1-27l/min 2-40l/min 3-60l/min |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1927 |  | Frischwasser | Störungsanzeige aktiviert Friwa | 0 | 2 | 1-Ja 0-Nein 2-Invertiert |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1928 |  | Frischwasser | Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1929 |  | Frischwasser | Bitblock Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Optimierung Speichertemperatur aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Impulszähler aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Schaltprogramm aktiv |  |  |  |  | bit
HOLDING_REGISTER | Read | 1930 |  | Frischwasser | Minimal Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1931 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Einschalthäufigkeit Friwa | 0 | 7 | 0-Undefiniert 1-1x3_minuten/h 2-2x3_minuten/h 3-3x3_minuten/h 4-4x3_minuten/h 5-5x3_minuten/h 6-6x3_minuten/h 7-Konstant |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1932 |  | Frischwasser | Schaltdifferenz rücklaufsensitive Einschichtung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1933 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Temperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 1934 |  | Frischwasser | Maximale Vorwärmtemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 1500 |  | System | Eigene Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1501 |  | System | Eigene Gedämpfte Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1504 |  | System | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1508 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 1 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1509 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 2 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1515 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1516 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1517 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1518 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1519 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1520 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1521 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1523 |  | Wärmepumpe 1 | Betriebsart Wärmepumpe 0 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1524 |  | Wärmepumpe 2 | Betriebsart Wärmepumpe 1 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1525 |  | Wärmepumpe 3 | Betriebsart Wärmepumpe 2 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1526 |  | Wärmepumpe 4 | Betriebsart Wärmepumpe 3 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1527 |  | Wärmepumpe 5 | Betriebsart Wärmepumpe 4 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1528 |  | Wärmepumpe 6 | Betriebsart Wärmepumpe 5 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1529 |  | Wärmepumpe 7 | Betriebsart Wärmepumpe 6 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1530 |  | Wärmepumpe 8 | Betriebsart Wärmepumpe 7 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1531 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1532 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1533 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1534 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1535 |  | Warmwasser 2 FM-MW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1536 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1537 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1538 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabge Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1540 |  | Wärmepumpe 2 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 1 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1541 |  | Wärmepumpe 3 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 2 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1542 |  | Wärmepumpe 4 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 3 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1543 |  | Wärmepumpe 5 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 4 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1544 |  | Wärmepumpe 6 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 5 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1545 |  | Wärmepumpe 7 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 6 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1546 |  | Wärmepumpe 8 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 7 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 1547 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1548 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1550 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1552 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1553 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1554 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1555 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1556 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1559 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1560 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 1561 |  | Wärmepumpe | Anzahl der Wärmepumpen in der Kaskade | 0 | 8 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1562 |  | Wärmepumpe | Regeltemperatur Wärmepumpe | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1563 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 1565 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger startet |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 1567 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 1569 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
| Read |  | 0 | Alternativer Wärmeerzeuger | Bitblock |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger in Betrieb |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 1587 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger Angefordert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1588 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Anlagenrücklauf FAR |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1589 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Mitte FPM |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1590 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Oben FPO |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1591 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Unten FPU |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1592 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Abgas |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1593 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Rücklauf FWR |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1594 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Vorlauftemperatur FWV |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1595 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Stellglied Position |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1599 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | SWE Bypass Position | 0 | 6 | 0-Leerlauf 1-Schließt 2-Öffnet 3-Offen 4-Zu 5-Pumpe An 6-Pumpe Aus | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1600 |  | Heizkreis 00 ZM | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1601 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1602 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1603 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1604 |  | Heizkreis 00 ZM | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1605 |  | Heizkreis 00 ZM | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1606 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1607 |  | Heizkreis 00 ZM | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1612 |  | Heizkreis 00 ZM | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1613 |  | Heizkreis 01 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1614 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1615 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1616 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1617 |  | Heizkreis 01 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1618 |  | Heizkreis 01 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1619 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1620 |  | Heizkreis 01 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1625 |  | Heizkreis 01 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1626 |  | Heizkreis 02 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1627 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1628 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1629 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1630 |  | Heizkreis 02 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1631 |  | Heizkreis 02 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1632 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1633 |  | Heizkreis 02 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1638 |  | Heizkreis 02 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1639 |  | Heizkreis 03 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1640 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1641 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1642 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1643 |  | Heizkreis 03 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1644 |  | Heizkreis 03 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1645 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1646 |  | Heizkreis 03 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1651 |  | Heizkreis 03 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1652 |  | Heizkreis 04 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1653 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1654 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1655 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1656 |  | Heizkreis 04 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1657 |  | Heizkreis 04 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1658 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1659 |  | Heizkreis 04 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1664 |  | Heizkreis 04 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1665 |  | Heizkreis 05 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1666 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1667 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1668 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1669 |  | Heizkreis 05 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1670 |  | Heizkreis 05 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1671 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1672 |  | Heizkreis 05 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1677 |  | Heizkreis 05 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1678 |  | Heizkreis 06 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1679 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1680 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1681 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1682 |  | Heizkreis 06 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1683 |  | Heizkreis 06 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1684 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1685 |  | Heizkreis 06 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1690 |  | Heizkreis 06 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1691 |  | Heizkreis 07 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1692 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1693 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1694 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1695 |  | Heizkreis 07 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1696 |  | Heizkreis 07 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1697 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1698 |  | Heizkreis 07 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1703 |  | Heizkreis 07 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1704 |  | Heizkreis 08 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1705 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1706 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1707 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1708 |  | Heizkreis 08 | Stellglied Modulation |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1709 |  | Heizkreis 08 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1710 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1711 |  | Heizkreis 08 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1712 |  | Heizkreis 08 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1713 |  | I2c Bus | Slot A Fehler |  |  | 0-Keine Meldung 1-Keine Rückmeldung 2-Falscher Einsteckplatz 3-Modul nicht unterstützt 4-Interner SW Fehler 5-Kommunikationsfehler 6-Interner Modul Fehler 7-Modul nicht unterstützt 8-Modul in Einsteckplatz nicht unterstützt 9-Zähler Modul zu hoch 10-Modul mit Kesseltyp nicht unterstützt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1714 |  | I2c Bus | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | I2c Bus | Komponentenfehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 1715 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1717 |  | Wärmepumpe 2 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 1 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1718 |  | Wärmepumpe 3 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 2 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1719 |  | Wärmepumpe 4 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 3 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1720 |  | Wärmepumpe 5 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 4 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1721 |  | Wärmepumpe 6 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 5 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1722 |  | Wärmepumpe 7 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 6 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1723 |  | Wärmepumpe 8 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 7 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1725 |  | FM-SI | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | FM-SI | Eingang 1 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | FM-SI | Eingang 2 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | FM-SI | Eingang 3 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | FM-SI | Eingang 4 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | FM-SI | Eingang 5 Fehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 1732 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (niedrige Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1733 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (niedrige Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1734 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (hohe Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1735 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (hohe Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1739 |  | Wärmepumpe | Systemrücklauftemperatur WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1740 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1741 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1742 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1743 |  | Wärmepumpe | Temperatur Rücklauf FWR | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1744 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur FWV | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1745 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1746 |  | Wärmepumpe | Rücklauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1747 |  | Wärmepumpe | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1748 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabe Wärmepumpe 0 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1749 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 0 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1750 |  | Wärmepumpe | Smart Grid Modus WP | 0 | 3 | 0-Energieeffizienter Normalbetrieb 1-Verstärkter Betrieb 2-EVU Sperre 3-Definitiver Anlaufbefehl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1751 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert Wärmeanforderung | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 1752 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP Satus |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe verfügbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Interne Störung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Interne Warnung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kompressor aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Wärmepumpe | Lüfter aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Wärmepumpe | Wasserpumpe aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Wärmepumpe | Heizstab aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 1753 |  | Wärmepumpe | Umgebungstemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1754 |  | Wärmepumpe | Silent Modus WP | 0 | 3 | 0-Normalbetrieb 1-Geräuscharmer Betrieb 2-Super geräuscharmer Betrieb 3-Nachtabschaltung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1755 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert WP | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 1756 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe Wärmeanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Wärmeerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Kälteanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kälteerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 1757 |  | Wärmepumpe | Bypass Ventil | 0 | 1 | 0-Puffer im Bypass Modus 1-Pufferbeladung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1758 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Changeover Ventil | 0 | 3 | 0-konstant 1-extern 2-Außentemperatur 3-Datum |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1759 |  | Wärmepumpe | Status Changeover Ventil | 0 | 4 | 0-Nicht aktiv 1-Heizen 2-Kühlen 3-Umstellen auf Kühlen 4-Umstellen auf Heizen |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1760 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 1761 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Kühlen | 0 | 5 | 0-Manueller Wert 1-Timer 2-Kalender 3-Zeitschaltprogramm 4-Konstanter Sollwert 5-Extern |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1762 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1763 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1764 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1765 |  | System | Zähler anliegende Fehler |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1766 |  | System | Fehlerregister 5 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1768 |  | System | Fehlerregister 6 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1770 |  | System | Fehlerregister 7 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1772 |  | System | Fehlerregister 8 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1774 |  | System | Fehlerregister 9 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1776 |  | System | Fehlerregister 10 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1778 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1779 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1780 |  | BHKW | Temperatur Abgas |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1781 |  | BHKW | Temperatur Motor |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1782 |  | BHKW / EC Power | Aktuelle Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 1783 |  | BHKW | Sollwert Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 1784 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 1786 |  | BHKW / EC Power | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 1788 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 1790 |  | BHKW | Sollwert Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 1791 |  | BHKW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1796 |  | BHKW | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | BHKW | Warnung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | BHKW / EC Power | Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | BHKW / EC Power | Regelabschaltung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | BHKW / EC Power | Generator An |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | BHKW | Automatik Betrieb aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | BHKW / EC Power | Automatik Betrieb Bereit |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | BHKW / EC Power | Start/Leistungsanforderung |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 1804 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Betriebsart |  |  | 20-140: Entsalzung nicht aktiv 10000-10810: Einmalentsalzung 20000-20810: Automatikentsalzung 30000-30260: Stationärer Betrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1805 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Temperatur |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1806 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Volumenstrom |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1807 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Heizwasser |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1808 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Kartusche |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1809 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Restkapazität Kartusche |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1813 |  | Solar | Kollektortemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1814 |  | Solar | Temperatur Speicher 1 unten Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1815 |  | Solar | Pumpe Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1816 |  | Solar | Status Pumpe Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1817 |  | Solar | Wärmetauschertemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1818 |  | Solar | Pumpe Wärmetauscher Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1819 |  | Solar | Status Pumpe Wärmetauscher Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1820 |  | Solar | Temperatur Speicher 3 oben Solar |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1821 |  | Solar | Pumpe Umladen Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1822 |  | Solar | Status Pumpe Umladen Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1823 |  | Solar | Status Pumpe Thermische Desinfestion Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1824 |  | Solar | Vorlauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1825 |  | Solar | Rücklauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1826 |  | Solar | Impulszähler Solar | 0 | 15 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1827 |  | Solar | Solarertrag pro Monat |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1829 |  | Solar | Solarertrag pro Jahr |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1831 |  | Solar | Solarertrag in letzter Stunde |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1833 |  | Solar | Solarertrag pro Tag |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1835 |  | Solar | Solarertrag seit Installation |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1837 |  | Solar | HMI Status Solar | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1838 |  | Solar | Konfiguration Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Option 1 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Solar | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Solar | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Solar | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Solar | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Solar | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Solar | Option F aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Solar | Option G aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Solar | Option H aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Solar | Option I aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Solar | Option J aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Solar | Option K aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Solar | Option L aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 13 | Solar | Option M aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 14 | Solar | Option N aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 15 | Solar | Option P aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 1839 |  | Solar | Bitblock Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 1876 |  | Wärmepumpe 1 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1877 |  | Wärmepumpe 2 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1878 |  | Wärmepumpe 3 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1879 |  | Wärmepumpe 4 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1880 |  | Wärmepumpe 5 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1881 |  | Wärmepumpe 6 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1882 |  | Wärmepumpe 7 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1883 |  | Wärmepumpe 8 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 1900 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1901 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1902 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1903 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1904 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1905 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1906 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1907 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1908 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1909 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1910 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1911 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1912 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1913 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 1914 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 1922 |  | Energiedaten | Wärmeabgabe |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1923 |  | Energiedaten | Gas Verbrauch (Hi) |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1925 |  | Energiedaten | Elektrische Leistung |  |  |  | W | int
INPUT_REGISTER | Read | 1930 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1931 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1932 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1933 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1934 |  | Frischwasser | Primärpumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1935 |  | Frischwasser | Warmwassersolltemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 1936 |  | Frischwasser | Warmwasser Status Friwa | 0 | 9 | 0- Aus 1- Warmwasser reduziert 2- Warmwasser 3- Solar reduziert 4- Einmalladung 5- Thermische Desinfektion 6- Tägliche Aufheizung 7- Warmwasser 8- Wärmeanforderung vorhanden 9- Keine Wärme vorhanden |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1937 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1938 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Status Friwa | 0 | 8 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Automatik Aus 5- Automatik An 6- Thermische Desinfektion 7- System nicht aktiviert 8- Tägliche Aufheizung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1939 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1940 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Mischer schließt 4- Mischer öffnet 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1941 |  | Frischwasser | Speicherrücklauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1942 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1943 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Wärmeanforderung vorhanden 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1944 |  | Frischwasser | Ventil Frischwasserstation 1 |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1945 |  | Frischwasser | WW-Durchfluss Gesamt Friwa |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1946 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1947 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 2 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1948 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1949 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1950 |  | Frischwasser | Ventil 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1951 |  | Frischwasser | Primärpumpe 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1952 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 2 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1953 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1954 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 3 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1955 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1956 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1957 |  | Frischwasser | Ventil 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1958 |  | Frischwasser | Primärpumpe 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1959 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 3 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1960 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1961 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 4 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1962 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1963 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 1964 |  | Frischwasser | Ventil 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1965 |  | Frischwasser | Primärpumpe 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 1966 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 4 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1967 |  | Frischwasser | HMI Status Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 1968 |  | Frischwasser | Konfiguration Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Option 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Frischwasser | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Frischwasser | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Frischwasser | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 3 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 4 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Frischwasser | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 1976 |  | System | Fehlerregister 1 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1978 |  | System | Fehlerregister 2 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1980 |  | System | Fehlerregister 3 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1982 |  | System | Fehlerregister 4 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1984 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1986 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1988 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1990 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1992 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1994 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1996 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 1998 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long

## Slave04
Register Typ | Berechtigungen | Adresse | Bitblock Bit | Bereich | Name | Min | Max | Einstellbereich | Einheit | Datentyp | Float zu Int Factor
HOLDING_REGISTER | Write | 2007 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2008 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2009 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2010 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2011 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2012 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2013 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2014 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2015 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2016 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2017 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2018 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2021 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2022 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2023 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2024 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2025 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2026 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2027 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2028 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2029 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2030 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2031 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2032 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2039 |  | Kessel | Regelungsart | 0 | 4 | 0-Keine 1-SAFe 2-EMS 3-Anbaubrenner |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2043 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2044 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2045 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2046 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2047 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Urlaub | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2048 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2049 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2050 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Rücklauf Temperatur Sollwert | 10 | 70 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2057 |  | Heizkreis 00 ZM | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2058 |  | Heizkreis 00 ZM | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2059 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2060 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2061 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2062 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2063 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2064 |  | Heizkreis 00 ZM | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2070 |  | Heizkreis 01 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2071 |  | Heizkreis 01 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2072 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2073 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2074 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2075 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2076 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2077 |  | Heizkreis 01 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2083 |  | Heizkreis 02 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2084 |  | Heizkreis 02 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2085 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2086 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2087 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2088 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2089 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2090 |  | Heizkreis 02 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2096 |  | Heizkreis 03 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2097 |  | Heizkreis 03 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2098 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2099 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2100 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2101 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2102 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2103 |  | Heizkreis 03 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2109 |  | Heizkreis 04 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2110 |  | Heizkreis 04 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2111 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2112 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2113 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2114 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2115 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2116 |  | Heizkreis 04 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2122 |  | Heizkreis 05 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2123 |  | Heizkreis 05 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2124 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2125 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2126 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2127 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2128 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2129 |  | Heizkreis 05 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2135 |  | Heizkreis 06 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2136 |  | Heizkreis 06 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2137 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2138 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2139 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2140 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2141 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2142 |  | Heizkreis 06 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2148 |  | Heizkreis 07 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2149 |  | Heizkreis 07 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2150 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2151 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2152 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2153 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2154 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2155 |  | Heizkreis 07 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2161 |  | Heizkreis 08 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2162 |  | Heizkreis 08 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2163 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2164 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2165 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2166 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2167 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2168 |  | Heizkreis 08 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2201 |  | Wärmepumpe | Quelle der Anforderung | 0 | 2 | 0-Zeitprogramm 1-System 2-Max aus System und Zeitprogramm |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2202 |  | Wärmepumpe | Changeover Ventil | 0 | 2 | 0-undefiniert 1-heizen 2-kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2203 |  | Wärmepumpe | Betriebsmodus Kühlen | 0 | 1 | 0-Aus 1-Kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2204 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2421 |  | Frischwasser | Tägliche Aufheizungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2422 |  | Frischwasser | Einmalladungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2423 |  | Frischwasser | Maximale Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2424 |  | Frischwasser | Geforderte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2425 |  | Frischwasser | Reduzierte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2426 |  | Frischwasser | Größe Frischwasserstation | 0 | 3 | 0-15/20l/min 1-27l/min 2-40l/min 3-60l/min |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2427 |  | Frischwasser | Störungsanzeige aktiviert Friwa | 0 | 2 | 1-Ja 0-Nein 2-Invertiert |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2428 |  | Frischwasser | Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2429 |  | Frischwasser | Bitblock Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Optimierung Speichertemperatur aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Impulszähler aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Schaltprogramm aktiv |  |  |  |  | bit
HOLDING_REGISTER | Read | 2430 |  | Frischwasser | Minimal Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2431 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Einschalthäufigkeit Friwa | 0 | 7 | 0-Undefiniert 1-1x3_minuten/h 2-2x3_minuten/h 3-3x3_minuten/h 4-4x3_minuten/h 5-5x3_minuten/h 6-6x3_minuten/h 7-Konstant |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2432 |  | Frischwasser | Schaltdifferenz rücklaufsensitive Einschichtung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2433 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Temperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2434 |  | Frischwasser | Maximale Vorwärmtemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 2000 |  | System | Eigene Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2001 |  | System | Eigene Gedämpfte Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2004 |  | System | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2008 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 1 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2009 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 2 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2015 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2016 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2017 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2018 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2019 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2020 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2021 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2023 |  | Wärmepumpe 1 | Betriebsart Wärmepumpe 0 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2024 |  | Wärmepumpe 2 | Betriebsart Wärmepumpe 1 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2025 |  | Wärmepumpe 3 | Betriebsart Wärmepumpe 2 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2026 |  | Wärmepumpe 4 | Betriebsart Wärmepumpe 3 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2027 |  | Wärmepumpe 5 | Betriebsart Wärmepumpe 4 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2028 |  | Wärmepumpe 6 | Betriebsart Wärmepumpe 5 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2029 |  | Wärmepumpe 7 | Betriebsart Wärmepumpe 6 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2030 |  | Wärmepumpe 8 | Betriebsart Wärmepumpe 7 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2031 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2032 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2033 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2034 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2035 |  | Warmwasser 2 FM-MW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2036 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2037 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2038 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabge Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2040 |  | Wärmepumpe 2 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 1 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2041 |  | Wärmepumpe 3 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 2 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2042 |  | Wärmepumpe 4 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 3 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2043 |  | Wärmepumpe 5 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 4 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2044 |  | Wärmepumpe 6 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 5 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2045 |  | Wärmepumpe 7 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 6 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2046 |  | Wärmepumpe 8 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 7 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 2047 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2048 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2050 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2052 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2053 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2054 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2055 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2056 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2059 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2060 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 2061 |  | Wärmepumpe | Anzahl der Wärmepumpen in der Kaskade | 0 | 8 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2062 |  | Wärmepumpe | Regeltemperatur Wärmepumpe | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2063 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 2065 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger startet |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 2067 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 2069 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
| Read |  | 0 | Alternativer Wärmeerzeuger | Bitblock |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger in Betrieb |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 2087 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger Angefordert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2088 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Anlagenrücklauf FAR |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2089 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Mitte FPM |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2090 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Oben FPO |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2091 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Unten FPU |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2092 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Abgas |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2093 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Rücklauf FWR |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2094 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Vorlauftemperatur FWV |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2095 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Stellglied Position |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2099 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | SWE Bypass Position | 0 | 6 | 0-Leerlauf 1-Schließt 2-Öffnet 3-Offen 4-Zu 5-Pumpe An 6-Pumpe Aus | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2100 |  | Heizkreis 00 ZM | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2101 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2102 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2103 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2104 |  | Heizkreis 00 ZM | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2105 |  | Heizkreis 00 ZM | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2106 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2107 |  | Heizkreis 00 ZM | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2112 |  | Heizkreis 00 ZM | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2113 |  | Heizkreis 01 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2114 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2115 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2116 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2117 |  | Heizkreis 01 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2118 |  | Heizkreis 01 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2119 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2120 |  | Heizkreis 01 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2125 |  | Heizkreis 01 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2126 |  | Heizkreis 02 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2127 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2128 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2129 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2130 |  | Heizkreis 02 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2131 |  | Heizkreis 02 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2132 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2133 |  | Heizkreis 02 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2138 |  | Heizkreis 02 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2139 |  | Heizkreis 03 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2140 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2141 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2142 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2143 |  | Heizkreis 03 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2144 |  | Heizkreis 03 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2145 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2146 |  | Heizkreis 03 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2151 |  | Heizkreis 03 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2152 |  | Heizkreis 04 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2153 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2154 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2155 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2156 |  | Heizkreis 04 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2157 |  | Heizkreis 04 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2158 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2159 |  | Heizkreis 04 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2164 |  | Heizkreis 04 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2165 |  | Heizkreis 05 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2166 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2167 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2168 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2169 |  | Heizkreis 05 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2170 |  | Heizkreis 05 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2171 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2172 |  | Heizkreis 05 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2177 |  | Heizkreis 05 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2178 |  | Heizkreis 06 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2179 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2180 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2181 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2182 |  | Heizkreis 06 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2183 |  | Heizkreis 06 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2184 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2185 |  | Heizkreis 06 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2190 |  | Heizkreis 06 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2191 |  | Heizkreis 07 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2192 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2193 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2194 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2195 |  | Heizkreis 07 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2196 |  | Heizkreis 07 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2197 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2198 |  | Heizkreis 07 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2203 |  | Heizkreis 07 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2204 |  | Heizkreis 08 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2205 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2206 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2207 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2208 |  | Heizkreis 08 | Stellglied Modulation |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2209 |  | Heizkreis 08 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2210 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2211 |  | Heizkreis 08 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2212 |  | Heizkreis 08 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2213 |  | I2c Bus | Slot A Fehler |  |  | 0-Keine Meldung 1-Keine Rückmeldung 2-Falscher Einsteckplatz 3-Modul nicht unterstützt 4-Interner SW Fehler 5-Kommunikationsfehler 6-Interner Modul Fehler 7-Modul nicht unterstützt 8-Modul in Einsteckplatz nicht unterstützt 9-Zähler Modul zu hoch 10-Modul mit Kesseltyp nicht unterstützt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2214 |  | I2c Bus | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | I2c Bus | Komponentenfehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 2215 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2217 |  | Wärmepumpe 2 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 1 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2218 |  | Wärmepumpe 3 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 2 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2219 |  | Wärmepumpe 4 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 3 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2220 |  | Wärmepumpe 5 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 4 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2221 |  | Wärmepumpe 6 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 5 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2222 |  | Wärmepumpe 7 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 6 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2223 |  | Wärmepumpe 8 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 7 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2225 |  | FM-SI | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | FM-SI | Eingang 1 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | FM-SI | Eingang 2 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | FM-SI | Eingang 3 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | FM-SI | Eingang 4 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | FM-SI | Eingang 5 Fehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 2232 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (niedrige Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2233 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (niedrige Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2234 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (hohe Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2235 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (hohe Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2239 |  | Wärmepumpe | Systemrücklauftemperatur WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2240 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2241 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2242 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2243 |  | Wärmepumpe | Temperatur Rücklauf FWR | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2244 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur FWV | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2245 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2246 |  | Wärmepumpe | Rücklauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2247 |  | Wärmepumpe | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2248 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabe Wärmepumpe 0 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2249 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 0 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2250 |  | Wärmepumpe | Smart Grid Modus WP | 0 | 3 | 0-Energieeffizienter Normalbetrieb 1-Verstärkter Betrieb 2-EVU Sperre 3-Definitiver Anlaufbefehl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2251 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert Wärmeanforderung | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 2252 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP Satus |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe verfügbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Interne Störung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Interne Warnung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kompressor aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Wärmepumpe | Lüfter aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Wärmepumpe | Wasserpumpe aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Wärmepumpe | Heizstab aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 2253 |  | Wärmepumpe | Umgebungstemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2254 |  | Wärmepumpe | Silent Modus WP | 0 | 3 | 0-Normalbetrieb 1-Geräuscharmer Betrieb 2-Super geräuscharmer Betrieb 3-Nachtabschaltung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2255 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert WP | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 2256 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe Wärmeanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Wärmeerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Kälteanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kälteerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 2257 |  | Wärmepumpe | Bypass Ventil | 0 | 1 | 0-Puffer im Bypass Modus 1-Pufferbeladung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2258 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Changeover Ventil | 0 | 3 | 0-konstant 1-extern 2-Außentemperatur 3-Datum |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2259 |  | Wärmepumpe | Status Changeover Ventil | 0 | 4 | 0-Nicht aktiv 1-Heizen 2-Kühlen 3-Umstellen auf Kühlen 4-Umstellen auf Heizen |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2260 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 2261 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Kühlen | 0 | 5 | 0-Manueller Wert 1-Timer 2-Kalender 3-Zeitschaltprogramm 4-Konstanter Sollwert 5-Extern |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2262 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2263 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2264 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2265 |  | System | Zähler anliegende Fehler |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2266 |  | System | Fehlerregister 5 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2268 |  | System | Fehlerregister 6 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2270 |  | System | Fehlerregister 7 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2272 |  | System | Fehlerregister 8 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2274 |  | System | Fehlerregister 9 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2276 |  | System | Fehlerregister 10 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2278 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2279 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2280 |  | BHKW | Temperatur Abgas |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2281 |  | BHKW | Temperatur Motor |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2282 |  | BHKW / EC Power | Aktuelle Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 2283 |  | BHKW | Sollwert Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 2284 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 2286 |  | BHKW / EC Power | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 2288 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 2290 |  | BHKW | Sollwert Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 2291 |  | BHKW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2296 |  | BHKW | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | BHKW | Warnung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | BHKW / EC Power | Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | BHKW / EC Power | Regelabschaltung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | BHKW / EC Power | Generator An |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | BHKW | Automatik Betrieb aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | BHKW / EC Power | Automatik Betrieb Bereit |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | BHKW / EC Power | Start/Leistungsanforderung |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 2304 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Betriebsart |  |  | 20-140: Entsalzung nicht aktiv 10000-10810: Einmalentsalzung 20000-20810: Automatikentsalzung 30000-30260: Stationärer Betrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2305 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Temperatur |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2306 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Volumenstrom |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2307 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Heizwasser |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2308 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Kartusche |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2309 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Restkapazität Kartusche |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2313 |  | Solar | Kollektortemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2314 |  | Solar | Temperatur Speicher 1 unten Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2315 |  | Solar | Pumpe Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2316 |  | Solar | Status Pumpe Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2317 |  | Solar | Wärmetauschertemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2318 |  | Solar | Pumpe Wärmetauscher Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2319 |  | Solar | Status Pumpe Wärmetauscher Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2320 |  | Solar | Temperatur Speicher 3 oben Solar |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2321 |  | Solar | Pumpe Umladen Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2322 |  | Solar | Status Pumpe Umladen Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2323 |  | Solar | Status Pumpe Thermische Desinfestion Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2324 |  | Solar | Vorlauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2325 |  | Solar | Rücklauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2326 |  | Solar | Impulszähler Solar | 0 | 15 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2327 |  | Solar | Solarertrag pro Monat |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2329 |  | Solar | Solarertrag pro Jahr |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2331 |  | Solar | Solarertrag in letzter Stunde |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2333 |  | Solar | Solarertrag pro Tag |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2335 |  | Solar | Solarertrag seit Installation |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2337 |  | Solar | HMI Status Solar | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2338 |  | Solar | Konfiguration Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Option 1 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Solar | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Solar | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Solar | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Solar | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Solar | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Solar | Option F aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Solar | Option G aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Solar | Option H aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Solar | Option I aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Solar | Option J aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Solar | Option K aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Solar | Option L aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 13 | Solar | Option M aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 14 | Solar | Option N aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 15 | Solar | Option P aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 2339 |  | Solar | Bitblock Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 2376 |  | Wärmepumpe 1 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2377 |  | Wärmepumpe 2 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2378 |  | Wärmepumpe 3 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2379 |  | Wärmepumpe 4 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2380 |  | Wärmepumpe 5 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2381 |  | Wärmepumpe 6 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2382 |  | Wärmepumpe 7 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2383 |  | Wärmepumpe 8 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 2400 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2401 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2402 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2403 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2404 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2405 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2406 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2407 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2408 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2409 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2410 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2411 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2412 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2413 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2414 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 2422 |  | Energiedaten | Wärmeabgabe |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2423 |  | Energiedaten | Gas Verbrauch (Hi) |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2425 |  | Energiedaten | Elektrische Leistung |  |  |  | W | int
INPUT_REGISTER | Read | 2430 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2431 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2432 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2433 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2434 |  | Frischwasser | Primärpumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2435 |  | Frischwasser | Warmwassersolltemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 2436 |  | Frischwasser | Warmwasser Status Friwa | 0 | 9 | 0- Aus 1- Warmwasser reduziert 2- Warmwasser 3- Solar reduziert 4- Einmalladung 5- Thermische Desinfektion 6- Tägliche Aufheizung 7- Warmwasser 8- Wärmeanforderung vorhanden 9- Keine Wärme vorhanden |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2437 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2438 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Status Friwa | 0 | 8 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Automatik Aus 5- Automatik An 6- Thermische Desinfektion 7- System nicht aktiviert 8- Tägliche Aufheizung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2439 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2440 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Mischer schließt 4- Mischer öffnet 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2441 |  | Frischwasser | Speicherrücklauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2442 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2443 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Wärmeanforderung vorhanden 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2444 |  | Frischwasser | Ventil Frischwasserstation 1 |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2445 |  | Frischwasser | WW-Durchfluss Gesamt Friwa |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2446 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2447 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 2 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2448 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2449 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2450 |  | Frischwasser | Ventil 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2451 |  | Frischwasser | Primärpumpe 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2452 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 2 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2453 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2454 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 3 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2455 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2456 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2457 |  | Frischwasser | Ventil 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2458 |  | Frischwasser | Primärpumpe 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2459 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 3 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2460 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2461 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 4 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2462 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2463 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2464 |  | Frischwasser | Ventil 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2465 |  | Frischwasser | Primärpumpe 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2466 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 4 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2467 |  | Frischwasser | HMI Status Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2468 |  | Frischwasser | Konfiguration Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Option 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Frischwasser | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Frischwasser | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Frischwasser | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 3 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 4 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Frischwasser | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 2476 |  | System | Fehlerregister 1 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2478 |  | System | Fehlerregister 2 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2480 |  | System | Fehlerregister 3 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2482 |  | System | Fehlerregister 4 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2484 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2486 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2488 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2490 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2492 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2494 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2496 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2498 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long

## Slave05
Register Typ | Berechtigungen | Adresse | Bitblock Bit | Bereich | Name | Min | Max | Einstellbereich | Einheit | Datentyp | Float zu Int Factor
HOLDING_REGISTER | Write | 2507 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2508 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2509 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2510 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2511 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2512 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2513 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2514 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2515 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2516 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2517 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2518 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2521 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2522 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2523 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2524 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2525 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2526 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2527 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2528 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2529 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2530 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2531 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2532 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2539 |  | Kessel | Regelungsart | 0 | 4 | 0-Keine 1-SAFe 2-EMS 3-Anbaubrenner |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2543 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2544 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2545 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2546 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2547 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Urlaub | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2548 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2549 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2550 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Rücklauf Temperatur Sollwert | 10 | 70 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2557 |  | Heizkreis 00 ZM | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2558 |  | Heizkreis 00 ZM | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2559 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2560 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2561 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2562 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2563 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2564 |  | Heizkreis 00 ZM | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2570 |  | Heizkreis 01 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2571 |  | Heizkreis 01 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2572 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2573 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2574 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2575 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2576 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2577 |  | Heizkreis 01 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2583 |  | Heizkreis 02 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2584 |  | Heizkreis 02 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2585 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2586 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2587 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2588 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2589 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2590 |  | Heizkreis 02 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2596 |  | Heizkreis 03 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2597 |  | Heizkreis 03 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2598 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2599 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2600 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2601 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2602 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2603 |  | Heizkreis 03 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2609 |  | Heizkreis 04 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2610 |  | Heizkreis 04 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2611 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2612 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2613 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2614 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2615 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2616 |  | Heizkreis 04 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2622 |  | Heizkreis 05 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2623 |  | Heizkreis 05 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2624 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2625 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2626 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2627 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2628 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2629 |  | Heizkreis 05 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2635 |  | Heizkreis 06 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2636 |  | Heizkreis 06 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2637 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2638 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2639 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2640 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2641 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2642 |  | Heizkreis 06 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2648 |  | Heizkreis 07 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2649 |  | Heizkreis 07 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2650 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2651 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2652 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2653 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2654 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2655 |  | Heizkreis 07 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2661 |  | Heizkreis 08 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2662 |  | Heizkreis 08 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2663 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2664 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2665 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2666 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2667 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2668 |  | Heizkreis 08 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 2701 |  | Wärmepumpe | Quelle der Anforderung | 0 | 2 | 0-Zeitprogramm 1-System 2-Max aus System und Zeitprogramm |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2702 |  | Wärmepumpe | Changeover Ventil | 0 | 2 | 0-undefiniert 1-heizen 2-kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2703 |  | Wärmepumpe | Betriebsmodus Kühlen | 0 | 1 | 0-Aus 1-Kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 2704 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2921 |  | Frischwasser | Tägliche Aufheizungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2922 |  | Frischwasser | Einmalladungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2923 |  | Frischwasser | Maximale Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2924 |  | Frischwasser | Geforderte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2925 |  | Frischwasser | Reduzierte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2926 |  | Frischwasser | Größe Frischwasserstation | 0 | 3 | 0-15/20l/min 1-27l/min 2-40l/min 3-60l/min |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2927 |  | Frischwasser | Störungsanzeige aktiviert Friwa | 0 | 2 | 1-Ja 0-Nein 2-Invertiert |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2928 |  | Frischwasser | Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2929 |  | Frischwasser | Bitblock Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Optimierung Speichertemperatur aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Impulszähler aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Schaltprogramm aktiv |  |  |  |  | bit
HOLDING_REGISTER | Read | 2930 |  | Frischwasser | Minimal Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2931 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Einschalthäufigkeit Friwa | 0 | 7 | 0-Undefiniert 1-1x3_minuten/h 2-2x3_minuten/h 3-3x3_minuten/h 4-4x3_minuten/h 5-5x3_minuten/h 6-6x3_minuten/h 7-Konstant |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2932 |  | Frischwasser | Schaltdifferenz rücklaufsensitive Einschichtung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2933 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Temperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 2934 |  | Frischwasser | Maximale Vorwärmtemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 2500 |  | System | Eigene Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2501 |  | System | Eigene Gedämpfte Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2504 |  | System | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2508 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 1 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2509 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 2 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2515 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2516 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2517 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2518 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2519 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2520 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2521 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2523 |  | Wärmepumpe 1 | Betriebsart Wärmepumpe 0 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2524 |  | Wärmepumpe 2 | Betriebsart Wärmepumpe 1 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2525 |  | Wärmepumpe 3 | Betriebsart Wärmepumpe 2 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2526 |  | Wärmepumpe 4 | Betriebsart Wärmepumpe 3 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2527 |  | Wärmepumpe 5 | Betriebsart Wärmepumpe 4 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2528 |  | Wärmepumpe 6 | Betriebsart Wärmepumpe 5 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2529 |  | Wärmepumpe 7 | Betriebsart Wärmepumpe 6 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2530 |  | Wärmepumpe 8 | Betriebsart Wärmepumpe 7 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2531 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2532 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2533 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2534 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2535 |  | Warmwasser 2 FM-MW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2536 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2537 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2538 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabge Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2540 |  | Wärmepumpe 2 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 1 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2541 |  | Wärmepumpe 3 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 2 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2542 |  | Wärmepumpe 4 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 3 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2543 |  | Wärmepumpe 5 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 4 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2544 |  | Wärmepumpe 6 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 5 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2545 |  | Wärmepumpe 7 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 6 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2546 |  | Wärmepumpe 8 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 7 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 2547 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2548 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2550 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2552 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2553 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2554 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2555 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2556 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2559 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2560 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 2561 |  | Wärmepumpe | Anzahl der Wärmepumpen in der Kaskade | 0 | 8 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2562 |  | Wärmepumpe | Regeltemperatur Wärmepumpe | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2563 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 2565 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger startet |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 2567 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 2569 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
| Read |  | 0 | Alternativer Wärmeerzeuger | Bitblock |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger in Betrieb |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 2587 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger Angefordert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2588 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Anlagenrücklauf FAR |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2589 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Mitte FPM |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2590 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Oben FPO |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2591 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Unten FPU |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2592 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Abgas |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2593 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Rücklauf FWR |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2594 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Vorlauftemperatur FWV |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2595 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Stellglied Position |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2599 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | SWE Bypass Position | 0 | 6 | 0-Leerlauf 1-Schließt 2-Öffnet 3-Offen 4-Zu 5-Pumpe An 6-Pumpe Aus | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2600 |  | Heizkreis 00 ZM | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2601 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2602 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2603 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2604 |  | Heizkreis 00 ZM | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2605 |  | Heizkreis 00 ZM | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2606 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2607 |  | Heizkreis 00 ZM | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2612 |  | Heizkreis 00 ZM | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2613 |  | Heizkreis 01 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2614 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2615 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2616 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2617 |  | Heizkreis 01 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2618 |  | Heizkreis 01 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2619 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2620 |  | Heizkreis 01 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2625 |  | Heizkreis 01 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2626 |  | Heizkreis 02 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2627 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2628 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2629 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2630 |  | Heizkreis 02 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2631 |  | Heizkreis 02 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2632 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2633 |  | Heizkreis 02 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2638 |  | Heizkreis 02 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2639 |  | Heizkreis 03 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2640 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2641 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2642 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2643 |  | Heizkreis 03 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2644 |  | Heizkreis 03 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2645 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2646 |  | Heizkreis 03 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2651 |  | Heizkreis 03 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2652 |  | Heizkreis 04 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2653 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2654 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2655 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2656 |  | Heizkreis 04 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2657 |  | Heizkreis 04 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2658 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2659 |  | Heizkreis 04 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2664 |  | Heizkreis 04 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2665 |  | Heizkreis 05 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2666 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2667 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2668 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2669 |  | Heizkreis 05 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2670 |  | Heizkreis 05 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2671 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2672 |  | Heizkreis 05 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2677 |  | Heizkreis 05 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2678 |  | Heizkreis 06 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2679 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2680 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2681 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2682 |  | Heizkreis 06 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2683 |  | Heizkreis 06 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2684 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2685 |  | Heizkreis 06 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2690 |  | Heizkreis 06 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2691 |  | Heizkreis 07 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2692 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2693 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2694 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2695 |  | Heizkreis 07 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2696 |  | Heizkreis 07 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2697 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2698 |  | Heizkreis 07 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2703 |  | Heizkreis 07 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2704 |  | Heizkreis 08 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2705 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2706 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2707 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2708 |  | Heizkreis 08 | Stellglied Modulation |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2709 |  | Heizkreis 08 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2710 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2711 |  | Heizkreis 08 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2712 |  | Heizkreis 08 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2713 |  | I2c Bus | Slot A Fehler |  |  | 0-Keine Meldung 1-Keine Rückmeldung 2-Falscher Einsteckplatz 3-Modul nicht unterstützt 4-Interner SW Fehler 5-Kommunikationsfehler 6-Interner Modul Fehler 7-Modul nicht unterstützt 8-Modul in Einsteckplatz nicht unterstützt 9-Zähler Modul zu hoch 10-Modul mit Kesseltyp nicht unterstützt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2714 |  | I2c Bus | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | I2c Bus | Komponentenfehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 2715 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2717 |  | Wärmepumpe 2 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 1 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2718 |  | Wärmepumpe 3 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 2 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2719 |  | Wärmepumpe 4 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 3 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2720 |  | Wärmepumpe 5 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 4 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2721 |  | Wärmepumpe 6 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 5 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2722 |  | Wärmepumpe 7 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 6 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2723 |  | Wärmepumpe 8 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 7 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2725 |  | FM-SI | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | FM-SI | Eingang 1 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | FM-SI | Eingang 2 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | FM-SI | Eingang 3 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | FM-SI | Eingang 4 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | FM-SI | Eingang 5 Fehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 2732 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (niedrige Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2733 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (niedrige Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2734 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (hohe Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2735 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (hohe Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2739 |  | Wärmepumpe | Systemrücklauftemperatur WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2740 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2741 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2742 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2743 |  | Wärmepumpe | Temperatur Rücklauf FWR | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2744 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur FWV | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2745 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2746 |  | Wärmepumpe | Rücklauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2747 |  | Wärmepumpe | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2748 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabe Wärmepumpe 0 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2749 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 0 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2750 |  | Wärmepumpe | Smart Grid Modus WP | 0 | 3 | 0-Energieeffizienter Normalbetrieb 1-Verstärkter Betrieb 2-EVU Sperre 3-Definitiver Anlaufbefehl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2751 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert Wärmeanforderung | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 2752 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP Satus |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe verfügbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Interne Störung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Interne Warnung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kompressor aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Wärmepumpe | Lüfter aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Wärmepumpe | Wasserpumpe aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Wärmepumpe | Heizstab aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 2753 |  | Wärmepumpe | Umgebungstemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2754 |  | Wärmepumpe | Silent Modus WP | 0 | 3 | 0-Normalbetrieb 1-Geräuscharmer Betrieb 2-Super geräuscharmer Betrieb 3-Nachtabschaltung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2755 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert WP | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 2756 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe Wärmeanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Wärmeerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Kälteanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kälteerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 2757 |  | Wärmepumpe | Bypass Ventil | 0 | 1 | 0-Puffer im Bypass Modus 1-Pufferbeladung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2758 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Changeover Ventil | 0 | 3 | 0-konstant 1-extern 2-Außentemperatur 3-Datum |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2759 |  | Wärmepumpe | Status Changeover Ventil | 0 | 4 | 0-Nicht aktiv 1-Heizen 2-Kühlen 3-Umstellen auf Kühlen 4-Umstellen auf Heizen |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2760 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 2761 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Kühlen | 0 | 5 | 0-Manueller Wert 1-Timer 2-Kalender 3-Zeitschaltprogramm 4-Konstanter Sollwert 5-Extern |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2762 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2763 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2764 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2765 |  | System | Zähler anliegende Fehler |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2766 |  | System | Fehlerregister 5 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2768 |  | System | Fehlerregister 6 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2770 |  | System | Fehlerregister 7 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2772 |  | System | Fehlerregister 8 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2774 |  | System | Fehlerregister 9 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2776 |  | System | Fehlerregister 10 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2778 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2779 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2780 |  | BHKW | Temperatur Abgas |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2781 |  | BHKW | Temperatur Motor |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2782 |  | BHKW / EC Power | Aktuelle Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 2783 |  | BHKW | Sollwert Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 2784 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 2786 |  | BHKW / EC Power | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 2788 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 2790 |  | BHKW | Sollwert Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 2791 |  | BHKW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2796 |  | BHKW | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | BHKW | Warnung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | BHKW / EC Power | Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | BHKW / EC Power | Regelabschaltung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | BHKW / EC Power | Generator An |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | BHKW | Automatik Betrieb aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | BHKW / EC Power | Automatik Betrieb Bereit |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | BHKW / EC Power | Start/Leistungsanforderung |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 2804 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Betriebsart |  |  | 20-140: Entsalzung nicht aktiv 10000-10810: Einmalentsalzung 20000-20810: Automatikentsalzung 30000-30260: Stationärer Betrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2805 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Temperatur |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2806 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Volumenstrom |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2807 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Heizwasser |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2808 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Kartusche |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2809 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Restkapazität Kartusche |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2813 |  | Solar | Kollektortemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2814 |  | Solar | Temperatur Speicher 1 unten Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2815 |  | Solar | Pumpe Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2816 |  | Solar | Status Pumpe Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2817 |  | Solar | Wärmetauschertemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2818 |  | Solar | Pumpe Wärmetauscher Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2819 |  | Solar | Status Pumpe Wärmetauscher Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2820 |  | Solar | Temperatur Speicher 3 oben Solar |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2821 |  | Solar | Pumpe Umladen Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2822 |  | Solar | Status Pumpe Umladen Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2823 |  | Solar | Status Pumpe Thermische Desinfestion Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2824 |  | Solar | Vorlauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2825 |  | Solar | Rücklauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2826 |  | Solar | Impulszähler Solar | 0 | 15 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2827 |  | Solar | Solarertrag pro Monat |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2829 |  | Solar | Solarertrag pro Jahr |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2831 |  | Solar | Solarertrag in letzter Stunde |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2833 |  | Solar | Solarertrag pro Tag |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2835 |  | Solar | Solarertrag seit Installation |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2837 |  | Solar | HMI Status Solar | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2838 |  | Solar | Konfiguration Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Option 1 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Solar | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Solar | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Solar | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Solar | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Solar | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Solar | Option F aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Solar | Option G aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Solar | Option H aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Solar | Option I aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Solar | Option J aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Solar | Option K aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Solar | Option L aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 13 | Solar | Option M aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 14 | Solar | Option N aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 15 | Solar | Option P aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 2839 |  | Solar | Bitblock Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 2876 |  | Wärmepumpe 1 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2877 |  | Wärmepumpe 2 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2878 |  | Wärmepumpe 3 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2879 |  | Wärmepumpe 4 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2880 |  | Wärmepumpe 5 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2881 |  | Wärmepumpe 6 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2882 |  | Wärmepumpe 7 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2883 |  | Wärmepumpe 8 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 2900 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2901 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2902 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2903 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2904 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2905 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2906 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2907 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2908 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2909 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2910 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2911 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2912 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2913 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 2914 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 2922 |  | Energiedaten | Wärmeabgabe |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2923 |  | Energiedaten | Gas Verbrauch (Hi) |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2925 |  | Energiedaten | Elektrische Leistung |  |  |  | W | int
INPUT_REGISTER | Read | 2930 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2931 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2932 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2933 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2934 |  | Frischwasser | Primärpumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2935 |  | Frischwasser | Warmwassersolltemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 2936 |  | Frischwasser | Warmwasser Status Friwa | 0 | 9 | 0- Aus 1- Warmwasser reduziert 2- Warmwasser 3- Solar reduziert 4- Einmalladung 5- Thermische Desinfektion 6- Tägliche Aufheizung 7- Warmwasser 8- Wärmeanforderung vorhanden 9- Keine Wärme vorhanden |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2937 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2938 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Status Friwa | 0 | 8 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Automatik Aus 5- Automatik An 6- Thermische Desinfektion 7- System nicht aktiviert 8- Tägliche Aufheizung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2939 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2940 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Mischer schließt 4- Mischer öffnet 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2941 |  | Frischwasser | Speicherrücklauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2942 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2943 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Wärmeanforderung vorhanden 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2944 |  | Frischwasser | Ventil Frischwasserstation 1 |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2945 |  | Frischwasser | WW-Durchfluss Gesamt Friwa |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2946 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2947 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 2 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2948 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2949 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2950 |  | Frischwasser | Ventil 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2951 |  | Frischwasser | Primärpumpe 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2952 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 2 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2953 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2954 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 3 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2955 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2956 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2957 |  | Frischwasser | Ventil 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2958 |  | Frischwasser | Primärpumpe 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2959 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 3 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2960 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2961 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 4 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2962 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2963 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 2964 |  | Frischwasser | Ventil 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2965 |  | Frischwasser | Primärpumpe 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 2966 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 4 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2967 |  | Frischwasser | HMI Status Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 2968 |  | Frischwasser | Konfiguration Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Option 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Frischwasser | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Frischwasser | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Frischwasser | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 3 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 4 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Frischwasser | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 2976 |  | System | Fehlerregister 1 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2978 |  | System | Fehlerregister 2 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2980 |  | System | Fehlerregister 3 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2982 |  | System | Fehlerregister 4 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2984 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2986 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2988 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2990 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2992 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2994 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2996 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 2998 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long

## Slave06
Register Typ | Berechtigungen | Adresse | Bitblock Bit | Bereich | Name | Min | Max | Einstellbereich | Einheit | Datentyp | Float zu Int Factor
HOLDING_REGISTER | Write | 3007 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3008 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3009 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3010 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3011 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3012 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3013 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3014 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3015 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3016 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3017 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3018 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3021 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3022 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3023 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3024 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3025 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3026 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3027 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3028 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3029 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3030 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3031 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3032 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3039 |  | Kessel | Regelungsart | 0 | 4 | 0-Keine 1-SAFe 2-EMS 3-Anbaubrenner |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3043 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3044 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3045 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3046 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3047 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Urlaub | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3048 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3049 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3050 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Rücklauf Temperatur Sollwert | 10 | 70 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3057 |  | Heizkreis 00 ZM | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3058 |  | Heizkreis 00 ZM | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3059 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3060 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3061 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3062 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3063 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3064 |  | Heizkreis 00 ZM | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3070 |  | Heizkreis 01 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3071 |  | Heizkreis 01 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3072 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3073 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3074 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3075 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3076 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3077 |  | Heizkreis 01 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3083 |  | Heizkreis 02 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3084 |  | Heizkreis 02 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3085 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3086 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3087 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3088 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3089 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3090 |  | Heizkreis 02 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3096 |  | Heizkreis 03 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3097 |  | Heizkreis 03 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3098 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3099 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3100 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3101 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3102 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3103 |  | Heizkreis 03 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3109 |  | Heizkreis 04 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3110 |  | Heizkreis 04 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3111 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3112 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3113 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3114 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3115 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3116 |  | Heizkreis 04 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3122 |  | Heizkreis 05 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3123 |  | Heizkreis 05 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3124 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3125 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3126 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3127 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3128 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3129 |  | Heizkreis 05 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3135 |  | Heizkreis 06 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3136 |  | Heizkreis 06 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3137 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3138 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3139 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3140 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3141 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3142 |  | Heizkreis 06 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3148 |  | Heizkreis 07 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3149 |  | Heizkreis 07 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3150 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3151 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3152 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3153 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3154 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3155 |  | Heizkreis 07 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3161 |  | Heizkreis 08 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3162 |  | Heizkreis 08 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3163 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3164 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3165 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3166 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3167 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3168 |  | Heizkreis 08 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3201 |  | Wärmepumpe | Quelle der Anforderung | 0 | 2 | 0-Zeitprogramm 1-System 2-Max aus System und Zeitprogramm |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3202 |  | Wärmepumpe | Changeover Ventil | 0 | 2 | 0-undefiniert 1-heizen 2-kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3203 |  | Wärmepumpe | Betriebsmodus Kühlen | 0 | 1 | 0-Aus 1-Kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3204 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3421 |  | Frischwasser | Tägliche Aufheizungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3422 |  | Frischwasser | Einmalladungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3423 |  | Frischwasser | Maximale Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3424 |  | Frischwasser | Geforderte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3425 |  | Frischwasser | Reduzierte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3426 |  | Frischwasser | Größe Frischwasserstation | 0 | 3 | 0-15/20l/min 1-27l/min 2-40l/min 3-60l/min |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3427 |  | Frischwasser | Störungsanzeige aktiviert Friwa | 0 | 2 | 1-Ja 0-Nein 2-Invertiert |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3428 |  | Frischwasser | Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3429 |  | Frischwasser | Bitblock Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Optimierung Speichertemperatur aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Impulszähler aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Schaltprogramm aktiv |  |  |  |  | bit
HOLDING_REGISTER | Read | 3430 |  | Frischwasser | Minimal Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3431 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Einschalthäufigkeit Friwa | 0 | 7 | 0-Undefiniert 1-1x3_minuten/h 2-2x3_minuten/h 3-3x3_minuten/h 4-4x3_minuten/h 5-5x3_minuten/h 6-6x3_minuten/h 7-Konstant |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3432 |  | Frischwasser | Schaltdifferenz rücklaufsensitive Einschichtung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3433 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Temperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3434 |  | Frischwasser | Maximale Vorwärmtemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 3000 |  | System | Eigene Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3001 |  | System | Eigene Gedämpfte Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3004 |  | System | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3008 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 1 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3009 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 2 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3015 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3016 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3017 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3018 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3019 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3020 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3021 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3023 |  | Wärmepumpe 1 | Betriebsart Wärmepumpe 0 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3024 |  | Wärmepumpe 2 | Betriebsart Wärmepumpe 1 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3025 |  | Wärmepumpe 3 | Betriebsart Wärmepumpe 2 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3026 |  | Wärmepumpe 4 | Betriebsart Wärmepumpe 3 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3027 |  | Wärmepumpe 5 | Betriebsart Wärmepumpe 4 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3028 |  | Wärmepumpe 6 | Betriebsart Wärmepumpe 5 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3029 |  | Wärmepumpe 7 | Betriebsart Wärmepumpe 6 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3030 |  | Wärmepumpe 8 | Betriebsart Wärmepumpe 7 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3031 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3032 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3033 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3034 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3035 |  | Warmwasser 2 FM-MW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3036 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3037 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3038 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabge Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3040 |  | Wärmepumpe 2 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 1 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3041 |  | Wärmepumpe 3 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 2 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3042 |  | Wärmepumpe 4 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 3 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3043 |  | Wärmepumpe 5 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 4 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3044 |  | Wärmepumpe 6 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 5 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3045 |  | Wärmepumpe 7 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 6 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3046 |  | Wärmepumpe 8 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 7 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 3047 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3048 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3050 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3052 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3053 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3054 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3055 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3056 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3059 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3060 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 3061 |  | Wärmepumpe | Anzahl der Wärmepumpen in der Kaskade | 0 | 8 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3062 |  | Wärmepumpe | Regeltemperatur Wärmepumpe | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3063 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 3065 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger startet |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 3067 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 3069 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
| Read |  | 0 | Alternativer Wärmeerzeuger | Bitblock |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger in Betrieb |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 3087 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger Angefordert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3088 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Anlagenrücklauf FAR |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3089 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Mitte FPM |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3090 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Oben FPO |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3091 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Unten FPU |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3092 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Abgas |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3093 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Rücklauf FWR |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3094 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Vorlauftemperatur FWV |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3095 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Stellglied Position |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3099 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | SWE Bypass Position | 0 | 6 | 0-Leerlauf 1-Schließt 2-Öffnet 3-Offen 4-Zu 5-Pumpe An 6-Pumpe Aus | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3100 |  | Heizkreis 00 ZM | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3101 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3102 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3103 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3104 |  | Heizkreis 00 ZM | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3105 |  | Heizkreis 00 ZM | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3106 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3107 |  | Heizkreis 00 ZM | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3112 |  | Heizkreis 00 ZM | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3113 |  | Heizkreis 01 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3114 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3115 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3116 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3117 |  | Heizkreis 01 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3118 |  | Heizkreis 01 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3119 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3120 |  | Heizkreis 01 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3125 |  | Heizkreis 01 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3126 |  | Heizkreis 02 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3127 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3128 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3129 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3130 |  | Heizkreis 02 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3131 |  | Heizkreis 02 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3132 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3133 |  | Heizkreis 02 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3138 |  | Heizkreis 02 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3139 |  | Heizkreis 03 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3140 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3141 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3142 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3143 |  | Heizkreis 03 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3144 |  | Heizkreis 03 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3145 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3146 |  | Heizkreis 03 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3151 |  | Heizkreis 03 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3152 |  | Heizkreis 04 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3153 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3154 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3155 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3156 |  | Heizkreis 04 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3157 |  | Heizkreis 04 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3158 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3159 |  | Heizkreis 04 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3164 |  | Heizkreis 04 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3165 |  | Heizkreis 05 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3166 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3167 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3168 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3169 |  | Heizkreis 05 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3170 |  | Heizkreis 05 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3171 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3172 |  | Heizkreis 05 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3177 |  | Heizkreis 05 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3178 |  | Heizkreis 06 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3179 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3180 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3181 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3182 |  | Heizkreis 06 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3183 |  | Heizkreis 06 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3184 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3185 |  | Heizkreis 06 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3190 |  | Heizkreis 06 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3191 |  | Heizkreis 07 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3192 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3193 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3194 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3195 |  | Heizkreis 07 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3196 |  | Heizkreis 07 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3197 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3198 |  | Heizkreis 07 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3203 |  | Heizkreis 07 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3204 |  | Heizkreis 08 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3205 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3206 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3207 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3208 |  | Heizkreis 08 | Stellglied Modulation |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3209 |  | Heizkreis 08 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3210 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3211 |  | Heizkreis 08 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3212 |  | Heizkreis 08 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3213 |  | I2c Bus | Slot A Fehler |  |  | 0-Keine Meldung 1-Keine Rückmeldung 2-Falscher Einsteckplatz 3-Modul nicht unterstützt 4-Interner SW Fehler 5-Kommunikationsfehler 6-Interner Modul Fehler 7-Modul nicht unterstützt 8-Modul in Einsteckplatz nicht unterstützt 9-Zähler Modul zu hoch 10-Modul mit Kesseltyp nicht unterstützt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3214 |  | I2c Bus | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | I2c Bus | Komponentenfehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 3215 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3217 |  | Wärmepumpe 2 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 1 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3218 |  | Wärmepumpe 3 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 2 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3219 |  | Wärmepumpe 4 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 3 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3220 |  | Wärmepumpe 5 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 4 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3221 |  | Wärmepumpe 6 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 5 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3222 |  | Wärmepumpe 7 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 6 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3223 |  | Wärmepumpe 8 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 7 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3225 |  | FM-SI | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | FM-SI | Eingang 1 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | FM-SI | Eingang 2 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | FM-SI | Eingang 3 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | FM-SI | Eingang 4 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | FM-SI | Eingang 5 Fehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 3232 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (niedrige Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3233 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (niedrige Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3234 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (hohe Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3235 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (hohe Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3239 |  | Wärmepumpe | Systemrücklauftemperatur WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3240 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3241 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3242 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3243 |  | Wärmepumpe | Temperatur Rücklauf FWR | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3244 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur FWV | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3245 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3246 |  | Wärmepumpe | Rücklauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3247 |  | Wärmepumpe | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3248 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabe Wärmepumpe 0 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3249 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 0 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3250 |  | Wärmepumpe | Smart Grid Modus WP | 0 | 3 | 0-Energieeffizienter Normalbetrieb 1-Verstärkter Betrieb 2-EVU Sperre 3-Definitiver Anlaufbefehl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3251 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert Wärmeanforderung | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 3252 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP Satus |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe verfügbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Interne Störung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Interne Warnung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kompressor aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Wärmepumpe | Lüfter aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Wärmepumpe | Wasserpumpe aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Wärmepumpe | Heizstab aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 3253 |  | Wärmepumpe | Umgebungstemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3254 |  | Wärmepumpe | Silent Modus WP | 0 | 3 | 0-Normalbetrieb 1-Geräuscharmer Betrieb 2-Super geräuscharmer Betrieb 3-Nachtabschaltung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3255 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert WP | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 3256 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe Wärmeanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Wärmeerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Kälteanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kälteerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 3257 |  | Wärmepumpe | Bypass Ventil | 0 | 1 | 0-Puffer im Bypass Modus 1-Pufferbeladung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3258 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Changeover Ventil | 0 | 3 | 0-konstant 1-extern 2-Außentemperatur 3-Datum |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3259 |  | Wärmepumpe | Status Changeover Ventil | 0 | 4 | 0-Nicht aktiv 1-Heizen 2-Kühlen 3-Umstellen auf Kühlen 4-Umstellen auf Heizen |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3260 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 3261 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Kühlen | 0 | 5 | 0-Manueller Wert 1-Timer 2-Kalender 3-Zeitschaltprogramm 4-Konstanter Sollwert 5-Extern |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3262 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3263 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3264 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3265 |  | System | Zähler anliegende Fehler |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3266 |  | System | Fehlerregister 5 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3268 |  | System | Fehlerregister 6 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3270 |  | System | Fehlerregister 7 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3272 |  | System | Fehlerregister 8 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3274 |  | System | Fehlerregister 9 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3276 |  | System | Fehlerregister 10 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3278 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3279 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3280 |  | BHKW | Temperatur Abgas |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3281 |  | BHKW | Temperatur Motor |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3282 |  | BHKW / EC Power | Aktuelle Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 3283 |  | BHKW | Sollwert Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 3284 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 3286 |  | BHKW / EC Power | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 3288 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 3290 |  | BHKW | Sollwert Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 3291 |  | BHKW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3296 |  | BHKW | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | BHKW | Warnung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | BHKW / EC Power | Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | BHKW / EC Power | Regelabschaltung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | BHKW / EC Power | Generator An |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | BHKW | Automatik Betrieb aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | BHKW / EC Power | Automatik Betrieb Bereit |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | BHKW / EC Power | Start/Leistungsanforderung |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 3304 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Betriebsart |  |  | 20-140: Entsalzung nicht aktiv 10000-10810: Einmalentsalzung 20000-20810: Automatikentsalzung 30000-30260: Stationärer Betrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3305 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Temperatur |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3306 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Volumenstrom |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3307 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Heizwasser |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3308 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Kartusche |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3309 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Restkapazität Kartusche |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3313 |  | Solar | Kollektortemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3314 |  | Solar | Temperatur Speicher 1 unten Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3315 |  | Solar | Pumpe Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3316 |  | Solar | Status Pumpe Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3317 |  | Solar | Wärmetauschertemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3318 |  | Solar | Pumpe Wärmetauscher Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3319 |  | Solar | Status Pumpe Wärmetauscher Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3320 |  | Solar | Temperatur Speicher 3 oben Solar |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3321 |  | Solar | Pumpe Umladen Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3322 |  | Solar | Status Pumpe Umladen Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3323 |  | Solar | Status Pumpe Thermische Desinfestion Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3324 |  | Solar | Vorlauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3325 |  | Solar | Rücklauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3326 |  | Solar | Impulszähler Solar | 0 | 15 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3327 |  | Solar | Solarertrag pro Monat |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3329 |  | Solar | Solarertrag pro Jahr |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3331 |  | Solar | Solarertrag in letzter Stunde |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3333 |  | Solar | Solarertrag pro Tag |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3335 |  | Solar | Solarertrag seit Installation |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3337 |  | Solar | HMI Status Solar | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3338 |  | Solar | Konfiguration Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Option 1 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Solar | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Solar | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Solar | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Solar | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Solar | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Solar | Option F aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Solar | Option G aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Solar | Option H aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Solar | Option I aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Solar | Option J aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Solar | Option K aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Solar | Option L aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 13 | Solar | Option M aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 14 | Solar | Option N aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 15 | Solar | Option P aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 3339 |  | Solar | Bitblock Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 3376 |  | Wärmepumpe 1 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3377 |  | Wärmepumpe 2 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3378 |  | Wärmepumpe 3 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3379 |  | Wärmepumpe 4 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3380 |  | Wärmepumpe 5 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3381 |  | Wärmepumpe 6 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3382 |  | Wärmepumpe 7 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3383 |  | Wärmepumpe 8 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 3400 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3401 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3402 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3403 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3404 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3405 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3406 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3407 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3408 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3409 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3410 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3411 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3412 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3413 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3414 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 3422 |  | Energiedaten | Wärmeabgabe |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3423 |  | Energiedaten | Gas Verbrauch (Hi) |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3425 |  | Energiedaten | Elektrische Leistung |  |  |  | W | int
INPUT_REGISTER | Read | 3430 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3431 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3432 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3433 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3434 |  | Frischwasser | Primärpumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3435 |  | Frischwasser | Warmwassersolltemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 3436 |  | Frischwasser | Warmwasser Status Friwa | 0 | 9 | 0- Aus 1- Warmwasser reduziert 2- Warmwasser 3- Solar reduziert 4- Einmalladung 5- Thermische Desinfektion 6- Tägliche Aufheizung 7- Warmwasser 8- Wärmeanforderung vorhanden 9- Keine Wärme vorhanden |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3437 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3438 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Status Friwa | 0 | 8 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Automatik Aus 5- Automatik An 6- Thermische Desinfektion 7- System nicht aktiviert 8- Tägliche Aufheizung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3439 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3440 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Mischer schließt 4- Mischer öffnet 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3441 |  | Frischwasser | Speicherrücklauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3442 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3443 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Wärmeanforderung vorhanden 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3444 |  | Frischwasser | Ventil Frischwasserstation 1 |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3445 |  | Frischwasser | WW-Durchfluss Gesamt Friwa |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3446 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3447 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 2 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3448 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3449 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3450 |  | Frischwasser | Ventil 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3451 |  | Frischwasser | Primärpumpe 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3452 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 2 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3453 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3454 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 3 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3455 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3456 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3457 |  | Frischwasser | Ventil 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3458 |  | Frischwasser | Primärpumpe 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3459 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 3 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3460 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3461 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 4 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3462 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3463 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3464 |  | Frischwasser | Ventil 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3465 |  | Frischwasser | Primärpumpe 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3466 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 4 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3467 |  | Frischwasser | HMI Status Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3468 |  | Frischwasser | Konfiguration Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Option 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Frischwasser | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Frischwasser | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Frischwasser | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 3 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 4 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Frischwasser | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 3476 |  | System | Fehlerregister 1 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3478 |  | System | Fehlerregister 2 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3480 |  | System | Fehlerregister 3 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3482 |  | System | Fehlerregister 4 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3484 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3486 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3488 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3490 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3492 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3494 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3496 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3498 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long

## Slave07
Register Typ | Berechtigungen | Adresse | Bitblock Bit | Bereich | Name | Min | Max | Einstellbereich | Einheit | Datentyp | Float zu Int Factor
HOLDING_REGISTER | Write | 3507 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3508 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3509 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3510 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3511 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3512 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3513 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3514 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3515 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3516 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3517 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3518 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3521 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3522 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3523 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3524 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3525 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3526 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3527 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3528 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3529 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3530 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3531 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3532 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3539 |  | Kessel | Regelungsart | 0 | 4 | 0-Keine 1-SAFe 2-EMS 3-Anbaubrenner |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3543 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3544 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3545 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3546 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3547 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Urlaub | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3548 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3549 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3550 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Rücklauf Temperatur Sollwert | 10 | 70 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3557 |  | Heizkreis 00 ZM | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3558 |  | Heizkreis 00 ZM | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3559 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3560 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3561 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3562 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3563 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3564 |  | Heizkreis 00 ZM | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3570 |  | Heizkreis 01 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3571 |  | Heizkreis 01 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3572 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3573 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3574 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3575 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3576 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3577 |  | Heizkreis 01 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3583 |  | Heizkreis 02 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3584 |  | Heizkreis 02 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3585 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3586 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3587 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3588 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3589 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3590 |  | Heizkreis 02 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3596 |  | Heizkreis 03 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3597 |  | Heizkreis 03 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3598 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3599 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3600 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3601 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3602 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3603 |  | Heizkreis 03 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3609 |  | Heizkreis 04 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3610 |  | Heizkreis 04 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3611 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3612 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3613 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3614 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3615 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3616 |  | Heizkreis 04 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3622 |  | Heizkreis 05 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3623 |  | Heizkreis 05 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3624 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3625 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3626 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3627 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3628 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3629 |  | Heizkreis 05 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3635 |  | Heizkreis 06 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3636 |  | Heizkreis 06 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3637 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3638 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3639 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3640 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3641 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3642 |  | Heizkreis 06 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3648 |  | Heizkreis 07 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3649 |  | Heizkreis 07 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3650 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3651 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3652 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3653 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3654 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3655 |  | Heizkreis 07 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3661 |  | Heizkreis 08 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3662 |  | Heizkreis 08 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3663 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3664 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3665 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3666 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3667 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3668 |  | Heizkreis 08 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 3701 |  | Wärmepumpe | Quelle der Anforderung | 0 | 2 | 0-Zeitprogramm 1-System 2-Max aus System und Zeitprogramm |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3702 |  | Wärmepumpe | Changeover Ventil | 0 | 2 | 0-undefiniert 1-heizen 2-kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3703 |  | Wärmepumpe | Betriebsmodus Kühlen | 0 | 1 | 0-Aus 1-Kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 3704 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3921 |  | Frischwasser | Tägliche Aufheizungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3922 |  | Frischwasser | Einmalladungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3923 |  | Frischwasser | Maximale Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3924 |  | Frischwasser | Geforderte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3925 |  | Frischwasser | Reduzierte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3926 |  | Frischwasser | Größe Frischwasserstation | 0 | 3 | 0-15/20l/min 1-27l/min 2-40l/min 3-60l/min |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3927 |  | Frischwasser | Störungsanzeige aktiviert Friwa | 0 | 2 | 1-Ja 0-Nein 2-Invertiert |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3928 |  | Frischwasser | Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3929 |  | Frischwasser | Bitblock Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Optimierung Speichertemperatur aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Impulszähler aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Schaltprogramm aktiv |  |  |  |  | bit
HOLDING_REGISTER | Read | 3930 |  | Frischwasser | Minimal Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3931 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Einschalthäufigkeit Friwa | 0 | 7 | 0-Undefiniert 1-1x3_minuten/h 2-2x3_minuten/h 3-3x3_minuten/h 4-4x3_minuten/h 5-5x3_minuten/h 6-6x3_minuten/h 7-Konstant |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3932 |  | Frischwasser | Schaltdifferenz rücklaufsensitive Einschichtung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3933 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Temperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 3934 |  | Frischwasser | Maximale Vorwärmtemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 3500 |  | System | Eigene Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3501 |  | System | Eigene Gedämpfte Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3504 |  | System | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3508 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 1 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3509 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 2 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3515 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3516 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3517 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3518 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3519 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3520 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3521 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3523 |  | Wärmepumpe 1 | Betriebsart Wärmepumpe 0 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3524 |  | Wärmepumpe 2 | Betriebsart Wärmepumpe 1 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3525 |  | Wärmepumpe 3 | Betriebsart Wärmepumpe 2 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3526 |  | Wärmepumpe 4 | Betriebsart Wärmepumpe 3 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3527 |  | Wärmepumpe 5 | Betriebsart Wärmepumpe 4 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3528 |  | Wärmepumpe 6 | Betriebsart Wärmepumpe 5 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3529 |  | Wärmepumpe 7 | Betriebsart Wärmepumpe 6 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3530 |  | Wärmepumpe 8 | Betriebsart Wärmepumpe 7 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3531 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3532 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3533 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3534 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3535 |  | Warmwasser 2 FM-MW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3536 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3537 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3538 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabge Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3540 |  | Wärmepumpe 2 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 1 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3541 |  | Wärmepumpe 3 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 2 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3542 |  | Wärmepumpe 4 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 3 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3543 |  | Wärmepumpe 5 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 4 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3544 |  | Wärmepumpe 6 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 5 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3545 |  | Wärmepumpe 7 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 6 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3546 |  | Wärmepumpe 8 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 7 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 3547 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3548 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3550 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3552 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3553 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3554 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3555 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3556 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3559 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3560 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 3561 |  | Wärmepumpe | Anzahl der Wärmepumpen in der Kaskade | 0 | 8 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3562 |  | Wärmepumpe | Regeltemperatur Wärmepumpe | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3563 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 3565 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger startet |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 3567 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 3569 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
| Read |  | 0 | Alternativer Wärmeerzeuger | Bitblock |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger in Betrieb |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 3587 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger Angefordert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3588 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Anlagenrücklauf FAR |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3589 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Mitte FPM |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3590 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Oben FPO |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3591 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Unten FPU |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3592 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Abgas |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3593 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Rücklauf FWR |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3594 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Vorlauftemperatur FWV |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3595 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Stellglied Position |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3599 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | SWE Bypass Position | 0 | 6 | 0-Leerlauf 1-Schließt 2-Öffnet 3-Offen 4-Zu 5-Pumpe An 6-Pumpe Aus | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3600 |  | Heizkreis 00 ZM | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3601 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3602 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3603 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3604 |  | Heizkreis 00 ZM | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3605 |  | Heizkreis 00 ZM | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3606 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3607 |  | Heizkreis 00 ZM | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3612 |  | Heizkreis 00 ZM | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3613 |  | Heizkreis 01 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3614 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3615 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3616 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3617 |  | Heizkreis 01 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3618 |  | Heizkreis 01 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3619 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3620 |  | Heizkreis 01 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3625 |  | Heizkreis 01 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3626 |  | Heizkreis 02 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3627 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3628 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3629 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3630 |  | Heizkreis 02 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3631 |  | Heizkreis 02 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3632 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3633 |  | Heizkreis 02 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3638 |  | Heizkreis 02 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3639 |  | Heizkreis 03 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3640 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3641 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3642 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3643 |  | Heizkreis 03 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3644 |  | Heizkreis 03 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3645 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3646 |  | Heizkreis 03 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3651 |  | Heizkreis 03 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3652 |  | Heizkreis 04 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3653 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3654 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3655 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3656 |  | Heizkreis 04 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3657 |  | Heizkreis 04 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3658 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3659 |  | Heizkreis 04 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3664 |  | Heizkreis 04 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3665 |  | Heizkreis 05 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3666 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3667 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3668 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3669 |  | Heizkreis 05 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3670 |  | Heizkreis 05 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3671 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3672 |  | Heizkreis 05 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3677 |  | Heizkreis 05 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3678 |  | Heizkreis 06 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3679 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3680 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3681 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3682 |  | Heizkreis 06 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3683 |  | Heizkreis 06 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3684 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3685 |  | Heizkreis 06 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3690 |  | Heizkreis 06 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3691 |  | Heizkreis 07 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3692 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3693 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3694 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3695 |  | Heizkreis 07 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3696 |  | Heizkreis 07 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3697 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3698 |  | Heizkreis 07 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3703 |  | Heizkreis 07 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3704 |  | Heizkreis 08 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3705 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3706 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3707 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3708 |  | Heizkreis 08 | Stellglied Modulation |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3709 |  | Heizkreis 08 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3710 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3711 |  | Heizkreis 08 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3712 |  | Heizkreis 08 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3713 |  | I2c Bus | Slot A Fehler |  |  | 0-Keine Meldung 1-Keine Rückmeldung 2-Falscher Einsteckplatz 3-Modul nicht unterstützt 4-Interner SW Fehler 5-Kommunikationsfehler 6-Interner Modul Fehler 7-Modul nicht unterstützt 8-Modul in Einsteckplatz nicht unterstützt 9-Zähler Modul zu hoch 10-Modul mit Kesseltyp nicht unterstützt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3714 |  | I2c Bus | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | I2c Bus | Komponentenfehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 3715 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3717 |  | Wärmepumpe 2 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 1 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3718 |  | Wärmepumpe 3 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 2 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3719 |  | Wärmepumpe 4 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 3 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3720 |  | Wärmepumpe 5 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 4 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3721 |  | Wärmepumpe 6 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 5 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3722 |  | Wärmepumpe 7 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 6 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3723 |  | Wärmepumpe 8 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 7 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3725 |  | FM-SI | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | FM-SI | Eingang 1 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | FM-SI | Eingang 2 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | FM-SI | Eingang 3 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | FM-SI | Eingang 4 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | FM-SI | Eingang 5 Fehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 3732 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (niedrige Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3733 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (niedrige Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3734 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (hohe Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3735 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (hohe Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3739 |  | Wärmepumpe | Systemrücklauftemperatur WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3740 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3741 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3742 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3743 |  | Wärmepumpe | Temperatur Rücklauf FWR | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3744 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur FWV | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3745 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3746 |  | Wärmepumpe | Rücklauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3747 |  | Wärmepumpe | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3748 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabe Wärmepumpe 0 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3749 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 0 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3750 |  | Wärmepumpe | Smart Grid Modus WP | 0 | 3 | 0-Energieeffizienter Normalbetrieb 1-Verstärkter Betrieb 2-EVU Sperre 3-Definitiver Anlaufbefehl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3751 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert Wärmeanforderung | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 3752 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP Satus |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe verfügbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Interne Störung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Interne Warnung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kompressor aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Wärmepumpe | Lüfter aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Wärmepumpe | Wasserpumpe aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Wärmepumpe | Heizstab aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 3753 |  | Wärmepumpe | Umgebungstemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3754 |  | Wärmepumpe | Silent Modus WP | 0 | 3 | 0-Normalbetrieb 1-Geräuscharmer Betrieb 2-Super geräuscharmer Betrieb 3-Nachtabschaltung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3755 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert WP | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 3756 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe Wärmeanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Wärmeerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Kälteanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kälteerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 3757 |  | Wärmepumpe | Bypass Ventil | 0 | 1 | 0-Puffer im Bypass Modus 1-Pufferbeladung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3758 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Changeover Ventil | 0 | 3 | 0-konstant 1-extern 2-Außentemperatur 3-Datum |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3759 |  | Wärmepumpe | Status Changeover Ventil | 0 | 4 | 0-Nicht aktiv 1-Heizen 2-Kühlen 3-Umstellen auf Kühlen 4-Umstellen auf Heizen |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3760 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 3761 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Kühlen | 0 | 5 | 0-Manueller Wert 1-Timer 2-Kalender 3-Zeitschaltprogramm 4-Konstanter Sollwert 5-Extern |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3762 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3763 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3764 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3765 |  | System | Zähler anliegende Fehler |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3766 |  | System | Fehlerregister 5 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3768 |  | System | Fehlerregister 6 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3770 |  | System | Fehlerregister 7 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3772 |  | System | Fehlerregister 8 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3774 |  | System | Fehlerregister 9 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3776 |  | System | Fehlerregister 10 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3778 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3779 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3780 |  | BHKW | Temperatur Abgas |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3781 |  | BHKW | Temperatur Motor |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3782 |  | BHKW / EC Power | Aktuelle Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 3783 |  | BHKW | Sollwert Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 3784 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 3786 |  | BHKW / EC Power | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 3788 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 3790 |  | BHKW | Sollwert Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 3791 |  | BHKW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3796 |  | BHKW | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | BHKW | Warnung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | BHKW / EC Power | Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | BHKW / EC Power | Regelabschaltung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | BHKW / EC Power | Generator An |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | BHKW | Automatik Betrieb aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | BHKW / EC Power | Automatik Betrieb Bereit |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | BHKW / EC Power | Start/Leistungsanforderung |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 3804 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Betriebsart |  |  | 20-140: Entsalzung nicht aktiv 10000-10810: Einmalentsalzung 20000-20810: Automatikentsalzung 30000-30260: Stationärer Betrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3805 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Temperatur |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3806 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Volumenstrom |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3807 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Heizwasser |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3808 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Kartusche |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3809 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Restkapazität Kartusche |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3813 |  | Solar | Kollektortemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3814 |  | Solar | Temperatur Speicher 1 unten Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3815 |  | Solar | Pumpe Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3816 |  | Solar | Status Pumpe Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3817 |  | Solar | Wärmetauschertemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3818 |  | Solar | Pumpe Wärmetauscher Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3819 |  | Solar | Status Pumpe Wärmetauscher Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3820 |  | Solar | Temperatur Speicher 3 oben Solar |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3821 |  | Solar | Pumpe Umladen Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3822 |  | Solar | Status Pumpe Umladen Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3823 |  | Solar | Status Pumpe Thermische Desinfestion Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3824 |  | Solar | Vorlauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3825 |  | Solar | Rücklauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3826 |  | Solar | Impulszähler Solar | 0 | 15 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3827 |  | Solar | Solarertrag pro Monat |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3829 |  | Solar | Solarertrag pro Jahr |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3831 |  | Solar | Solarertrag in letzter Stunde |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3833 |  | Solar | Solarertrag pro Tag |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3835 |  | Solar | Solarertrag seit Installation |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3837 |  | Solar | HMI Status Solar | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3838 |  | Solar | Konfiguration Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Option 1 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Solar | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Solar | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Solar | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Solar | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Solar | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Solar | Option F aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Solar | Option G aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Solar | Option H aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Solar | Option I aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Solar | Option J aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Solar | Option K aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Solar | Option L aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 13 | Solar | Option M aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 14 | Solar | Option N aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 15 | Solar | Option P aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 3839 |  | Solar | Bitblock Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 3876 |  | Wärmepumpe 1 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3877 |  | Wärmepumpe 2 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3878 |  | Wärmepumpe 3 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3879 |  | Wärmepumpe 4 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3880 |  | Wärmepumpe 5 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3881 |  | Wärmepumpe 6 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3882 |  | Wärmepumpe 7 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3883 |  | Wärmepumpe 8 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 3900 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3901 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3902 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3903 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3904 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3905 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3906 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3907 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3908 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3909 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3910 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3911 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3912 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3913 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 3914 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 3922 |  | Energiedaten | Wärmeabgabe |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3923 |  | Energiedaten | Gas Verbrauch (Hi) |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3925 |  | Energiedaten | Elektrische Leistung |  |  |  | W | int
INPUT_REGISTER | Read | 3930 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3931 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3932 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3933 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3934 |  | Frischwasser | Primärpumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3935 |  | Frischwasser | Warmwassersolltemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 3936 |  | Frischwasser | Warmwasser Status Friwa | 0 | 9 | 0- Aus 1- Warmwasser reduziert 2- Warmwasser 3- Solar reduziert 4- Einmalladung 5- Thermische Desinfektion 6- Tägliche Aufheizung 7- Warmwasser 8- Wärmeanforderung vorhanden 9- Keine Wärme vorhanden |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3937 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3938 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Status Friwa | 0 | 8 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Automatik Aus 5- Automatik An 6- Thermische Desinfektion 7- System nicht aktiviert 8- Tägliche Aufheizung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3939 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3940 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Mischer schließt 4- Mischer öffnet 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3941 |  | Frischwasser | Speicherrücklauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3942 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3943 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Wärmeanforderung vorhanden 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3944 |  | Frischwasser | Ventil Frischwasserstation 1 |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3945 |  | Frischwasser | WW-Durchfluss Gesamt Friwa |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3946 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3947 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 2 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3948 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3949 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3950 |  | Frischwasser | Ventil 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3951 |  | Frischwasser | Primärpumpe 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3952 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 2 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3953 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3954 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 3 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3955 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3956 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3957 |  | Frischwasser | Ventil 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3958 |  | Frischwasser | Primärpumpe 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3959 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 3 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3960 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3961 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 4 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3962 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3963 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 3964 |  | Frischwasser | Ventil 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3965 |  | Frischwasser | Primärpumpe 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 3966 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 4 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3967 |  | Frischwasser | HMI Status Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 3968 |  | Frischwasser | Konfiguration Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Option 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Frischwasser | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Frischwasser | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Frischwasser | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 3 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 4 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Frischwasser | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 3976 |  | System | Fehlerregister 1 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3978 |  | System | Fehlerregister 2 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3980 |  | System | Fehlerregister 3 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3982 |  | System | Fehlerregister 4 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3984 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3986 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3988 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3990 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3992 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3994 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3996 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 3998 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long

## Slave08
Register Typ | Berechtigungen | Adresse | Bitblock Bit | Bereich | Name | Min | Max | Einstellbereich | Einheit | Datentyp | Float zu Int Factor
HOLDING_REGISTER | Write | 4007 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4008 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4009 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4010 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4011 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4012 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4013 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4014 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4015 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4016 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4017 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4018 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4021 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4022 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4023 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4024 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4025 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4026 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4027 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4028 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4029 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4030 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4031 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4032 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4039 |  | Kessel | Regelungsart | 0 | 4 | 0-Keine 1-SAFe 2-EMS 3-Anbaubrenner |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4043 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4044 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4045 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4046 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4047 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Urlaub | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4048 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4049 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4050 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Rücklauf Temperatur Sollwert | 10 | 70 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4057 |  | Heizkreis 00 ZM | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4058 |  | Heizkreis 00 ZM | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4059 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4060 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4061 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4062 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4063 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4064 |  | Heizkreis 00 ZM | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4070 |  | Heizkreis 01 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4071 |  | Heizkreis 01 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4072 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4073 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4074 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4075 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4076 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4077 |  | Heizkreis 01 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4083 |  | Heizkreis 02 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4084 |  | Heizkreis 02 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4085 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4086 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4087 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4088 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4089 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4090 |  | Heizkreis 02 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4096 |  | Heizkreis 03 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4097 |  | Heizkreis 03 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4098 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4099 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4100 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4101 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4102 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4103 |  | Heizkreis 03 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4109 |  | Heizkreis 04 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4110 |  | Heizkreis 04 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4111 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4112 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4113 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4114 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4115 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4116 |  | Heizkreis 04 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4122 |  | Heizkreis 05 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4123 |  | Heizkreis 05 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4124 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4125 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4126 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4127 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4128 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4129 |  | Heizkreis 05 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4135 |  | Heizkreis 06 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4136 |  | Heizkreis 06 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4137 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4138 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4139 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4140 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4141 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4142 |  | Heizkreis 06 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4148 |  | Heizkreis 07 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4149 |  | Heizkreis 07 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4150 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4151 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4152 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4153 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4154 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4155 |  | Heizkreis 07 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4161 |  | Heizkreis 08 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4162 |  | Heizkreis 08 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4163 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4164 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4165 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4166 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4167 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4168 |  | Heizkreis 08 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4201 |  | Wärmepumpe | Quelle der Anforderung | 0 | 2 | 0-Zeitprogramm 1-System 2-Max aus System und Zeitprogramm |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4202 |  | Wärmepumpe | Changeover Ventil | 0 | 2 | 0-undefiniert 1-heizen 2-kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4203 |  | Wärmepumpe | Betriebsmodus Kühlen | 0 | 1 | 0-Aus 1-Kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4204 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4421 |  | Frischwasser | Tägliche Aufheizungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4422 |  | Frischwasser | Einmalladungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4423 |  | Frischwasser | Maximale Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4424 |  | Frischwasser | Geforderte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4425 |  | Frischwasser | Reduzierte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4426 |  | Frischwasser | Größe Frischwasserstation | 0 | 3 | 0-15/20l/min 1-27l/min 2-40l/min 3-60l/min |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4427 |  | Frischwasser | Störungsanzeige aktiviert Friwa | 0 | 2 | 1-Ja 0-Nein 2-Invertiert |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4428 |  | Frischwasser | Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4429 |  | Frischwasser | Bitblock Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Optimierung Speichertemperatur aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Impulszähler aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Schaltprogramm aktiv |  |  |  |  | bit
HOLDING_REGISTER | Read | 4430 |  | Frischwasser | Minimal Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4431 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Einschalthäufigkeit Friwa | 0 | 7 | 0-Undefiniert 1-1x3_minuten/h 2-2x3_minuten/h 3-3x3_minuten/h 4-4x3_minuten/h 5-5x3_minuten/h 6-6x3_minuten/h 7-Konstant |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4432 |  | Frischwasser | Schaltdifferenz rücklaufsensitive Einschichtung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4433 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Temperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4434 |  | Frischwasser | Maximale Vorwärmtemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 4000 |  | System | Eigene Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4001 |  | System | Eigene Gedämpfte Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4004 |  | System | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4008 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 1 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4009 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 2 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4015 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4016 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4017 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4018 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4019 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4020 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4021 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4023 |  | Wärmepumpe 1 | Betriebsart Wärmepumpe 0 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4024 |  | Wärmepumpe 2 | Betriebsart Wärmepumpe 1 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4025 |  | Wärmepumpe 3 | Betriebsart Wärmepumpe 2 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4026 |  | Wärmepumpe 4 | Betriebsart Wärmepumpe 3 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4027 |  | Wärmepumpe 5 | Betriebsart Wärmepumpe 4 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4028 |  | Wärmepumpe 6 | Betriebsart Wärmepumpe 5 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4029 |  | Wärmepumpe 7 | Betriebsart Wärmepumpe 6 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4030 |  | Wärmepumpe 8 | Betriebsart Wärmepumpe 7 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4031 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4032 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4033 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4034 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4035 |  | Warmwasser 2 FM-MW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4036 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4037 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4038 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabge Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4040 |  | Wärmepumpe 2 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 1 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4041 |  | Wärmepumpe 3 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 2 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4042 |  | Wärmepumpe 4 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 3 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4043 |  | Wärmepumpe 5 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 4 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4044 |  | Wärmepumpe 6 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 5 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4045 |  | Wärmepumpe 7 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 6 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4046 |  | Wärmepumpe 8 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 7 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 4047 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4048 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4050 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4052 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4053 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4054 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4055 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4056 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4059 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4060 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 4061 |  | Wärmepumpe | Anzahl der Wärmepumpen in der Kaskade | 0 | 8 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4062 |  | Wärmepumpe | Regeltemperatur Wärmepumpe | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4063 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 4065 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger startet |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 4067 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 4069 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
| Read |  | 0 | Alternativer Wärmeerzeuger | Bitblock |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger in Betrieb |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 4087 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger Angefordert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4088 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Anlagenrücklauf FAR |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4089 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Mitte FPM |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4090 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Oben FPO |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4091 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Unten FPU |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4092 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Abgas |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4093 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Rücklauf FWR |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4094 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Vorlauftemperatur FWV |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4095 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Stellglied Position |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4099 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | SWE Bypass Position | 0 | 6 | 0-Leerlauf 1-Schließt 2-Öffnet 3-Offen 4-Zu 5-Pumpe An 6-Pumpe Aus | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4100 |  | Heizkreis 00 ZM | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4101 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4102 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4103 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4104 |  | Heizkreis 00 ZM | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4105 |  | Heizkreis 00 ZM | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4106 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4107 |  | Heizkreis 00 ZM | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4112 |  | Heizkreis 00 ZM | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4113 |  | Heizkreis 01 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4114 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4115 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4116 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4117 |  | Heizkreis 01 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4118 |  | Heizkreis 01 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4119 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4120 |  | Heizkreis 01 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4125 |  | Heizkreis 01 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4126 |  | Heizkreis 02 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4127 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4128 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4129 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4130 |  | Heizkreis 02 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4131 |  | Heizkreis 02 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4132 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4133 |  | Heizkreis 02 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4138 |  | Heizkreis 02 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4139 |  | Heizkreis 03 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4140 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4141 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4142 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4143 |  | Heizkreis 03 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4144 |  | Heizkreis 03 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4145 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4146 |  | Heizkreis 03 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4151 |  | Heizkreis 03 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4152 |  | Heizkreis 04 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4153 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4154 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4155 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4156 |  | Heizkreis 04 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4157 |  | Heizkreis 04 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4158 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4159 |  | Heizkreis 04 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4164 |  | Heizkreis 04 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4165 |  | Heizkreis 05 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4166 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4167 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4168 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4169 |  | Heizkreis 05 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4170 |  | Heizkreis 05 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4171 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4172 |  | Heizkreis 05 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4177 |  | Heizkreis 05 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4178 |  | Heizkreis 06 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4179 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4180 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4181 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4182 |  | Heizkreis 06 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4183 |  | Heizkreis 06 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4184 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4185 |  | Heizkreis 06 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4190 |  | Heizkreis 06 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4191 |  | Heizkreis 07 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4192 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4193 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4194 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4195 |  | Heizkreis 07 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4196 |  | Heizkreis 07 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4197 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4198 |  | Heizkreis 07 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4203 |  | Heizkreis 07 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4204 |  | Heizkreis 08 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4205 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4206 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4207 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4208 |  | Heizkreis 08 | Stellglied Modulation |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4209 |  | Heizkreis 08 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4210 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4211 |  | Heizkreis 08 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4212 |  | Heizkreis 08 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4213 |  | I2c Bus | Slot A Fehler |  |  | 0-Keine Meldung 1-Keine Rückmeldung 2-Falscher Einsteckplatz 3-Modul nicht unterstützt 4-Interner SW Fehler 5-Kommunikationsfehler 6-Interner Modul Fehler 7-Modul nicht unterstützt 8-Modul in Einsteckplatz nicht unterstützt 9-Zähler Modul zu hoch 10-Modul mit Kesseltyp nicht unterstützt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4214 |  | I2c Bus | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | I2c Bus | Komponentenfehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 4215 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4217 |  | Wärmepumpe 2 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 1 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4218 |  | Wärmepumpe 3 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 2 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4219 |  | Wärmepumpe 4 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 3 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4220 |  | Wärmepumpe 5 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 4 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4221 |  | Wärmepumpe 6 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 5 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4222 |  | Wärmepumpe 7 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 6 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4223 |  | Wärmepumpe 8 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 7 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4225 |  | FM-SI | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | FM-SI | Eingang 1 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | FM-SI | Eingang 2 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | FM-SI | Eingang 3 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | FM-SI | Eingang 4 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | FM-SI | Eingang 5 Fehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 4232 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (niedrige Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4233 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (niedrige Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4234 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (hohe Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4235 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (hohe Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4239 |  | Wärmepumpe | Systemrücklauftemperatur WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4240 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4241 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4242 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4243 |  | Wärmepumpe | Temperatur Rücklauf FWR | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4244 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur FWV | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4245 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4246 |  | Wärmepumpe | Rücklauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4247 |  | Wärmepumpe | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4248 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabe Wärmepumpe 0 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4249 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 0 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4250 |  | Wärmepumpe | Smart Grid Modus WP | 0 | 3 | 0-Energieeffizienter Normalbetrieb 1-Verstärkter Betrieb 2-EVU Sperre 3-Definitiver Anlaufbefehl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4251 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert Wärmeanforderung | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 4252 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP Satus |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe verfügbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Interne Störung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Interne Warnung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kompressor aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Wärmepumpe | Lüfter aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Wärmepumpe | Wasserpumpe aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Wärmepumpe | Heizstab aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 4253 |  | Wärmepumpe | Umgebungstemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4254 |  | Wärmepumpe | Silent Modus WP | 0 | 3 | 0-Normalbetrieb 1-Geräuscharmer Betrieb 2-Super geräuscharmer Betrieb 3-Nachtabschaltung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4255 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert WP | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 4256 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe Wärmeanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Wärmeerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Kälteanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kälteerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 4257 |  | Wärmepumpe | Bypass Ventil | 0 | 1 | 0-Puffer im Bypass Modus 1-Pufferbeladung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4258 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Changeover Ventil | 0 | 3 | 0-konstant 1-extern 2-Außentemperatur 3-Datum |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4259 |  | Wärmepumpe | Status Changeover Ventil | 0 | 4 | 0-Nicht aktiv 1-Heizen 2-Kühlen 3-Umstellen auf Kühlen 4-Umstellen auf Heizen |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4260 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 4261 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Kühlen | 0 | 5 | 0-Manueller Wert 1-Timer 2-Kalender 3-Zeitschaltprogramm 4-Konstanter Sollwert 5-Extern |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4262 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4263 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4264 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4265 |  | System | Zähler anliegende Fehler |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4266 |  | System | Fehlerregister 5 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4268 |  | System | Fehlerregister 6 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4270 |  | System | Fehlerregister 7 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4272 |  | System | Fehlerregister 8 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4274 |  | System | Fehlerregister 9 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4276 |  | System | Fehlerregister 10 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4278 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4279 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4280 |  | BHKW | Temperatur Abgas |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4281 |  | BHKW | Temperatur Motor |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4282 |  | BHKW / EC Power | Aktuelle Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 4283 |  | BHKW | Sollwert Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 4284 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 4286 |  | BHKW / EC Power | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 4288 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 4290 |  | BHKW | Sollwert Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 4291 |  | BHKW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4296 |  | BHKW | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | BHKW | Warnung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | BHKW / EC Power | Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | BHKW / EC Power | Regelabschaltung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | BHKW / EC Power | Generator An |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | BHKW | Automatik Betrieb aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | BHKW / EC Power | Automatik Betrieb Bereit |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | BHKW / EC Power | Start/Leistungsanforderung |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 4304 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Betriebsart |  |  | 20-140: Entsalzung nicht aktiv 10000-10810: Einmalentsalzung 20000-20810: Automatikentsalzung 30000-30260: Stationärer Betrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4305 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Temperatur |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4306 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Volumenstrom |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4307 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Heizwasser |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4308 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Kartusche |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4309 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Restkapazität Kartusche |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4313 |  | Solar | Kollektortemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4314 |  | Solar | Temperatur Speicher 1 unten Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4315 |  | Solar | Pumpe Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4316 |  | Solar | Status Pumpe Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4317 |  | Solar | Wärmetauschertemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4318 |  | Solar | Pumpe Wärmetauscher Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4319 |  | Solar | Status Pumpe Wärmetauscher Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4320 |  | Solar | Temperatur Speicher 3 oben Solar |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4321 |  | Solar | Pumpe Umladen Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4322 |  | Solar | Status Pumpe Umladen Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4323 |  | Solar | Status Pumpe Thermische Desinfestion Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4324 |  | Solar | Vorlauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4325 |  | Solar | Rücklauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4326 |  | Solar | Impulszähler Solar | 0 | 15 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4327 |  | Solar | Solarertrag pro Monat |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4329 |  | Solar | Solarertrag pro Jahr |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4331 |  | Solar | Solarertrag in letzter Stunde |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4333 |  | Solar | Solarertrag pro Tag |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4335 |  | Solar | Solarertrag seit Installation |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4337 |  | Solar | HMI Status Solar | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4338 |  | Solar | Konfiguration Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Option 1 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Solar | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Solar | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Solar | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Solar | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Solar | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Solar | Option F aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Solar | Option G aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Solar | Option H aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Solar | Option I aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Solar | Option J aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Solar | Option K aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Solar | Option L aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 13 | Solar | Option M aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 14 | Solar | Option N aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 15 | Solar | Option P aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 4339 |  | Solar | Bitblock Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 4376 |  | Wärmepumpe 1 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4377 |  | Wärmepumpe 2 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4378 |  | Wärmepumpe 3 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4379 |  | Wärmepumpe 4 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4380 |  | Wärmepumpe 5 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4381 |  | Wärmepumpe 6 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4382 |  | Wärmepumpe 7 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4383 |  | Wärmepumpe 8 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 4400 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4401 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4402 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4403 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4404 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4405 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4406 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4407 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4408 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4409 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4410 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4411 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4412 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4413 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4414 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 4422 |  | Energiedaten | Wärmeabgabe |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4423 |  | Energiedaten | Gas Verbrauch (Hi) |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4425 |  | Energiedaten | Elektrische Leistung |  |  |  | W | int
INPUT_REGISTER | Read | 4430 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4431 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4432 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4433 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4434 |  | Frischwasser | Primärpumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4435 |  | Frischwasser | Warmwassersolltemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 4436 |  | Frischwasser | Warmwasser Status Friwa | 0 | 9 | 0- Aus 1- Warmwasser reduziert 2- Warmwasser 3- Solar reduziert 4- Einmalladung 5- Thermische Desinfektion 6- Tägliche Aufheizung 7- Warmwasser 8- Wärmeanforderung vorhanden 9- Keine Wärme vorhanden |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4437 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4438 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Status Friwa | 0 | 8 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Automatik Aus 5- Automatik An 6- Thermische Desinfektion 7- System nicht aktiviert 8- Tägliche Aufheizung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4439 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4440 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Mischer schließt 4- Mischer öffnet 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4441 |  | Frischwasser | Speicherrücklauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4442 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4443 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Wärmeanforderung vorhanden 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4444 |  | Frischwasser | Ventil Frischwasserstation 1 |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4445 |  | Frischwasser | WW-Durchfluss Gesamt Friwa |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4446 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4447 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 2 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4448 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4449 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4450 |  | Frischwasser | Ventil 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4451 |  | Frischwasser | Primärpumpe 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4452 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 2 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4453 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4454 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 3 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4455 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4456 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4457 |  | Frischwasser | Ventil 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4458 |  | Frischwasser | Primärpumpe 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4459 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 3 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4460 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4461 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 4 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4462 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4463 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4464 |  | Frischwasser | Ventil 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4465 |  | Frischwasser | Primärpumpe 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4466 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 4 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4467 |  | Frischwasser | HMI Status Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4468 |  | Frischwasser | Konfiguration Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Option 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Frischwasser | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Frischwasser | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Frischwasser | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 3 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 4 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Frischwasser | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 4476 |  | System | Fehlerregister 1 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4478 |  | System | Fehlerregister 2 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4480 |  | System | Fehlerregister 3 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4482 |  | System | Fehlerregister 4 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4484 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4486 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4488 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4490 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4492 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4494 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4496 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4498 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long

## Slave09
Register Typ | Berechtigungen | Adresse | Bitblock Bit | Bereich | Name | Min | Max | Einstellbereich | Einheit | Datentyp | Float zu Int Factor
HOLDING_REGISTER | Write | 4507 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4508 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4509 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4510 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4511 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4512 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4513 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4514 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4515 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4516 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4517 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4518 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4521 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4522 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4523 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4524 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4525 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4526 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4527 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4528 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4529 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4530 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4531 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4532 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4539 |  | Kessel | Regelungsart | 0 | 4 | 0-Keine 1-SAFe 2-EMS 3-Anbaubrenner |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4543 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4544 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4545 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4546 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4547 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Urlaub | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4548 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4549 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4550 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Rücklauf Temperatur Sollwert | 10 | 70 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4557 |  | Heizkreis 00 ZM | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4558 |  | Heizkreis 00 ZM | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4559 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4560 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4561 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4562 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4563 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4564 |  | Heizkreis 00 ZM | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4570 |  | Heizkreis 01 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4571 |  | Heizkreis 01 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4572 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4573 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4574 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4575 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4576 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4577 |  | Heizkreis 01 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4583 |  | Heizkreis 02 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4584 |  | Heizkreis 02 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4585 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4586 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4587 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4588 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4589 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4590 |  | Heizkreis 02 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4596 |  | Heizkreis 03 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4597 |  | Heizkreis 03 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4598 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4599 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4600 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4601 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4602 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4603 |  | Heizkreis 03 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4609 |  | Heizkreis 04 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4610 |  | Heizkreis 04 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4611 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4612 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4613 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4614 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4615 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4616 |  | Heizkreis 04 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4622 |  | Heizkreis 05 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4623 |  | Heizkreis 05 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4624 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4625 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4626 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4627 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4628 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4629 |  | Heizkreis 05 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4635 |  | Heizkreis 06 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4636 |  | Heizkreis 06 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4637 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4638 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4639 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4640 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4641 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4642 |  | Heizkreis 06 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4648 |  | Heizkreis 07 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4649 |  | Heizkreis 07 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4650 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4651 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4652 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4653 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4654 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4655 |  | Heizkreis 07 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4661 |  | Heizkreis 08 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4662 |  | Heizkreis 08 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4663 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4664 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4665 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4666 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4667 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4668 |  | Heizkreis 08 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 4701 |  | Wärmepumpe | Quelle der Anforderung | 0 | 2 | 0-Zeitprogramm 1-System 2-Max aus System und Zeitprogramm |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4702 |  | Wärmepumpe | Changeover Ventil | 0 | 2 | 0-undefiniert 1-heizen 2-kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4703 |  | Wärmepumpe | Betriebsmodus Kühlen | 0 | 1 | 0-Aus 1-Kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 4704 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4921 |  | Frischwasser | Tägliche Aufheizungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4922 |  | Frischwasser | Einmalladungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4923 |  | Frischwasser | Maximale Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4924 |  | Frischwasser | Geforderte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4925 |  | Frischwasser | Reduzierte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4926 |  | Frischwasser | Größe Frischwasserstation | 0 | 3 | 0-15/20l/min 1-27l/min 2-40l/min 3-60l/min |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4927 |  | Frischwasser | Störungsanzeige aktiviert Friwa | 0 | 2 | 1-Ja 0-Nein 2-Invertiert |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4928 |  | Frischwasser | Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4929 |  | Frischwasser | Bitblock Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Optimierung Speichertemperatur aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Impulszähler aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Schaltprogramm aktiv |  |  |  |  | bit
HOLDING_REGISTER | Read | 4930 |  | Frischwasser | Minimal Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4931 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Einschalthäufigkeit Friwa | 0 | 7 | 0-Undefiniert 1-1x3_minuten/h 2-2x3_minuten/h 3-3x3_minuten/h 4-4x3_minuten/h 5-5x3_minuten/h 6-6x3_minuten/h 7-Konstant |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4932 |  | Frischwasser | Schaltdifferenz rücklaufsensitive Einschichtung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4933 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Temperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 4934 |  | Frischwasser | Maximale Vorwärmtemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 4500 |  | System | Eigene Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4501 |  | System | Eigene Gedämpfte Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4504 |  | System | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4508 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 1 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4509 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 2 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4515 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4516 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4517 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4518 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4519 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4520 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4521 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4523 |  | Wärmepumpe 1 | Betriebsart Wärmepumpe 0 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4524 |  | Wärmepumpe 2 | Betriebsart Wärmepumpe 1 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4525 |  | Wärmepumpe 3 | Betriebsart Wärmepumpe 2 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4526 |  | Wärmepumpe 4 | Betriebsart Wärmepumpe 3 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4527 |  | Wärmepumpe 5 | Betriebsart Wärmepumpe 4 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4528 |  | Wärmepumpe 6 | Betriebsart Wärmepumpe 5 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4529 |  | Wärmepumpe 7 | Betriebsart Wärmepumpe 6 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4530 |  | Wärmepumpe 8 | Betriebsart Wärmepumpe 7 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4531 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4532 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4533 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4534 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4535 |  | Warmwasser 2 FM-MW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4536 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4537 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4538 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabge Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4540 |  | Wärmepumpe 2 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 1 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4541 |  | Wärmepumpe 3 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 2 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4542 |  | Wärmepumpe 4 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 3 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4543 |  | Wärmepumpe 5 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 4 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4544 |  | Wärmepumpe 6 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 5 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4545 |  | Wärmepumpe 7 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 6 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4546 |  | Wärmepumpe 8 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 7 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 4547 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4548 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4550 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4552 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4553 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4554 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4555 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4556 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4559 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4560 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 4561 |  | Wärmepumpe | Anzahl der Wärmepumpen in der Kaskade | 0 | 8 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4562 |  | Wärmepumpe | Regeltemperatur Wärmepumpe | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4563 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 4565 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger startet |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 4567 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 4569 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
| Read |  | 0 | Alternativer Wärmeerzeuger | Bitblock |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger in Betrieb |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 4587 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger Angefordert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4588 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Anlagenrücklauf FAR |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4589 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Mitte FPM |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4590 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Oben FPO |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4591 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Unten FPU |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4592 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Abgas |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4593 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Rücklauf FWR |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4594 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Vorlauftemperatur FWV |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4595 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Stellglied Position |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4599 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | SWE Bypass Position | 0 | 6 | 0-Leerlauf 1-Schließt 2-Öffnet 3-Offen 4-Zu 5-Pumpe An 6-Pumpe Aus | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4600 |  | Heizkreis 00 ZM | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4601 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4602 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4603 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4604 |  | Heizkreis 00 ZM | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4605 |  | Heizkreis 00 ZM | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4606 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4607 |  | Heizkreis 00 ZM | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4612 |  | Heizkreis 00 ZM | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4613 |  | Heizkreis 01 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4614 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4615 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4616 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4617 |  | Heizkreis 01 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4618 |  | Heizkreis 01 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4619 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4620 |  | Heizkreis 01 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4625 |  | Heizkreis 01 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4626 |  | Heizkreis 02 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4627 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4628 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4629 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4630 |  | Heizkreis 02 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4631 |  | Heizkreis 02 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4632 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4633 |  | Heizkreis 02 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4638 |  | Heizkreis 02 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4639 |  | Heizkreis 03 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4640 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4641 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4642 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4643 |  | Heizkreis 03 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4644 |  | Heizkreis 03 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4645 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4646 |  | Heizkreis 03 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4651 |  | Heizkreis 03 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4652 |  | Heizkreis 04 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4653 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4654 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4655 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4656 |  | Heizkreis 04 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4657 |  | Heizkreis 04 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4658 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4659 |  | Heizkreis 04 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4664 |  | Heizkreis 04 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4665 |  | Heizkreis 05 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4666 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4667 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4668 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4669 |  | Heizkreis 05 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4670 |  | Heizkreis 05 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4671 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4672 |  | Heizkreis 05 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4677 |  | Heizkreis 05 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4678 |  | Heizkreis 06 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4679 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4680 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4681 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4682 |  | Heizkreis 06 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4683 |  | Heizkreis 06 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4684 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4685 |  | Heizkreis 06 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4690 |  | Heizkreis 06 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4691 |  | Heizkreis 07 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4692 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4693 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4694 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4695 |  | Heizkreis 07 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4696 |  | Heizkreis 07 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4697 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4698 |  | Heizkreis 07 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4703 |  | Heizkreis 07 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4704 |  | Heizkreis 08 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4705 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4706 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4707 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4708 |  | Heizkreis 08 | Stellglied Modulation |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4709 |  | Heizkreis 08 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4710 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4711 |  | Heizkreis 08 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4712 |  | Heizkreis 08 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4713 |  | I2c Bus | Slot A Fehler |  |  | 0-Keine Meldung 1-Keine Rückmeldung 2-Falscher Einsteckplatz 3-Modul nicht unterstützt 4-Interner SW Fehler 5-Kommunikationsfehler 6-Interner Modul Fehler 7-Modul nicht unterstützt 8-Modul in Einsteckplatz nicht unterstützt 9-Zähler Modul zu hoch 10-Modul mit Kesseltyp nicht unterstützt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4714 |  | I2c Bus | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | I2c Bus | Komponentenfehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 4715 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4717 |  | Wärmepumpe 2 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 1 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4718 |  | Wärmepumpe 3 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 2 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4719 |  | Wärmepumpe 4 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 3 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4720 |  | Wärmepumpe 5 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 4 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4721 |  | Wärmepumpe 6 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 5 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4722 |  | Wärmepumpe 7 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 6 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4723 |  | Wärmepumpe 8 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 7 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4725 |  | FM-SI | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | FM-SI | Eingang 1 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | FM-SI | Eingang 2 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | FM-SI | Eingang 3 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | FM-SI | Eingang 4 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | FM-SI | Eingang 5 Fehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 4732 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (niedrige Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4733 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (niedrige Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4734 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (hohe Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4735 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (hohe Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4739 |  | Wärmepumpe | Systemrücklauftemperatur WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4740 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4741 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4742 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4743 |  | Wärmepumpe | Temperatur Rücklauf FWR | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4744 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur FWV | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4745 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4746 |  | Wärmepumpe | Rücklauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4747 |  | Wärmepumpe | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4748 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabe Wärmepumpe 0 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4749 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 0 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4750 |  | Wärmepumpe | Smart Grid Modus WP | 0 | 3 | 0-Energieeffizienter Normalbetrieb 1-Verstärkter Betrieb 2-EVU Sperre 3-Definitiver Anlaufbefehl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4751 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert Wärmeanforderung | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 4752 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP Satus |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe verfügbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Interne Störung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Interne Warnung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kompressor aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Wärmepumpe | Lüfter aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Wärmepumpe | Wasserpumpe aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Wärmepumpe | Heizstab aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 4753 |  | Wärmepumpe | Umgebungstemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4754 |  | Wärmepumpe | Silent Modus WP | 0 | 3 | 0-Normalbetrieb 1-Geräuscharmer Betrieb 2-Super geräuscharmer Betrieb 3-Nachtabschaltung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4755 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert WP | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 4756 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe Wärmeanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Wärmeerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Kälteanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kälteerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 4757 |  | Wärmepumpe | Bypass Ventil | 0 | 1 | 0-Puffer im Bypass Modus 1-Pufferbeladung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4758 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Changeover Ventil | 0 | 3 | 0-konstant 1-extern 2-Außentemperatur 3-Datum |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4759 |  | Wärmepumpe | Status Changeover Ventil | 0 | 4 | 0-Nicht aktiv 1-Heizen 2-Kühlen 3-Umstellen auf Kühlen 4-Umstellen auf Heizen |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4760 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 4761 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Kühlen | 0 | 5 | 0-Manueller Wert 1-Timer 2-Kalender 3-Zeitschaltprogramm 4-Konstanter Sollwert 5-Extern |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4762 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4763 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4764 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4765 |  | System | Zähler anliegende Fehler |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4766 |  | System | Fehlerregister 5 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4768 |  | System | Fehlerregister 6 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4770 |  | System | Fehlerregister 7 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4772 |  | System | Fehlerregister 8 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4774 |  | System | Fehlerregister 9 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4776 |  | System | Fehlerregister 10 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4778 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4779 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4780 |  | BHKW | Temperatur Abgas |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4781 |  | BHKW | Temperatur Motor |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4782 |  | BHKW / EC Power | Aktuelle Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 4783 |  | BHKW | Sollwert Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 4784 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 4786 |  | BHKW / EC Power | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 4788 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 4790 |  | BHKW | Sollwert Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 4791 |  | BHKW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4796 |  | BHKW | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | BHKW | Warnung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | BHKW / EC Power | Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | BHKW / EC Power | Regelabschaltung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | BHKW / EC Power | Generator An |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | BHKW | Automatik Betrieb aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | BHKW / EC Power | Automatik Betrieb Bereit |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | BHKW / EC Power | Start/Leistungsanforderung |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 4804 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Betriebsart |  |  | 20-140: Entsalzung nicht aktiv 10000-10810: Einmalentsalzung 20000-20810: Automatikentsalzung 30000-30260: Stationärer Betrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4805 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Temperatur |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4806 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Volumenstrom |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4807 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Heizwasser |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4808 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Kartusche |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4809 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Restkapazität Kartusche |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4813 |  | Solar | Kollektortemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4814 |  | Solar | Temperatur Speicher 1 unten Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4815 |  | Solar | Pumpe Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4816 |  | Solar | Status Pumpe Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4817 |  | Solar | Wärmetauschertemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4818 |  | Solar | Pumpe Wärmetauscher Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4819 |  | Solar | Status Pumpe Wärmetauscher Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4820 |  | Solar | Temperatur Speicher 3 oben Solar |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4821 |  | Solar | Pumpe Umladen Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4822 |  | Solar | Status Pumpe Umladen Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4823 |  | Solar | Status Pumpe Thermische Desinfestion Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4824 |  | Solar | Vorlauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4825 |  | Solar | Rücklauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4826 |  | Solar | Impulszähler Solar | 0 | 15 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4827 |  | Solar | Solarertrag pro Monat |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4829 |  | Solar | Solarertrag pro Jahr |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4831 |  | Solar | Solarertrag in letzter Stunde |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4833 |  | Solar | Solarertrag pro Tag |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4835 |  | Solar | Solarertrag seit Installation |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4837 |  | Solar | HMI Status Solar | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4838 |  | Solar | Konfiguration Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Option 1 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Solar | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Solar | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Solar | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Solar | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Solar | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Solar | Option F aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Solar | Option G aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Solar | Option H aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Solar | Option I aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Solar | Option J aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Solar | Option K aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Solar | Option L aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 13 | Solar | Option M aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 14 | Solar | Option N aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 15 | Solar | Option P aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 4839 |  | Solar | Bitblock Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 4876 |  | Wärmepumpe 1 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4877 |  | Wärmepumpe 2 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4878 |  | Wärmepumpe 3 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4879 |  | Wärmepumpe 4 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4880 |  | Wärmepumpe 5 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4881 |  | Wärmepumpe 6 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4882 |  | Wärmepumpe 7 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4883 |  | Wärmepumpe 8 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 4900 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4901 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4902 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4903 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4904 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4905 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4906 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4907 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4908 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4909 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4910 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4911 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4912 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4913 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 4914 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 4922 |  | Energiedaten | Wärmeabgabe |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4923 |  | Energiedaten | Gas Verbrauch (Hi) |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4925 |  | Energiedaten | Elektrische Leistung |  |  |  | W | int
INPUT_REGISTER | Read | 4930 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4931 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4932 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4933 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4934 |  | Frischwasser | Primärpumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4935 |  | Frischwasser | Warmwassersolltemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 4936 |  | Frischwasser | Warmwasser Status Friwa | 0 | 9 | 0- Aus 1- Warmwasser reduziert 2- Warmwasser 3- Solar reduziert 4- Einmalladung 5- Thermische Desinfektion 6- Tägliche Aufheizung 7- Warmwasser 8- Wärmeanforderung vorhanden 9- Keine Wärme vorhanden |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4937 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4938 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Status Friwa | 0 | 8 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Automatik Aus 5- Automatik An 6- Thermische Desinfektion 7- System nicht aktiviert 8- Tägliche Aufheizung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4939 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4940 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Mischer schließt 4- Mischer öffnet 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4941 |  | Frischwasser | Speicherrücklauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4942 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4943 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Wärmeanforderung vorhanden 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4944 |  | Frischwasser | Ventil Frischwasserstation 1 |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4945 |  | Frischwasser | WW-Durchfluss Gesamt Friwa |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4946 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4947 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 2 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4948 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4949 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4950 |  | Frischwasser | Ventil 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4951 |  | Frischwasser | Primärpumpe 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4952 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 2 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4953 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4954 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 3 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4955 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4956 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4957 |  | Frischwasser | Ventil 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4958 |  | Frischwasser | Primärpumpe 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4959 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 3 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4960 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4961 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 4 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4962 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4963 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 4964 |  | Frischwasser | Ventil 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4965 |  | Frischwasser | Primärpumpe 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 4966 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 4 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4967 |  | Frischwasser | HMI Status Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 4968 |  | Frischwasser | Konfiguration Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Option 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Frischwasser | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Frischwasser | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Frischwasser | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 3 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 4 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Frischwasser | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 4976 |  | System | Fehlerregister 1 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4978 |  | System | Fehlerregister 2 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4980 |  | System | Fehlerregister 3 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4982 |  | System | Fehlerregister 4 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4984 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4986 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4988 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4990 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4992 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4994 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4996 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 4998 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long

## Slave10
Register Typ | Berechtigungen | Adresse | Bitblock Bit | Bereich | Name | Min | Max | Einstellbereich | Einheit | Datentyp | Float zu Int Factor
HOLDING_REGISTER | Write | 5007 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5008 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5009 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5010 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5011 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5012 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5013 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5014 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5015 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5016 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5017 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5018 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5021 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5022 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5023 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5024 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5025 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5026 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5027 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5028 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5029 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5030 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5031 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5032 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5039 |  | Kessel | Regelungsart | 0 | 4 | 0-Keine 1-SAFe 2-EMS 3-Anbaubrenner |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5043 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5044 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5045 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5046 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5047 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Urlaub | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5048 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5049 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5050 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Rücklauf Temperatur Sollwert | 10 | 70 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5057 |  | Heizkreis 00 ZM | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5058 |  | Heizkreis 00 ZM | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5059 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5060 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5061 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5062 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5063 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5064 |  | Heizkreis 00 ZM | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5070 |  | Heizkreis 01 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5071 |  | Heizkreis 01 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5072 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5073 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5074 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5075 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5076 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5077 |  | Heizkreis 01 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5083 |  | Heizkreis 02 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5084 |  | Heizkreis 02 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5085 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5086 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5087 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5088 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5089 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5090 |  | Heizkreis 02 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5096 |  | Heizkreis 03 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5097 |  | Heizkreis 03 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5098 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5099 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5100 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5101 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5102 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5103 |  | Heizkreis 03 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5109 |  | Heizkreis 04 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5110 |  | Heizkreis 04 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5111 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5112 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5113 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5114 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5115 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5116 |  | Heizkreis 04 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5122 |  | Heizkreis 05 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5123 |  | Heizkreis 05 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5124 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5125 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5126 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5127 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5128 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5129 |  | Heizkreis 05 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5135 |  | Heizkreis 06 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5136 |  | Heizkreis 06 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5137 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5138 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5139 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5140 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5141 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5142 |  | Heizkreis 06 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5148 |  | Heizkreis 07 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5149 |  | Heizkreis 07 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5150 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5151 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5152 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5153 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5154 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5155 |  | Heizkreis 07 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5161 |  | Heizkreis 08 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5162 |  | Heizkreis 08 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5163 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5164 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5165 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5166 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5167 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5168 |  | Heizkreis 08 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5201 |  | Wärmepumpe | Quelle der Anforderung | 0 | 2 | 0-Zeitprogramm 1-System 2-Max aus System und Zeitprogramm |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5202 |  | Wärmepumpe | Changeover Ventil | 0 | 2 | 0-undefiniert 1-heizen 2-kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5203 |  | Wärmepumpe | Betriebsmodus Kühlen | 0 | 1 | 0-Aus 1-Kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5204 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5421 |  | Frischwasser | Tägliche Aufheizungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5422 |  | Frischwasser | Einmalladungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5423 |  | Frischwasser | Maximale Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5424 |  | Frischwasser | Geforderte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5425 |  | Frischwasser | Reduzierte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5426 |  | Frischwasser | Größe Frischwasserstation | 0 | 3 | 0-15/20l/min 1-27l/min 2-40l/min 3-60l/min |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5427 |  | Frischwasser | Störungsanzeige aktiviert Friwa | 0 | 2 | 1-Ja 0-Nein 2-Invertiert |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5428 |  | Frischwasser | Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5429 |  | Frischwasser | Bitblock Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Optimierung Speichertemperatur aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Impulszähler aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Schaltprogramm aktiv |  |  |  |  | bit
HOLDING_REGISTER | Read | 5430 |  | Frischwasser | Minimal Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5431 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Einschalthäufigkeit Friwa | 0 | 7 | 0-Undefiniert 1-1x3_minuten/h 2-2x3_minuten/h 3-3x3_minuten/h 4-4x3_minuten/h 5-5x3_minuten/h 6-6x3_minuten/h 7-Konstant |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5432 |  | Frischwasser | Schaltdifferenz rücklaufsensitive Einschichtung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5433 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Temperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5434 |  | Frischwasser | Maximale Vorwärmtemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 5000 |  | System | Eigene Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5001 |  | System | Eigene Gedämpfte Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5004 |  | System | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5008 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 1 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5009 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 2 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5015 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5016 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5017 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5018 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5019 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5020 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5021 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5023 |  | Wärmepumpe 1 | Betriebsart Wärmepumpe 0 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5024 |  | Wärmepumpe 2 | Betriebsart Wärmepumpe 1 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5025 |  | Wärmepumpe 3 | Betriebsart Wärmepumpe 2 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5026 |  | Wärmepumpe 4 | Betriebsart Wärmepumpe 3 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5027 |  | Wärmepumpe 5 | Betriebsart Wärmepumpe 4 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5028 |  | Wärmepumpe 6 | Betriebsart Wärmepumpe 5 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5029 |  | Wärmepumpe 7 | Betriebsart Wärmepumpe 6 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5030 |  | Wärmepumpe 8 | Betriebsart Wärmepumpe 7 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5031 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5032 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5033 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5034 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5035 |  | Warmwasser 2 FM-MW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5036 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5037 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5038 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabge Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5040 |  | Wärmepumpe 2 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 1 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5041 |  | Wärmepumpe 3 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 2 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5042 |  | Wärmepumpe 4 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 3 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5043 |  | Wärmepumpe 5 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 4 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5044 |  | Wärmepumpe 6 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 5 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5045 |  | Wärmepumpe 7 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 6 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5046 |  | Wärmepumpe 8 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 7 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 5047 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5048 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5050 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5052 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5053 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5054 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5055 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5056 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5059 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5060 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 5061 |  | Wärmepumpe | Anzahl der Wärmepumpen in der Kaskade | 0 | 8 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5062 |  | Wärmepumpe | Regeltemperatur Wärmepumpe | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5063 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 5065 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger startet |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 5067 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 5069 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
| Read |  | 0 | Alternativer Wärmeerzeuger | Bitblock |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger in Betrieb |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 5087 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger Angefordert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5088 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Anlagenrücklauf FAR |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5089 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Mitte FPM |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5090 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Oben FPO |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5091 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Unten FPU |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5092 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Abgas |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5093 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Rücklauf FWR |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5094 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Vorlauftemperatur FWV |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5095 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Stellglied Position |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5099 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | SWE Bypass Position | 0 | 6 | 0-Leerlauf 1-Schließt 2-Öffnet 3-Offen 4-Zu 5-Pumpe An 6-Pumpe Aus | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5100 |  | Heizkreis 00 ZM | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5101 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5102 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5103 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5104 |  | Heizkreis 00 ZM | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5105 |  | Heizkreis 00 ZM | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5106 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5107 |  | Heizkreis 00 ZM | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5112 |  | Heizkreis 00 ZM | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5113 |  | Heizkreis 01 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5114 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5115 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5116 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5117 |  | Heizkreis 01 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5118 |  | Heizkreis 01 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5119 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5120 |  | Heizkreis 01 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5125 |  | Heizkreis 01 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5126 |  | Heizkreis 02 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5127 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5128 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5129 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5130 |  | Heizkreis 02 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5131 |  | Heizkreis 02 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5132 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5133 |  | Heizkreis 02 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5138 |  | Heizkreis 02 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5139 |  | Heizkreis 03 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5140 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5141 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5142 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5143 |  | Heizkreis 03 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5144 |  | Heizkreis 03 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5145 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5146 |  | Heizkreis 03 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5151 |  | Heizkreis 03 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5152 |  | Heizkreis 04 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5153 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5154 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5155 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5156 |  | Heizkreis 04 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5157 |  | Heizkreis 04 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5158 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5159 |  | Heizkreis 04 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5164 |  | Heizkreis 04 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5165 |  | Heizkreis 05 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5166 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5167 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5168 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5169 |  | Heizkreis 05 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5170 |  | Heizkreis 05 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5171 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5172 |  | Heizkreis 05 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5177 |  | Heizkreis 05 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5178 |  | Heizkreis 06 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5179 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5180 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5181 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5182 |  | Heizkreis 06 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5183 |  | Heizkreis 06 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5184 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5185 |  | Heizkreis 06 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5190 |  | Heizkreis 06 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5191 |  | Heizkreis 07 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5192 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5193 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5194 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5195 |  | Heizkreis 07 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5196 |  | Heizkreis 07 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5197 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5198 |  | Heizkreis 07 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5203 |  | Heizkreis 07 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5204 |  | Heizkreis 08 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5205 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5206 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5207 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5208 |  | Heizkreis 08 | Stellglied Modulation |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5209 |  | Heizkreis 08 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5210 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5211 |  | Heizkreis 08 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5212 |  | Heizkreis 08 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5213 |  | I2c Bus | Slot A Fehler |  |  | 0-Keine Meldung 1-Keine Rückmeldung 2-Falscher Einsteckplatz 3-Modul nicht unterstützt 4-Interner SW Fehler 5-Kommunikationsfehler 6-Interner Modul Fehler 7-Modul nicht unterstützt 8-Modul in Einsteckplatz nicht unterstützt 9-Zähler Modul zu hoch 10-Modul mit Kesseltyp nicht unterstützt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5214 |  | I2c Bus | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | I2c Bus | Komponentenfehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 5215 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5217 |  | Wärmepumpe 2 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 1 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5218 |  | Wärmepumpe 3 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 2 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5219 |  | Wärmepumpe 4 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 3 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5220 |  | Wärmepumpe 5 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 4 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5221 |  | Wärmepumpe 6 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 5 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5222 |  | Wärmepumpe 7 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 6 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5223 |  | Wärmepumpe 8 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 7 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5225 |  | FM-SI | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | FM-SI | Eingang 1 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | FM-SI | Eingang 2 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | FM-SI | Eingang 3 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | FM-SI | Eingang 4 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | FM-SI | Eingang 5 Fehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 5232 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (niedrige Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5233 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (niedrige Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5234 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (hohe Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5235 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (hohe Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5239 |  | Wärmepumpe | Systemrücklauftemperatur WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5240 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5241 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5242 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5243 |  | Wärmepumpe | Temperatur Rücklauf FWR | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5244 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur FWV | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5245 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5246 |  | Wärmepumpe | Rücklauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5247 |  | Wärmepumpe | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5248 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabe Wärmepumpe 0 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5249 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 0 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5250 |  | Wärmepumpe | Smart Grid Modus WP | 0 | 3 | 0-Energieeffizienter Normalbetrieb 1-Verstärkter Betrieb 2-EVU Sperre 3-Definitiver Anlaufbefehl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5251 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert Wärmeanforderung | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 5252 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP Satus |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe verfügbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Interne Störung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Interne Warnung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kompressor aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Wärmepumpe | Lüfter aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Wärmepumpe | Wasserpumpe aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Wärmepumpe | Heizstab aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 5253 |  | Wärmepumpe | Umgebungstemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5254 |  | Wärmepumpe | Silent Modus WP | 0 | 3 | 0-Normalbetrieb 1-Geräuscharmer Betrieb 2-Super geräuscharmer Betrieb 3-Nachtabschaltung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5255 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert WP | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 5256 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe Wärmeanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Wärmeerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Kälteanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kälteerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 5257 |  | Wärmepumpe | Bypass Ventil | 0 | 1 | 0-Puffer im Bypass Modus 1-Pufferbeladung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5258 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Changeover Ventil | 0 | 3 | 0-konstant 1-extern 2-Außentemperatur 3-Datum |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5259 |  | Wärmepumpe | Status Changeover Ventil | 0 | 4 | 0-Nicht aktiv 1-Heizen 2-Kühlen 3-Umstellen auf Kühlen 4-Umstellen auf Heizen |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5260 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 5261 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Kühlen | 0 | 5 | 0-Manueller Wert 1-Timer 2-Kalender 3-Zeitschaltprogramm 4-Konstanter Sollwert 5-Extern |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5262 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5263 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5264 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5265 |  | System | Zähler anliegende Fehler |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5266 |  | System | Fehlerregister 5 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5268 |  | System | Fehlerregister 6 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5270 |  | System | Fehlerregister 7 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5272 |  | System | Fehlerregister 8 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5274 |  | System | Fehlerregister 9 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5276 |  | System | Fehlerregister 10 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5278 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5279 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5280 |  | BHKW | Temperatur Abgas |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5281 |  | BHKW | Temperatur Motor |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5282 |  | BHKW / EC Power | Aktuelle Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 5283 |  | BHKW | Sollwert Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 5284 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 5286 |  | BHKW / EC Power | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 5288 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 5290 |  | BHKW | Sollwert Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 5291 |  | BHKW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5296 |  | BHKW | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | BHKW | Warnung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | BHKW / EC Power | Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | BHKW / EC Power | Regelabschaltung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | BHKW / EC Power | Generator An |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | BHKW | Automatik Betrieb aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | BHKW / EC Power | Automatik Betrieb Bereit |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | BHKW / EC Power | Start/Leistungsanforderung |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 5304 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Betriebsart |  |  | 20-140: Entsalzung nicht aktiv 10000-10810: Einmalentsalzung 20000-20810: Automatikentsalzung 30000-30260: Stationärer Betrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5305 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Temperatur |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5306 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Volumenstrom |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5307 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Heizwasser |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5308 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Kartusche |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5309 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Restkapazität Kartusche |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5313 |  | Solar | Kollektortemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5314 |  | Solar | Temperatur Speicher 1 unten Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5315 |  | Solar | Pumpe Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5316 |  | Solar | Status Pumpe Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5317 |  | Solar | Wärmetauschertemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5318 |  | Solar | Pumpe Wärmetauscher Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5319 |  | Solar | Status Pumpe Wärmetauscher Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5320 |  | Solar | Temperatur Speicher 3 oben Solar |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5321 |  | Solar | Pumpe Umladen Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5322 |  | Solar | Status Pumpe Umladen Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5323 |  | Solar | Status Pumpe Thermische Desinfestion Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5324 |  | Solar | Vorlauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5325 |  | Solar | Rücklauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5326 |  | Solar | Impulszähler Solar | 0 | 15 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5327 |  | Solar | Solarertrag pro Monat |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5329 |  | Solar | Solarertrag pro Jahr |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5331 |  | Solar | Solarertrag in letzter Stunde |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5333 |  | Solar | Solarertrag pro Tag |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5335 |  | Solar | Solarertrag seit Installation |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5337 |  | Solar | HMI Status Solar | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5338 |  | Solar | Konfiguration Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Option 1 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Solar | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Solar | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Solar | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Solar | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Solar | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Solar | Option F aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Solar | Option G aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Solar | Option H aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Solar | Option I aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Solar | Option J aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Solar | Option K aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Solar | Option L aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 13 | Solar | Option M aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 14 | Solar | Option N aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 15 | Solar | Option P aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 5339 |  | Solar | Bitblock Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 5376 |  | Wärmepumpe 1 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5377 |  | Wärmepumpe 2 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5378 |  | Wärmepumpe 3 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5379 |  | Wärmepumpe 4 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5380 |  | Wärmepumpe 5 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5381 |  | Wärmepumpe 6 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5382 |  | Wärmepumpe 7 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5383 |  | Wärmepumpe 8 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 5400 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5401 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5402 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5403 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5404 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5405 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5406 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5407 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5408 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5409 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5410 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5411 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5412 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5413 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5414 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 5422 |  | Energiedaten | Wärmeabgabe |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5423 |  | Energiedaten | Gas Verbrauch (Hi) |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5425 |  | Energiedaten | Elektrische Leistung |  |  |  | W | int
INPUT_REGISTER | Read | 5430 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5431 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5432 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5433 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5434 |  | Frischwasser | Primärpumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5435 |  | Frischwasser | Warmwassersolltemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 5436 |  | Frischwasser | Warmwasser Status Friwa | 0 | 9 | 0- Aus 1- Warmwasser reduziert 2- Warmwasser 3- Solar reduziert 4- Einmalladung 5- Thermische Desinfektion 6- Tägliche Aufheizung 7- Warmwasser 8- Wärmeanforderung vorhanden 9- Keine Wärme vorhanden |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5437 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5438 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Status Friwa | 0 | 8 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Automatik Aus 5- Automatik An 6- Thermische Desinfektion 7- System nicht aktiviert 8- Tägliche Aufheizung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5439 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5440 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Mischer schließt 4- Mischer öffnet 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5441 |  | Frischwasser | Speicherrücklauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5442 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5443 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Wärmeanforderung vorhanden 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5444 |  | Frischwasser | Ventil Frischwasserstation 1 |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5445 |  | Frischwasser | WW-Durchfluss Gesamt Friwa |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5446 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5447 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 2 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5448 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5449 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5450 |  | Frischwasser | Ventil 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5451 |  | Frischwasser | Primärpumpe 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5452 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 2 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5453 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5454 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 3 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5455 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5456 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5457 |  | Frischwasser | Ventil 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5458 |  | Frischwasser | Primärpumpe 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5459 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 3 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5460 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5461 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 4 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5462 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5463 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5464 |  | Frischwasser | Ventil 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5465 |  | Frischwasser | Primärpumpe 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5466 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 4 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5467 |  | Frischwasser | HMI Status Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5468 |  | Frischwasser | Konfiguration Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Option 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Frischwasser | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Frischwasser | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Frischwasser | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 3 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 4 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Frischwasser | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 5476 |  | System | Fehlerregister 1 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5478 |  | System | Fehlerregister 2 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5480 |  | System | Fehlerregister 3 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5482 |  | System | Fehlerregister 4 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5484 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5486 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5488 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5490 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5492 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5494 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5496 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5498 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long

## Slave11
Register Typ | Berechtigungen | Adresse | Bitblock Bit | Bereich | Name | Min | Max | Einstellbereich | Einheit | Datentyp | Float zu Int Factor
HOLDING_REGISTER | Write | 5507 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5508 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5509 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5510 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5511 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5512 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5513 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5514 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5515 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5516 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5517 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5518 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5521 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5522 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5523 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5524 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5525 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5526 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5527 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5528 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5529 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5530 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5531 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5532 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5539 |  | Kessel | Regelungsart | 0 | 4 | 0-Keine 1-SAFe 2-EMS 3-Anbaubrenner |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5543 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5544 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5545 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5546 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5547 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Urlaub | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5548 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5549 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5550 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Rücklauf Temperatur Sollwert | 10 | 70 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5557 |  | Heizkreis 00 ZM | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5558 |  | Heizkreis 00 ZM | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5559 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5560 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5561 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5562 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5563 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5564 |  | Heizkreis 00 ZM | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5570 |  | Heizkreis 01 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5571 |  | Heizkreis 01 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5572 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5573 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5574 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5575 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5576 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5577 |  | Heizkreis 01 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5583 |  | Heizkreis 02 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5584 |  | Heizkreis 02 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5585 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5586 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5587 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5588 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5589 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5590 |  | Heizkreis 02 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5596 |  | Heizkreis 03 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5597 |  | Heizkreis 03 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5598 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5599 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5600 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5601 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5602 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5603 |  | Heizkreis 03 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5609 |  | Heizkreis 04 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5610 |  | Heizkreis 04 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5611 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5612 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5613 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5614 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5615 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5616 |  | Heizkreis 04 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5622 |  | Heizkreis 05 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5623 |  | Heizkreis 05 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5624 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5625 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5626 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5627 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5628 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5629 |  | Heizkreis 05 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5635 |  | Heizkreis 06 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5636 |  | Heizkreis 06 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5637 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5638 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5639 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5640 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5641 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5642 |  | Heizkreis 06 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5648 |  | Heizkreis 07 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5649 |  | Heizkreis 07 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5650 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5651 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5652 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5653 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5654 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5655 |  | Heizkreis 07 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5661 |  | Heizkreis 08 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5662 |  | Heizkreis 08 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5663 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5664 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5665 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5666 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5667 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5668 |  | Heizkreis 08 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 5701 |  | Wärmepumpe | Quelle der Anforderung | 0 | 2 | 0-Zeitprogramm 1-System 2-Max aus System und Zeitprogramm |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5702 |  | Wärmepumpe | Changeover Ventil | 0 | 2 | 0-undefiniert 1-heizen 2-kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5703 |  | Wärmepumpe | Betriebsmodus Kühlen | 0 | 1 | 0-Aus 1-Kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 5704 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5921 |  | Frischwasser | Tägliche Aufheizungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5922 |  | Frischwasser | Einmalladungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5923 |  | Frischwasser | Maximale Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5924 |  | Frischwasser | Geforderte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5925 |  | Frischwasser | Reduzierte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5926 |  | Frischwasser | Größe Frischwasserstation | 0 | 3 | 0-15/20l/min 1-27l/min 2-40l/min 3-60l/min |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5927 |  | Frischwasser | Störungsanzeige aktiviert Friwa | 0 | 2 | 1-Ja 0-Nein 2-Invertiert |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5928 |  | Frischwasser | Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5929 |  | Frischwasser | Bitblock Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Optimierung Speichertemperatur aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Impulszähler aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Schaltprogramm aktiv |  |  |  |  | bit
HOLDING_REGISTER | Read | 5930 |  | Frischwasser | Minimal Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5931 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Einschalthäufigkeit Friwa | 0 | 7 | 0-Undefiniert 1-1x3_minuten/h 2-2x3_minuten/h 3-3x3_minuten/h 4-4x3_minuten/h 5-5x3_minuten/h 6-6x3_minuten/h 7-Konstant |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5932 |  | Frischwasser | Schaltdifferenz rücklaufsensitive Einschichtung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5933 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Temperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 5934 |  | Frischwasser | Maximale Vorwärmtemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 5500 |  | System | Eigene Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5501 |  | System | Eigene Gedämpfte Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5504 |  | System | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5508 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 1 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5509 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 2 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5515 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5516 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5517 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5518 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5519 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5520 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5521 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5523 |  | Wärmepumpe 1 | Betriebsart Wärmepumpe 0 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5524 |  | Wärmepumpe 2 | Betriebsart Wärmepumpe 1 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5525 |  | Wärmepumpe 3 | Betriebsart Wärmepumpe 2 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5526 |  | Wärmepumpe 4 | Betriebsart Wärmepumpe 3 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5527 |  | Wärmepumpe 5 | Betriebsart Wärmepumpe 4 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5528 |  | Wärmepumpe 6 | Betriebsart Wärmepumpe 5 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5529 |  | Wärmepumpe 7 | Betriebsart Wärmepumpe 6 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5530 |  | Wärmepumpe 8 | Betriebsart Wärmepumpe 7 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5531 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5532 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5533 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5534 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5535 |  | Warmwasser 2 FM-MW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5536 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5537 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5538 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabge Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5540 |  | Wärmepumpe 2 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 1 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5541 |  | Wärmepumpe 3 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 2 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5542 |  | Wärmepumpe 4 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 3 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5543 |  | Wärmepumpe 5 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 4 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5544 |  | Wärmepumpe 6 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 5 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5545 |  | Wärmepumpe 7 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 6 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5546 |  | Wärmepumpe 8 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 7 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 5547 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5548 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5550 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5552 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5553 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5554 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5555 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5556 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5559 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5560 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 5561 |  | Wärmepumpe | Anzahl der Wärmepumpen in der Kaskade | 0 | 8 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5562 |  | Wärmepumpe | Regeltemperatur Wärmepumpe | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5563 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 5565 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger startet |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 5567 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 5569 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
| Read |  | 0 | Alternativer Wärmeerzeuger | Bitblock |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger in Betrieb |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 5587 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger Angefordert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5588 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Anlagenrücklauf FAR |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5589 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Mitte FPM |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5590 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Oben FPO |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5591 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Unten FPU |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5592 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Abgas |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5593 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Rücklauf FWR |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5594 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Vorlauftemperatur FWV |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5595 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Stellglied Position |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5599 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | SWE Bypass Position | 0 | 6 | 0-Leerlauf 1-Schließt 2-Öffnet 3-Offen 4-Zu 5-Pumpe An 6-Pumpe Aus | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5600 |  | Heizkreis 00 ZM | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5601 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5602 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5603 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5604 |  | Heizkreis 00 ZM | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5605 |  | Heizkreis 00 ZM | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5606 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5607 |  | Heizkreis 00 ZM | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5612 |  | Heizkreis 00 ZM | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5613 |  | Heizkreis 01 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5614 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5615 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5616 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5617 |  | Heizkreis 01 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5618 |  | Heizkreis 01 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5619 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5620 |  | Heizkreis 01 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5625 |  | Heizkreis 01 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5626 |  | Heizkreis 02 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5627 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5628 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5629 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5630 |  | Heizkreis 02 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5631 |  | Heizkreis 02 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5632 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5633 |  | Heizkreis 02 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5638 |  | Heizkreis 02 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5639 |  | Heizkreis 03 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5640 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5641 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5642 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5643 |  | Heizkreis 03 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5644 |  | Heizkreis 03 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5645 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5646 |  | Heizkreis 03 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5651 |  | Heizkreis 03 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5652 |  | Heizkreis 04 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5653 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5654 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5655 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5656 |  | Heizkreis 04 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5657 |  | Heizkreis 04 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5658 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5659 |  | Heizkreis 04 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5664 |  | Heizkreis 04 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5665 |  | Heizkreis 05 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5666 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5667 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5668 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5669 |  | Heizkreis 05 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5670 |  | Heizkreis 05 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5671 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5672 |  | Heizkreis 05 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5677 |  | Heizkreis 05 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5678 |  | Heizkreis 06 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5679 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5680 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5681 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5682 |  | Heizkreis 06 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5683 |  | Heizkreis 06 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5684 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5685 |  | Heizkreis 06 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5690 |  | Heizkreis 06 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5691 |  | Heizkreis 07 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5692 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5693 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5694 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5695 |  | Heizkreis 07 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5696 |  | Heizkreis 07 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5697 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5698 |  | Heizkreis 07 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5703 |  | Heizkreis 07 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5704 |  | Heizkreis 08 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5705 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5706 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5707 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5708 |  | Heizkreis 08 | Stellglied Modulation |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5709 |  | Heizkreis 08 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5710 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5711 |  | Heizkreis 08 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5712 |  | Heizkreis 08 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5713 |  | I2c Bus | Slot A Fehler |  |  | 0-Keine Meldung 1-Keine Rückmeldung 2-Falscher Einsteckplatz 3-Modul nicht unterstützt 4-Interner SW Fehler 5-Kommunikationsfehler 6-Interner Modul Fehler 7-Modul nicht unterstützt 8-Modul in Einsteckplatz nicht unterstützt 9-Zähler Modul zu hoch 10-Modul mit Kesseltyp nicht unterstützt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5714 |  | I2c Bus | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | I2c Bus | Komponentenfehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 5715 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5717 |  | Wärmepumpe 2 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 1 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5718 |  | Wärmepumpe 3 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 2 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5719 |  | Wärmepumpe 4 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 3 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5720 |  | Wärmepumpe 5 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 4 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5721 |  | Wärmepumpe 6 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 5 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5722 |  | Wärmepumpe 7 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 6 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5723 |  | Wärmepumpe 8 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 7 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5725 |  | FM-SI | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | FM-SI | Eingang 1 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | FM-SI | Eingang 2 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | FM-SI | Eingang 3 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | FM-SI | Eingang 4 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | FM-SI | Eingang 5 Fehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 5732 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (niedrige Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5733 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (niedrige Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5734 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (hohe Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5735 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (hohe Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5739 |  | Wärmepumpe | Systemrücklauftemperatur WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5740 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5741 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5742 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5743 |  | Wärmepumpe | Temperatur Rücklauf FWR | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5744 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur FWV | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5745 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5746 |  | Wärmepumpe | Rücklauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5747 |  | Wärmepumpe | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5748 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabe Wärmepumpe 0 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5749 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 0 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5750 |  | Wärmepumpe | Smart Grid Modus WP | 0 | 3 | 0-Energieeffizienter Normalbetrieb 1-Verstärkter Betrieb 2-EVU Sperre 3-Definitiver Anlaufbefehl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5751 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert Wärmeanforderung | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 5752 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP Satus |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe verfügbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Interne Störung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Interne Warnung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kompressor aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Wärmepumpe | Lüfter aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Wärmepumpe | Wasserpumpe aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Wärmepumpe | Heizstab aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 5753 |  | Wärmepumpe | Umgebungstemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5754 |  | Wärmepumpe | Silent Modus WP | 0 | 3 | 0-Normalbetrieb 1-Geräuscharmer Betrieb 2-Super geräuscharmer Betrieb 3-Nachtabschaltung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5755 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert WP | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 5756 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe Wärmeanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Wärmeerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Kälteanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kälteerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 5757 |  | Wärmepumpe | Bypass Ventil | 0 | 1 | 0-Puffer im Bypass Modus 1-Pufferbeladung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5758 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Changeover Ventil | 0 | 3 | 0-konstant 1-extern 2-Außentemperatur 3-Datum |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5759 |  | Wärmepumpe | Status Changeover Ventil | 0 | 4 | 0-Nicht aktiv 1-Heizen 2-Kühlen 3-Umstellen auf Kühlen 4-Umstellen auf Heizen |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5760 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 5761 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Kühlen | 0 | 5 | 0-Manueller Wert 1-Timer 2-Kalender 3-Zeitschaltprogramm 4-Konstanter Sollwert 5-Extern |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5762 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5763 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5764 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5765 |  | System | Zähler anliegende Fehler |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5766 |  | System | Fehlerregister 5 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5768 |  | System | Fehlerregister 6 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5770 |  | System | Fehlerregister 7 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5772 |  | System | Fehlerregister 8 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5774 |  | System | Fehlerregister 9 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5776 |  | System | Fehlerregister 10 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5778 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5779 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5780 |  | BHKW | Temperatur Abgas |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5781 |  | BHKW | Temperatur Motor |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5782 |  | BHKW / EC Power | Aktuelle Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 5783 |  | BHKW | Sollwert Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 5784 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 5786 |  | BHKW / EC Power | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 5788 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 5790 |  | BHKW | Sollwert Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 5791 |  | BHKW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5796 |  | BHKW | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | BHKW | Warnung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | BHKW / EC Power | Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | BHKW / EC Power | Regelabschaltung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | BHKW / EC Power | Generator An |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | BHKW | Automatik Betrieb aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | BHKW / EC Power | Automatik Betrieb Bereit |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | BHKW / EC Power | Start/Leistungsanforderung |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 5804 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Betriebsart |  |  | 20-140: Entsalzung nicht aktiv 10000-10810: Einmalentsalzung 20000-20810: Automatikentsalzung 30000-30260: Stationärer Betrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5805 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Temperatur |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5806 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Volumenstrom |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5807 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Heizwasser |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5808 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Kartusche |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5809 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Restkapazität Kartusche |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5813 |  | Solar | Kollektortemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5814 |  | Solar | Temperatur Speicher 1 unten Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5815 |  | Solar | Pumpe Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5816 |  | Solar | Status Pumpe Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5817 |  | Solar | Wärmetauschertemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5818 |  | Solar | Pumpe Wärmetauscher Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5819 |  | Solar | Status Pumpe Wärmetauscher Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5820 |  | Solar | Temperatur Speicher 3 oben Solar |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5821 |  | Solar | Pumpe Umladen Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5822 |  | Solar | Status Pumpe Umladen Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5823 |  | Solar | Status Pumpe Thermische Desinfestion Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5824 |  | Solar | Vorlauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5825 |  | Solar | Rücklauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5826 |  | Solar | Impulszähler Solar | 0 | 15 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5827 |  | Solar | Solarertrag pro Monat |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5829 |  | Solar | Solarertrag pro Jahr |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5831 |  | Solar | Solarertrag in letzter Stunde |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5833 |  | Solar | Solarertrag pro Tag |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5835 |  | Solar | Solarertrag seit Installation |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5837 |  | Solar | HMI Status Solar | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5838 |  | Solar | Konfiguration Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Option 1 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Solar | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Solar | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Solar | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Solar | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Solar | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Solar | Option F aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Solar | Option G aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Solar | Option H aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Solar | Option I aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Solar | Option J aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Solar | Option K aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Solar | Option L aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 13 | Solar | Option M aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 14 | Solar | Option N aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 15 | Solar | Option P aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 5839 |  | Solar | Bitblock Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 5876 |  | Wärmepumpe 1 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5877 |  | Wärmepumpe 2 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5878 |  | Wärmepumpe 3 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5879 |  | Wärmepumpe 4 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5880 |  | Wärmepumpe 5 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5881 |  | Wärmepumpe 6 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5882 |  | Wärmepumpe 7 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5883 |  | Wärmepumpe 8 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 5900 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5901 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5902 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5903 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5904 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5905 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5906 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5907 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5908 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5909 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5910 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5911 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5912 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5913 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 5914 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 5922 |  | Energiedaten | Wärmeabgabe |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5923 |  | Energiedaten | Gas Verbrauch (Hi) |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5925 |  | Energiedaten | Elektrische Leistung |  |  |  | W | int
INPUT_REGISTER | Read | 5930 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5931 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5932 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5933 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5934 |  | Frischwasser | Primärpumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5935 |  | Frischwasser | Warmwassersolltemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 5936 |  | Frischwasser | Warmwasser Status Friwa | 0 | 9 | 0- Aus 1- Warmwasser reduziert 2- Warmwasser 3- Solar reduziert 4- Einmalladung 5- Thermische Desinfektion 6- Tägliche Aufheizung 7- Warmwasser 8- Wärmeanforderung vorhanden 9- Keine Wärme vorhanden |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5937 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5938 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Status Friwa | 0 | 8 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Automatik Aus 5- Automatik An 6- Thermische Desinfektion 7- System nicht aktiviert 8- Tägliche Aufheizung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5939 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5940 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Mischer schließt 4- Mischer öffnet 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5941 |  | Frischwasser | Speicherrücklauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5942 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5943 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Wärmeanforderung vorhanden 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5944 |  | Frischwasser | Ventil Frischwasserstation 1 |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5945 |  | Frischwasser | WW-Durchfluss Gesamt Friwa |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5946 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5947 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 2 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5948 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5949 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5950 |  | Frischwasser | Ventil 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5951 |  | Frischwasser | Primärpumpe 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5952 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 2 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5953 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5954 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 3 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5955 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5956 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5957 |  | Frischwasser | Ventil 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5958 |  | Frischwasser | Primärpumpe 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5959 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 3 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5960 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5961 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 4 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5962 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5963 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 5964 |  | Frischwasser | Ventil 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5965 |  | Frischwasser | Primärpumpe 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 5966 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 4 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5967 |  | Frischwasser | HMI Status Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 5968 |  | Frischwasser | Konfiguration Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Option 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Frischwasser | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Frischwasser | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Frischwasser | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 3 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 4 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Frischwasser | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 5976 |  | System | Fehlerregister 1 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5978 |  | System | Fehlerregister 2 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5980 |  | System | Fehlerregister 3 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5982 |  | System | Fehlerregister 4 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5984 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5986 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5988 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5990 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5992 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5994 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5996 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 5998 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long

## Slave12
Register Typ | Berechtigungen | Adresse | Bitblock Bit | Bereich | Name | Min | Max | Einstellbereich | Einheit | Datentyp | Float zu Int Factor
HOLDING_REGISTER | Write | 6007 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6008 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6009 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6010 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6011 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6012 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6013 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6014 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6015 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6016 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6017 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6018 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6021 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6022 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6023 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6024 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6025 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6026 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6027 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6028 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6029 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6030 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6031 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6032 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6039 |  | Kessel | Regelungsart | 0 | 4 | 0-Keine 1-SAFe 2-EMS 3-Anbaubrenner |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6043 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6044 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6045 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6046 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6047 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Urlaub | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6048 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6049 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6050 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Rücklauf Temperatur Sollwert | 10 | 70 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6057 |  | Heizkreis 00 ZM | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6058 |  | Heizkreis 00 ZM | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6059 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6060 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6061 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6062 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6063 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6064 |  | Heizkreis 00 ZM | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6070 |  | Heizkreis 01 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6071 |  | Heizkreis 01 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6072 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6073 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6074 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6075 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6076 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6077 |  | Heizkreis 01 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6083 |  | Heizkreis 02 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6084 |  | Heizkreis 02 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6085 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6086 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6087 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6088 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6089 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6090 |  | Heizkreis 02 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6096 |  | Heizkreis 03 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6097 |  | Heizkreis 03 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6098 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6099 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6100 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6101 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6102 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6103 |  | Heizkreis 03 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6109 |  | Heizkreis 04 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6110 |  | Heizkreis 04 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6111 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6112 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6113 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6114 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6115 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6116 |  | Heizkreis 04 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6122 |  | Heizkreis 05 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6123 |  | Heizkreis 05 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6124 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6125 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6126 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6127 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6128 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6129 |  | Heizkreis 05 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6135 |  | Heizkreis 06 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6136 |  | Heizkreis 06 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6137 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6138 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6139 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6140 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6141 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6142 |  | Heizkreis 06 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6148 |  | Heizkreis 07 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6149 |  | Heizkreis 07 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6150 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6151 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6152 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6153 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6154 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6155 |  | Heizkreis 07 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6161 |  | Heizkreis 08 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6162 |  | Heizkreis 08 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6163 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6164 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6165 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6166 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6167 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6168 |  | Heizkreis 08 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6201 |  | Wärmepumpe | Quelle der Anforderung | 0 | 2 | 0-Zeitprogramm 1-System 2-Max aus System und Zeitprogramm |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6202 |  | Wärmepumpe | Changeover Ventil | 0 | 2 | 0-undefiniert 1-heizen 2-kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6203 |  | Wärmepumpe | Betriebsmodus Kühlen | 0 | 1 | 0-Aus 1-Kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6204 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6421 |  | Frischwasser | Tägliche Aufheizungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6422 |  | Frischwasser | Einmalladungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6423 |  | Frischwasser | Maximale Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6424 |  | Frischwasser | Geforderte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6425 |  | Frischwasser | Reduzierte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6426 |  | Frischwasser | Größe Frischwasserstation | 0 | 3 | 0-15/20l/min 1-27l/min 2-40l/min 3-60l/min |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6427 |  | Frischwasser | Störungsanzeige aktiviert Friwa | 0 | 2 | 1-Ja 0-Nein 2-Invertiert |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6428 |  | Frischwasser | Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6429 |  | Frischwasser | Bitblock Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Optimierung Speichertemperatur aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Impulszähler aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Schaltprogramm aktiv |  |  |  |  | bit
HOLDING_REGISTER | Read | 6430 |  | Frischwasser | Minimal Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6431 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Einschalthäufigkeit Friwa | 0 | 7 | 0-Undefiniert 1-1x3_minuten/h 2-2x3_minuten/h 3-3x3_minuten/h 4-4x3_minuten/h 5-5x3_minuten/h 6-6x3_minuten/h 7-Konstant |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6432 |  | Frischwasser | Schaltdifferenz rücklaufsensitive Einschichtung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6433 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Temperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6434 |  | Frischwasser | Maximale Vorwärmtemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 6000 |  | System | Eigene Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6001 |  | System | Eigene Gedämpfte Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6004 |  | System | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6008 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 1 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6009 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 2 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6015 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6016 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6017 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6018 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6019 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6020 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6021 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6023 |  | Wärmepumpe 1 | Betriebsart Wärmepumpe 0 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6024 |  | Wärmepumpe 2 | Betriebsart Wärmepumpe 1 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6025 |  | Wärmepumpe 3 | Betriebsart Wärmepumpe 2 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6026 |  | Wärmepumpe 4 | Betriebsart Wärmepumpe 3 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6027 |  | Wärmepumpe 5 | Betriebsart Wärmepumpe 4 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6028 |  | Wärmepumpe 6 | Betriebsart Wärmepumpe 5 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6029 |  | Wärmepumpe 7 | Betriebsart Wärmepumpe 6 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6030 |  | Wärmepumpe 8 | Betriebsart Wärmepumpe 7 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6031 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6032 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6033 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6034 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6035 |  | Warmwasser 2 FM-MW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6036 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6037 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6038 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabge Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6040 |  | Wärmepumpe 2 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 1 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6041 |  | Wärmepumpe 3 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 2 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6042 |  | Wärmepumpe 4 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 3 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6043 |  | Wärmepumpe 5 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 4 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6044 |  | Wärmepumpe 6 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 5 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6045 |  | Wärmepumpe 7 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 6 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6046 |  | Wärmepumpe 8 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 7 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 6047 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6048 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6050 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6052 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6053 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6054 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6055 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6056 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6059 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6060 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 6061 |  | Wärmepumpe | Anzahl der Wärmepumpen in der Kaskade | 0 | 8 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6062 |  | Wärmepumpe | Regeltemperatur Wärmepumpe | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6063 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 6065 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger startet |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 6067 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 6069 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
| Read |  | 0 | Alternativer Wärmeerzeuger | Bitblock |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger in Betrieb |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 6087 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger Angefordert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6088 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Anlagenrücklauf FAR |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6089 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Mitte FPM |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6090 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Oben FPO |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6091 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Unten FPU |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6092 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Abgas |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6093 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Rücklauf FWR |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6094 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Vorlauftemperatur FWV |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6095 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Stellglied Position |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6099 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | SWE Bypass Position | 0 | 6 | 0-Leerlauf 1-Schließt 2-Öffnet 3-Offen 4-Zu 5-Pumpe An 6-Pumpe Aus | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6100 |  | Heizkreis 00 ZM | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6101 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6102 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6103 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6104 |  | Heizkreis 00 ZM | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6105 |  | Heizkreis 00 ZM | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6106 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6107 |  | Heizkreis 00 ZM | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6112 |  | Heizkreis 00 ZM | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6113 |  | Heizkreis 01 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6114 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6115 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6116 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6117 |  | Heizkreis 01 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6118 |  | Heizkreis 01 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6119 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6120 |  | Heizkreis 01 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6125 |  | Heizkreis 01 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6126 |  | Heizkreis 02 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6127 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6128 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6129 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6130 |  | Heizkreis 02 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6131 |  | Heizkreis 02 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6132 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6133 |  | Heizkreis 02 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6138 |  | Heizkreis 02 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6139 |  | Heizkreis 03 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6140 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6141 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6142 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6143 |  | Heizkreis 03 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6144 |  | Heizkreis 03 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6145 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6146 |  | Heizkreis 03 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6151 |  | Heizkreis 03 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6152 |  | Heizkreis 04 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6153 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6154 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6155 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6156 |  | Heizkreis 04 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6157 |  | Heizkreis 04 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6158 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6159 |  | Heizkreis 04 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6164 |  | Heizkreis 04 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6165 |  | Heizkreis 05 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6166 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6167 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6168 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6169 |  | Heizkreis 05 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6170 |  | Heizkreis 05 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6171 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6172 |  | Heizkreis 05 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6177 |  | Heizkreis 05 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6178 |  | Heizkreis 06 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6179 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6180 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6181 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6182 |  | Heizkreis 06 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6183 |  | Heizkreis 06 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6184 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6185 |  | Heizkreis 06 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6190 |  | Heizkreis 06 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6191 |  | Heizkreis 07 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6192 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6193 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6194 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6195 |  | Heizkreis 07 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6196 |  | Heizkreis 07 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6197 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6198 |  | Heizkreis 07 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6203 |  | Heizkreis 07 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6204 |  | Heizkreis 08 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6205 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6206 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6207 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6208 |  | Heizkreis 08 | Stellglied Modulation |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6209 |  | Heizkreis 08 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6210 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6211 |  | Heizkreis 08 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6212 |  | Heizkreis 08 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6213 |  | I2c Bus | Slot A Fehler |  |  | 0-Keine Meldung 1-Keine Rückmeldung 2-Falscher Einsteckplatz 3-Modul nicht unterstützt 4-Interner SW Fehler 5-Kommunikationsfehler 6-Interner Modul Fehler 7-Modul nicht unterstützt 8-Modul in Einsteckplatz nicht unterstützt 9-Zähler Modul zu hoch 10-Modul mit Kesseltyp nicht unterstützt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6214 |  | I2c Bus | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | I2c Bus | Komponentenfehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 6215 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6217 |  | Wärmepumpe 2 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 1 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6218 |  | Wärmepumpe 3 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 2 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6219 |  | Wärmepumpe 4 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 3 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6220 |  | Wärmepumpe 5 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 4 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6221 |  | Wärmepumpe 6 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 5 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6222 |  | Wärmepumpe 7 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 6 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6223 |  | Wärmepumpe 8 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 7 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6225 |  | FM-SI | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | FM-SI | Eingang 1 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | FM-SI | Eingang 2 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | FM-SI | Eingang 3 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | FM-SI | Eingang 4 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | FM-SI | Eingang 5 Fehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 6232 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (niedrige Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6233 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (niedrige Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6234 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (hohe Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6235 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (hohe Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6239 |  | Wärmepumpe | Systemrücklauftemperatur WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6240 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6241 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6242 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6243 |  | Wärmepumpe | Temperatur Rücklauf FWR | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6244 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur FWV | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6245 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6246 |  | Wärmepumpe | Rücklauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6247 |  | Wärmepumpe | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6248 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabe Wärmepumpe 0 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6249 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 0 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6250 |  | Wärmepumpe | Smart Grid Modus WP | 0 | 3 | 0-Energieeffizienter Normalbetrieb 1-Verstärkter Betrieb 2-EVU Sperre 3-Definitiver Anlaufbefehl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6251 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert Wärmeanforderung | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 6252 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP Satus |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe verfügbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Interne Störung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Interne Warnung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kompressor aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Wärmepumpe | Lüfter aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Wärmepumpe | Wasserpumpe aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Wärmepumpe | Heizstab aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 6253 |  | Wärmepumpe | Umgebungstemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6254 |  | Wärmepumpe | Silent Modus WP | 0 | 3 | 0-Normalbetrieb 1-Geräuscharmer Betrieb 2-Super geräuscharmer Betrieb 3-Nachtabschaltung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6255 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert WP | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 6256 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe Wärmeanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Wärmeerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Kälteanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kälteerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 6257 |  | Wärmepumpe | Bypass Ventil | 0 | 1 | 0-Puffer im Bypass Modus 1-Pufferbeladung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6258 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Changeover Ventil | 0 | 3 | 0-konstant 1-extern 2-Außentemperatur 3-Datum |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6259 |  | Wärmepumpe | Status Changeover Ventil | 0 | 4 | 0-Nicht aktiv 1-Heizen 2-Kühlen 3-Umstellen auf Kühlen 4-Umstellen auf Heizen |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6260 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 6261 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Kühlen | 0 | 5 | 0-Manueller Wert 1-Timer 2-Kalender 3-Zeitschaltprogramm 4-Konstanter Sollwert 5-Extern |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6262 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6263 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6264 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6265 |  | System | Zähler anliegende Fehler |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6266 |  | System | Fehlerregister 5 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6268 |  | System | Fehlerregister 6 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6270 |  | System | Fehlerregister 7 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6272 |  | System | Fehlerregister 8 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6274 |  | System | Fehlerregister 9 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6276 |  | System | Fehlerregister 10 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6278 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6279 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6280 |  | BHKW | Temperatur Abgas |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6281 |  | BHKW | Temperatur Motor |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6282 |  | BHKW / EC Power | Aktuelle Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 6283 |  | BHKW | Sollwert Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 6284 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 6286 |  | BHKW / EC Power | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 6288 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 6290 |  | BHKW | Sollwert Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 6291 |  | BHKW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6296 |  | BHKW | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | BHKW | Warnung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | BHKW / EC Power | Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | BHKW / EC Power | Regelabschaltung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | BHKW / EC Power | Generator An |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | BHKW | Automatik Betrieb aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | BHKW / EC Power | Automatik Betrieb Bereit |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | BHKW / EC Power | Start/Leistungsanforderung |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 6304 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Betriebsart |  |  | 20-140: Entsalzung nicht aktiv 10000-10810: Einmalentsalzung 20000-20810: Automatikentsalzung 30000-30260: Stationärer Betrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6305 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Temperatur |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6306 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Volumenstrom |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6307 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Heizwasser |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6308 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Kartusche |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6309 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Restkapazität Kartusche |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6313 |  | Solar | Kollektortemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6314 |  | Solar | Temperatur Speicher 1 unten Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6315 |  | Solar | Pumpe Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6316 |  | Solar | Status Pumpe Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6317 |  | Solar | Wärmetauschertemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6318 |  | Solar | Pumpe Wärmetauscher Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6319 |  | Solar | Status Pumpe Wärmetauscher Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6320 |  | Solar | Temperatur Speicher 3 oben Solar |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6321 |  | Solar | Pumpe Umladen Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6322 |  | Solar | Status Pumpe Umladen Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6323 |  | Solar | Status Pumpe Thermische Desinfestion Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6324 |  | Solar | Vorlauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6325 |  | Solar | Rücklauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6326 |  | Solar | Impulszähler Solar | 0 | 15 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6327 |  | Solar | Solarertrag pro Monat |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6329 |  | Solar | Solarertrag pro Jahr |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6331 |  | Solar | Solarertrag in letzter Stunde |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6333 |  | Solar | Solarertrag pro Tag |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6335 |  | Solar | Solarertrag seit Installation |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6337 |  | Solar | HMI Status Solar | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6338 |  | Solar | Konfiguration Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Option 1 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Solar | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Solar | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Solar | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Solar | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Solar | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Solar | Option F aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Solar | Option G aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Solar | Option H aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Solar | Option I aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Solar | Option J aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Solar | Option K aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Solar | Option L aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 13 | Solar | Option M aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 14 | Solar | Option N aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 15 | Solar | Option P aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 6339 |  | Solar | Bitblock Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 6376 |  | Wärmepumpe 1 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6377 |  | Wärmepumpe 2 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6378 |  | Wärmepumpe 3 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6379 |  | Wärmepumpe 4 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6380 |  | Wärmepumpe 5 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6381 |  | Wärmepumpe 6 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6382 |  | Wärmepumpe 7 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6383 |  | Wärmepumpe 8 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 6400 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6401 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6402 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6403 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6404 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6405 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6406 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6407 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6408 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6409 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6410 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6411 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6412 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6413 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6414 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 6422 |  | Energiedaten | Wärmeabgabe |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6423 |  | Energiedaten | Gas Verbrauch (Hi) |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6425 |  | Energiedaten | Elektrische Leistung |  |  |  | W | int
INPUT_REGISTER | Read | 6430 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6431 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6432 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6433 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6434 |  | Frischwasser | Primärpumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6435 |  | Frischwasser | Warmwassersolltemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 6436 |  | Frischwasser | Warmwasser Status Friwa | 0 | 9 | 0- Aus 1- Warmwasser reduziert 2- Warmwasser 3- Solar reduziert 4- Einmalladung 5- Thermische Desinfektion 6- Tägliche Aufheizung 7- Warmwasser 8- Wärmeanforderung vorhanden 9- Keine Wärme vorhanden |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6437 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6438 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Status Friwa | 0 | 8 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Automatik Aus 5- Automatik An 6- Thermische Desinfektion 7- System nicht aktiviert 8- Tägliche Aufheizung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6439 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6440 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Mischer schließt 4- Mischer öffnet 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6441 |  | Frischwasser | Speicherrücklauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6442 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6443 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Wärmeanforderung vorhanden 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6444 |  | Frischwasser | Ventil Frischwasserstation 1 |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6445 |  | Frischwasser | WW-Durchfluss Gesamt Friwa |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6446 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6447 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 2 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6448 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6449 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6450 |  | Frischwasser | Ventil 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6451 |  | Frischwasser | Primärpumpe 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6452 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 2 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6453 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6454 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 3 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6455 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6456 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6457 |  | Frischwasser | Ventil 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6458 |  | Frischwasser | Primärpumpe 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6459 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 3 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6460 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6461 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 4 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6462 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6463 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6464 |  | Frischwasser | Ventil 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6465 |  | Frischwasser | Primärpumpe 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6466 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 4 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6467 |  | Frischwasser | HMI Status Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6468 |  | Frischwasser | Konfiguration Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Option 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Frischwasser | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Frischwasser | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Frischwasser | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 3 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 4 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Frischwasser | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 6476 |  | System | Fehlerregister 1 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6478 |  | System | Fehlerregister 2 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6480 |  | System | Fehlerregister 3 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6482 |  | System | Fehlerregister 4 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6484 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6486 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6488 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6490 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6492 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6494 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6496 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6498 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long

## Slave13
Register Typ | Berechtigungen | Adresse | Bitblock Bit | Bereich | Name | Min | Max | Einstellbereich | Einheit | Datentyp | Float zu Int Factor
HOLDING_REGISTER | Write | 6507 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6508 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6509 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6510 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6511 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6512 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6513 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6514 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6515 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6516 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6517 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6518 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6521 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6522 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6523 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6524 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6525 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6526 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6527 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6528 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6529 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6530 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6531 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6532 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6539 |  | Kessel | Regelungsart | 0 | 4 | 0-Keine 1-SAFe 2-EMS 3-Anbaubrenner |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6543 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6544 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6545 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6546 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6547 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Urlaub | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6548 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6549 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6550 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Rücklauf Temperatur Sollwert | 10 | 70 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6557 |  | Heizkreis 00 ZM | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6558 |  | Heizkreis 00 ZM | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6559 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6560 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6561 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6562 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6563 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6564 |  | Heizkreis 00 ZM | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6570 |  | Heizkreis 01 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6571 |  | Heizkreis 01 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6572 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6573 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6574 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6575 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6576 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6577 |  | Heizkreis 01 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6583 |  | Heizkreis 02 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6584 |  | Heizkreis 02 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6585 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6586 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6587 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6588 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6589 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6590 |  | Heizkreis 02 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6596 |  | Heizkreis 03 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6597 |  | Heizkreis 03 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6598 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6599 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6600 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6601 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6602 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6603 |  | Heizkreis 03 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6609 |  | Heizkreis 04 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6610 |  | Heizkreis 04 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6611 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6612 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6613 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6614 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6615 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6616 |  | Heizkreis 04 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6622 |  | Heizkreis 05 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6623 |  | Heizkreis 05 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6624 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6625 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6626 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6627 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6628 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6629 |  | Heizkreis 05 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6635 |  | Heizkreis 06 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6636 |  | Heizkreis 06 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6637 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6638 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6639 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6640 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6641 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6642 |  | Heizkreis 06 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6648 |  | Heizkreis 07 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6649 |  | Heizkreis 07 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6650 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6651 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6652 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6653 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6654 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6655 |  | Heizkreis 07 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6661 |  | Heizkreis 08 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6662 |  | Heizkreis 08 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6663 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6664 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6665 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6666 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6667 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6668 |  | Heizkreis 08 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 6701 |  | Wärmepumpe | Quelle der Anforderung | 0 | 2 | 0-Zeitprogramm 1-System 2-Max aus System und Zeitprogramm |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6702 |  | Wärmepumpe | Changeover Ventil | 0 | 2 | 0-undefiniert 1-heizen 2-kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6703 |  | Wärmepumpe | Betriebsmodus Kühlen | 0 | 1 | 0-Aus 1-Kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 6704 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6921 |  | Frischwasser | Tägliche Aufheizungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6922 |  | Frischwasser | Einmalladungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6923 |  | Frischwasser | Maximale Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6924 |  | Frischwasser | Geforderte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6925 |  | Frischwasser | Reduzierte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6926 |  | Frischwasser | Größe Frischwasserstation | 0 | 3 | 0-15/20l/min 1-27l/min 2-40l/min 3-60l/min |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6927 |  | Frischwasser | Störungsanzeige aktiviert Friwa | 0 | 2 | 1-Ja 0-Nein 2-Invertiert |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6928 |  | Frischwasser | Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6929 |  | Frischwasser | Bitblock Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Optimierung Speichertemperatur aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Impulszähler aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Schaltprogramm aktiv |  |  |  |  | bit
HOLDING_REGISTER | Read | 6930 |  | Frischwasser | Minimal Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6931 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Einschalthäufigkeit Friwa | 0 | 7 | 0-Undefiniert 1-1x3_minuten/h 2-2x3_minuten/h 3-3x3_minuten/h 4-4x3_minuten/h 5-5x3_minuten/h 6-6x3_minuten/h 7-Konstant |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6932 |  | Frischwasser | Schaltdifferenz rücklaufsensitive Einschichtung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6933 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Temperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 6934 |  | Frischwasser | Maximale Vorwärmtemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 6500 |  | System | Eigene Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6501 |  | System | Eigene Gedämpfte Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6504 |  | System | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6508 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 1 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6509 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 2 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6515 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6516 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6517 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6518 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6519 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6520 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6521 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6523 |  | Wärmepumpe 1 | Betriebsart Wärmepumpe 0 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6524 |  | Wärmepumpe 2 | Betriebsart Wärmepumpe 1 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6525 |  | Wärmepumpe 3 | Betriebsart Wärmepumpe 2 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6526 |  | Wärmepumpe 4 | Betriebsart Wärmepumpe 3 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6527 |  | Wärmepumpe 5 | Betriebsart Wärmepumpe 4 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6528 |  | Wärmepumpe 6 | Betriebsart Wärmepumpe 5 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6529 |  | Wärmepumpe 7 | Betriebsart Wärmepumpe 6 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6530 |  | Wärmepumpe 8 | Betriebsart Wärmepumpe 7 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6531 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6532 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6533 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6534 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6535 |  | Warmwasser 2 FM-MW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6536 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6537 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6538 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabge Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6540 |  | Wärmepumpe 2 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 1 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6541 |  | Wärmepumpe 3 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 2 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6542 |  | Wärmepumpe 4 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 3 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6543 |  | Wärmepumpe 5 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 4 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6544 |  | Wärmepumpe 6 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 5 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6545 |  | Wärmepumpe 7 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 6 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6546 |  | Wärmepumpe 8 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 7 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 6547 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6548 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6550 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6552 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6553 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6554 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6555 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6556 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6559 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6560 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 6561 |  | Wärmepumpe | Anzahl der Wärmepumpen in der Kaskade | 0 | 8 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6562 |  | Wärmepumpe | Regeltemperatur Wärmepumpe | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6563 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 6565 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger startet |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 6567 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 6569 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
| Read |  | 0 | Alternativer Wärmeerzeuger | Bitblock |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger in Betrieb |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 6587 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger Angefordert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6588 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Anlagenrücklauf FAR |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6589 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Mitte FPM |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6590 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Oben FPO |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6591 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Unten FPU |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6592 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Abgas |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6593 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Rücklauf FWR |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6594 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Vorlauftemperatur FWV |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6595 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Stellglied Position |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6599 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | SWE Bypass Position | 0 | 6 | 0-Leerlauf 1-Schließt 2-Öffnet 3-Offen 4-Zu 5-Pumpe An 6-Pumpe Aus | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6600 |  | Heizkreis 00 ZM | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6601 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6602 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6603 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6604 |  | Heizkreis 00 ZM | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6605 |  | Heizkreis 00 ZM | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6606 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6607 |  | Heizkreis 00 ZM | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6612 |  | Heizkreis 00 ZM | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6613 |  | Heizkreis 01 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6614 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6615 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6616 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6617 |  | Heizkreis 01 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6618 |  | Heizkreis 01 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6619 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6620 |  | Heizkreis 01 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6625 |  | Heizkreis 01 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6626 |  | Heizkreis 02 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6627 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6628 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6629 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6630 |  | Heizkreis 02 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6631 |  | Heizkreis 02 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6632 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6633 |  | Heizkreis 02 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6638 |  | Heizkreis 02 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6639 |  | Heizkreis 03 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6640 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6641 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6642 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6643 |  | Heizkreis 03 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6644 |  | Heizkreis 03 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6645 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6646 |  | Heizkreis 03 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6651 |  | Heizkreis 03 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6652 |  | Heizkreis 04 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6653 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6654 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6655 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6656 |  | Heizkreis 04 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6657 |  | Heizkreis 04 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6658 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6659 |  | Heizkreis 04 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6664 |  | Heizkreis 04 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6665 |  | Heizkreis 05 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6666 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6667 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6668 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6669 |  | Heizkreis 05 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6670 |  | Heizkreis 05 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6671 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6672 |  | Heizkreis 05 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6677 |  | Heizkreis 05 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6678 |  | Heizkreis 06 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6679 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6680 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6681 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6682 |  | Heizkreis 06 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6683 |  | Heizkreis 06 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6684 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6685 |  | Heizkreis 06 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6690 |  | Heizkreis 06 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6691 |  | Heizkreis 07 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6692 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6693 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6694 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6695 |  | Heizkreis 07 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6696 |  | Heizkreis 07 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6697 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6698 |  | Heizkreis 07 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6703 |  | Heizkreis 07 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6704 |  | Heizkreis 08 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6705 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6706 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6707 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6708 |  | Heizkreis 08 | Stellglied Modulation |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6709 |  | Heizkreis 08 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6710 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6711 |  | Heizkreis 08 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6712 |  | Heizkreis 08 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6713 |  | I2c Bus | Slot A Fehler |  |  | 0-Keine Meldung 1-Keine Rückmeldung 2-Falscher Einsteckplatz 3-Modul nicht unterstützt 4-Interner SW Fehler 5-Kommunikationsfehler 6-Interner Modul Fehler 7-Modul nicht unterstützt 8-Modul in Einsteckplatz nicht unterstützt 9-Zähler Modul zu hoch 10-Modul mit Kesseltyp nicht unterstützt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6714 |  | I2c Bus | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | I2c Bus | Komponentenfehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 6715 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6717 |  | Wärmepumpe 2 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 1 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6718 |  | Wärmepumpe 3 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 2 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6719 |  | Wärmepumpe 4 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 3 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6720 |  | Wärmepumpe 5 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 4 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6721 |  | Wärmepumpe 6 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 5 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6722 |  | Wärmepumpe 7 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 6 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6723 |  | Wärmepumpe 8 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 7 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6725 |  | FM-SI | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | FM-SI | Eingang 1 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | FM-SI | Eingang 2 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | FM-SI | Eingang 3 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | FM-SI | Eingang 4 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | FM-SI | Eingang 5 Fehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 6732 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (niedrige Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6733 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (niedrige Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6734 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (hohe Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6735 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (hohe Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6739 |  | Wärmepumpe | Systemrücklauftemperatur WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6740 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6741 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6742 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6743 |  | Wärmepumpe | Temperatur Rücklauf FWR | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6744 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur FWV | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6745 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6746 |  | Wärmepumpe | Rücklauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6747 |  | Wärmepumpe | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6748 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabe Wärmepumpe 0 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6749 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 0 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6750 |  | Wärmepumpe | Smart Grid Modus WP | 0 | 3 | 0-Energieeffizienter Normalbetrieb 1-Verstärkter Betrieb 2-EVU Sperre 3-Definitiver Anlaufbefehl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6751 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert Wärmeanforderung | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 6752 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP Satus |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe verfügbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Interne Störung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Interne Warnung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kompressor aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Wärmepumpe | Lüfter aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Wärmepumpe | Wasserpumpe aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Wärmepumpe | Heizstab aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 6753 |  | Wärmepumpe | Umgebungstemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6754 |  | Wärmepumpe | Silent Modus WP | 0 | 3 | 0-Normalbetrieb 1-Geräuscharmer Betrieb 2-Super geräuscharmer Betrieb 3-Nachtabschaltung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6755 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert WP | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 6756 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe Wärmeanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Wärmeerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Kälteanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kälteerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 6757 |  | Wärmepumpe | Bypass Ventil | 0 | 1 | 0-Puffer im Bypass Modus 1-Pufferbeladung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6758 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Changeover Ventil | 0 | 3 | 0-konstant 1-extern 2-Außentemperatur 3-Datum |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6759 |  | Wärmepumpe | Status Changeover Ventil | 0 | 4 | 0-Nicht aktiv 1-Heizen 2-Kühlen 3-Umstellen auf Kühlen 4-Umstellen auf Heizen |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6760 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 6761 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Kühlen | 0 | 5 | 0-Manueller Wert 1-Timer 2-Kalender 3-Zeitschaltprogramm 4-Konstanter Sollwert 5-Extern |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6762 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6763 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6764 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6765 |  | System | Zähler anliegende Fehler |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6766 |  | System | Fehlerregister 5 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6768 |  | System | Fehlerregister 6 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6770 |  | System | Fehlerregister 7 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6772 |  | System | Fehlerregister 8 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6774 |  | System | Fehlerregister 9 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6776 |  | System | Fehlerregister 10 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6778 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6779 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6780 |  | BHKW | Temperatur Abgas |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6781 |  | BHKW | Temperatur Motor |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6782 |  | BHKW / EC Power | Aktuelle Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 6783 |  | BHKW | Sollwert Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 6784 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 6786 |  | BHKW / EC Power | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 6788 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 6790 |  | BHKW | Sollwert Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 6791 |  | BHKW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6796 |  | BHKW | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | BHKW | Warnung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | BHKW / EC Power | Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | BHKW / EC Power | Regelabschaltung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | BHKW / EC Power | Generator An |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | BHKW | Automatik Betrieb aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | BHKW / EC Power | Automatik Betrieb Bereit |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | BHKW / EC Power | Start/Leistungsanforderung |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 6804 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Betriebsart |  |  | 20-140: Entsalzung nicht aktiv 10000-10810: Einmalentsalzung 20000-20810: Automatikentsalzung 30000-30260: Stationärer Betrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6805 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Temperatur |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6806 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Volumenstrom |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6807 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Heizwasser |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6808 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Kartusche |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6809 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Restkapazität Kartusche |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6813 |  | Solar | Kollektortemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6814 |  | Solar | Temperatur Speicher 1 unten Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6815 |  | Solar | Pumpe Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6816 |  | Solar | Status Pumpe Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6817 |  | Solar | Wärmetauschertemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6818 |  | Solar | Pumpe Wärmetauscher Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6819 |  | Solar | Status Pumpe Wärmetauscher Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6820 |  | Solar | Temperatur Speicher 3 oben Solar |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6821 |  | Solar | Pumpe Umladen Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6822 |  | Solar | Status Pumpe Umladen Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6823 |  | Solar | Status Pumpe Thermische Desinfestion Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6824 |  | Solar | Vorlauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6825 |  | Solar | Rücklauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6826 |  | Solar | Impulszähler Solar | 0 | 15 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6827 |  | Solar | Solarertrag pro Monat |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6829 |  | Solar | Solarertrag pro Jahr |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6831 |  | Solar | Solarertrag in letzter Stunde |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6833 |  | Solar | Solarertrag pro Tag |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6835 |  | Solar | Solarertrag seit Installation |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6837 |  | Solar | HMI Status Solar | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6838 |  | Solar | Konfiguration Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Option 1 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Solar | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Solar | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Solar | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Solar | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Solar | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Solar | Option F aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Solar | Option G aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Solar | Option H aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Solar | Option I aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Solar | Option J aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Solar | Option K aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Solar | Option L aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 13 | Solar | Option M aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 14 | Solar | Option N aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 15 | Solar | Option P aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 6839 |  | Solar | Bitblock Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 6876 |  | Wärmepumpe 1 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6877 |  | Wärmepumpe 2 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6878 |  | Wärmepumpe 3 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6879 |  | Wärmepumpe 4 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6880 |  | Wärmepumpe 5 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6881 |  | Wärmepumpe 6 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6882 |  | Wärmepumpe 7 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6883 |  | Wärmepumpe 8 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 6900 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6901 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6902 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6903 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6904 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6905 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6906 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6907 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6908 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6909 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6910 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6911 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6912 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6913 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 6914 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 6922 |  | Energiedaten | Wärmeabgabe |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6923 |  | Energiedaten | Gas Verbrauch (Hi) |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6925 |  | Energiedaten | Elektrische Leistung |  |  |  | W | int
INPUT_REGISTER | Read | 6930 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6931 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6932 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6933 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6934 |  | Frischwasser | Primärpumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6935 |  | Frischwasser | Warmwassersolltemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 6936 |  | Frischwasser | Warmwasser Status Friwa | 0 | 9 | 0- Aus 1- Warmwasser reduziert 2- Warmwasser 3- Solar reduziert 4- Einmalladung 5- Thermische Desinfektion 6- Tägliche Aufheizung 7- Warmwasser 8- Wärmeanforderung vorhanden 9- Keine Wärme vorhanden |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6937 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6938 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Status Friwa | 0 | 8 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Automatik Aus 5- Automatik An 6- Thermische Desinfektion 7- System nicht aktiviert 8- Tägliche Aufheizung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6939 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6940 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Mischer schließt 4- Mischer öffnet 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6941 |  | Frischwasser | Speicherrücklauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6942 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6943 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Wärmeanforderung vorhanden 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6944 |  | Frischwasser | Ventil Frischwasserstation 1 |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6945 |  | Frischwasser | WW-Durchfluss Gesamt Friwa |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6946 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6947 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 2 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6948 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6949 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6950 |  | Frischwasser | Ventil 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6951 |  | Frischwasser | Primärpumpe 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6952 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 2 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6953 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6954 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 3 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6955 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6956 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6957 |  | Frischwasser | Ventil 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6958 |  | Frischwasser | Primärpumpe 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6959 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 3 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6960 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6961 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 4 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6962 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6963 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 6964 |  | Frischwasser | Ventil 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6965 |  | Frischwasser | Primärpumpe 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 6966 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 4 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6967 |  | Frischwasser | HMI Status Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 6968 |  | Frischwasser | Konfiguration Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Option 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Frischwasser | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Frischwasser | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Frischwasser | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 3 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 4 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Frischwasser | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 6976 |  | System | Fehlerregister 1 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6978 |  | System | Fehlerregister 2 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6980 |  | System | Fehlerregister 3 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6982 |  | System | Fehlerregister 4 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6984 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6986 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6988 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6990 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6992 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6994 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6996 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 6998 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long

## Slave14
Register Typ | Berechtigungen | Adresse | Bitblock Bit | Bereich | Name | Min | Max | Einstellbereich | Einheit | Datentyp | Float zu Int Factor
HOLDING_REGISTER | Write | 7007 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7008 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7009 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7010 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7011 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7012 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7013 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7014 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7015 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7016 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7017 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7018 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7021 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7022 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7023 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7024 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7025 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7026 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7027 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7028 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7029 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7030 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7031 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7032 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7039 |  | Kessel | Regelungsart | 0 | 4 | 0-Keine 1-SAFe 2-EMS 3-Anbaubrenner |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7043 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7044 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7045 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7046 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7047 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Urlaub | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7048 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7049 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7050 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Rücklauf Temperatur Sollwert | 10 | 70 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7057 |  | Heizkreis 00 ZM | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7058 |  | Heizkreis 00 ZM | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7059 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7060 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7061 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7062 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7063 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7064 |  | Heizkreis 00 ZM | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7070 |  | Heizkreis 01 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7071 |  | Heizkreis 01 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7072 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7073 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7074 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7075 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7076 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7077 |  | Heizkreis 01 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7083 |  | Heizkreis 02 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7084 |  | Heizkreis 02 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7085 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7086 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7087 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7088 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7089 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7090 |  | Heizkreis 02 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7096 |  | Heizkreis 03 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7097 |  | Heizkreis 03 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7098 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7099 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7100 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7101 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7102 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7103 |  | Heizkreis 03 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7109 |  | Heizkreis 04 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7110 |  | Heizkreis 04 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7111 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7112 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7113 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7114 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7115 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7116 |  | Heizkreis 04 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7122 |  | Heizkreis 05 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7123 |  | Heizkreis 05 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7124 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7125 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7126 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7127 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7128 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7129 |  | Heizkreis 05 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7135 |  | Heizkreis 06 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7136 |  | Heizkreis 06 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7137 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7138 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7139 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7140 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7141 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7142 |  | Heizkreis 06 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7148 |  | Heizkreis 07 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7149 |  | Heizkreis 07 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7150 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7151 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7152 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7153 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7154 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7155 |  | Heizkreis 07 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7161 |  | Heizkreis 08 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7162 |  | Heizkreis 08 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7163 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7164 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7165 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7166 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7167 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7168 |  | Heizkreis 08 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7201 |  | Wärmepumpe | Quelle der Anforderung | 0 | 2 | 0-Zeitprogramm 1-System 2-Max aus System und Zeitprogramm |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7202 |  | Wärmepumpe | Changeover Ventil | 0 | 2 | 0-undefiniert 1-heizen 2-kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7203 |  | Wärmepumpe | Betriebsmodus Kühlen | 0 | 1 | 0-Aus 1-Kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7204 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7421 |  | Frischwasser | Tägliche Aufheizungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7422 |  | Frischwasser | Einmalladungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7423 |  | Frischwasser | Maximale Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7424 |  | Frischwasser | Geforderte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7425 |  | Frischwasser | Reduzierte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7426 |  | Frischwasser | Größe Frischwasserstation | 0 | 3 | 0-15/20l/min 1-27l/min 2-40l/min 3-60l/min |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7427 |  | Frischwasser | Störungsanzeige aktiviert Friwa | 0 | 2 | 1-Ja 0-Nein 2-Invertiert |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7428 |  | Frischwasser | Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7429 |  | Frischwasser | Bitblock Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Optimierung Speichertemperatur aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Impulszähler aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Schaltprogramm aktiv |  |  |  |  | bit
HOLDING_REGISTER | Read | 7430 |  | Frischwasser | Minimal Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7431 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Einschalthäufigkeit Friwa | 0 | 7 | 0-Undefiniert 1-1x3_minuten/h 2-2x3_minuten/h 3-3x3_minuten/h 4-4x3_minuten/h 5-5x3_minuten/h 6-6x3_minuten/h 7-Konstant |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7432 |  | Frischwasser | Schaltdifferenz rücklaufsensitive Einschichtung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7433 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Temperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7434 |  | Frischwasser | Maximale Vorwärmtemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 7000 |  | System | Eigene Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7001 |  | System | Eigene Gedämpfte Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7004 |  | System | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7008 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 1 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7009 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 2 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7015 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7016 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7017 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7018 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7019 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7020 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7021 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7023 |  | Wärmepumpe 1 | Betriebsart Wärmepumpe 0 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7024 |  | Wärmepumpe 2 | Betriebsart Wärmepumpe 1 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7025 |  | Wärmepumpe 3 | Betriebsart Wärmepumpe 2 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7026 |  | Wärmepumpe 4 | Betriebsart Wärmepumpe 3 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7027 |  | Wärmepumpe 5 | Betriebsart Wärmepumpe 4 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7028 |  | Wärmepumpe 6 | Betriebsart Wärmepumpe 5 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7029 |  | Wärmepumpe 7 | Betriebsart Wärmepumpe 6 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7030 |  | Wärmepumpe 8 | Betriebsart Wärmepumpe 7 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7031 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7032 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7033 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7034 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7035 |  | Warmwasser 2 FM-MW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7036 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7037 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7038 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabge Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7040 |  | Wärmepumpe 2 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 1 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7041 |  | Wärmepumpe 3 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 2 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7042 |  | Wärmepumpe 4 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 3 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7043 |  | Wärmepumpe 5 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 4 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7044 |  | Wärmepumpe 6 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 5 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7045 |  | Wärmepumpe 7 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 6 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7046 |  | Wärmepumpe 8 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 7 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 7047 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7048 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7050 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7052 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7053 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7054 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7055 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7056 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7059 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7060 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 7061 |  | Wärmepumpe | Anzahl der Wärmepumpen in der Kaskade | 0 | 8 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7062 |  | Wärmepumpe | Regeltemperatur Wärmepumpe | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7063 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 7065 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger startet |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 7067 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 7069 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
| Read |  | 0 | Alternativer Wärmeerzeuger | Bitblock |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger in Betrieb |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 7087 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger Angefordert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7088 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Anlagenrücklauf FAR |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7089 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Mitte FPM |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7090 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Oben FPO |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7091 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Unten FPU |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7092 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Abgas |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7093 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Rücklauf FWR |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7094 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Vorlauftemperatur FWV |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7095 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Stellglied Position |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7099 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | SWE Bypass Position | 0 | 6 | 0-Leerlauf 1-Schließt 2-Öffnet 3-Offen 4-Zu 5-Pumpe An 6-Pumpe Aus | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7100 |  | Heizkreis 00 ZM | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7101 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7102 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7103 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7104 |  | Heizkreis 00 ZM | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7105 |  | Heizkreis 00 ZM | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7106 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7107 |  | Heizkreis 00 ZM | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7112 |  | Heizkreis 00 ZM | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7113 |  | Heizkreis 01 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7114 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7115 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7116 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7117 |  | Heizkreis 01 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7118 |  | Heizkreis 01 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7119 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7120 |  | Heizkreis 01 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7125 |  | Heizkreis 01 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7126 |  | Heizkreis 02 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7127 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7128 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7129 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7130 |  | Heizkreis 02 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7131 |  | Heizkreis 02 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7132 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7133 |  | Heizkreis 02 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7138 |  | Heizkreis 02 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7139 |  | Heizkreis 03 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7140 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7141 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7142 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7143 |  | Heizkreis 03 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7144 |  | Heizkreis 03 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7145 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7146 |  | Heizkreis 03 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7151 |  | Heizkreis 03 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7152 |  | Heizkreis 04 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7153 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7154 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7155 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7156 |  | Heizkreis 04 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7157 |  | Heizkreis 04 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7158 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7159 |  | Heizkreis 04 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7164 |  | Heizkreis 04 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7165 |  | Heizkreis 05 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7166 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7167 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7168 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7169 |  | Heizkreis 05 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7170 |  | Heizkreis 05 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7171 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7172 |  | Heizkreis 05 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7177 |  | Heizkreis 05 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7178 |  | Heizkreis 06 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7179 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7180 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7181 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7182 |  | Heizkreis 06 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7183 |  | Heizkreis 06 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7184 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7185 |  | Heizkreis 06 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7190 |  | Heizkreis 06 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7191 |  | Heizkreis 07 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7192 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7193 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7194 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7195 |  | Heizkreis 07 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7196 |  | Heizkreis 07 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7197 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7198 |  | Heizkreis 07 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7203 |  | Heizkreis 07 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7204 |  | Heizkreis 08 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7205 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7206 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7207 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7208 |  | Heizkreis 08 | Stellglied Modulation |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7209 |  | Heizkreis 08 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7210 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7211 |  | Heizkreis 08 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7212 |  | Heizkreis 08 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7213 |  | I2c Bus | Slot A Fehler |  |  | 0-Keine Meldung 1-Keine Rückmeldung 2-Falscher Einsteckplatz 3-Modul nicht unterstützt 4-Interner SW Fehler 5-Kommunikationsfehler 6-Interner Modul Fehler 7-Modul nicht unterstützt 8-Modul in Einsteckplatz nicht unterstützt 9-Zähler Modul zu hoch 10-Modul mit Kesseltyp nicht unterstützt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7214 |  | I2c Bus | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | I2c Bus | Komponentenfehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 7215 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7217 |  | Wärmepumpe 2 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 1 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7218 |  | Wärmepumpe 3 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 2 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7219 |  | Wärmepumpe 4 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 3 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7220 |  | Wärmepumpe 5 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 4 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7221 |  | Wärmepumpe 6 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 5 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7222 |  | Wärmepumpe 7 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 6 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7223 |  | Wärmepumpe 8 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 7 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7225 |  | FM-SI | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | FM-SI | Eingang 1 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | FM-SI | Eingang 2 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | FM-SI | Eingang 3 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | FM-SI | Eingang 4 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | FM-SI | Eingang 5 Fehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 7232 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (niedrige Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7233 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (niedrige Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7234 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (hohe Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7235 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (hohe Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7239 |  | Wärmepumpe | Systemrücklauftemperatur WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7240 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7241 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7242 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7243 |  | Wärmepumpe | Temperatur Rücklauf FWR | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7244 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur FWV | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7245 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7246 |  | Wärmepumpe | Rücklauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7247 |  | Wärmepumpe | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7248 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabe Wärmepumpe 0 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7249 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 0 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7250 |  | Wärmepumpe | Smart Grid Modus WP | 0 | 3 | 0-Energieeffizienter Normalbetrieb 1-Verstärkter Betrieb 2-EVU Sperre 3-Definitiver Anlaufbefehl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7251 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert Wärmeanforderung | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 7252 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP Satus |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe verfügbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Interne Störung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Interne Warnung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kompressor aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Wärmepumpe | Lüfter aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Wärmepumpe | Wasserpumpe aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Wärmepumpe | Heizstab aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 7253 |  | Wärmepumpe | Umgebungstemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7254 |  | Wärmepumpe | Silent Modus WP | 0 | 3 | 0-Normalbetrieb 1-Geräuscharmer Betrieb 2-Super geräuscharmer Betrieb 3-Nachtabschaltung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7255 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert WP | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 7256 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe Wärmeanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Wärmeerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Kälteanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kälteerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 7257 |  | Wärmepumpe | Bypass Ventil | 0 | 1 | 0-Puffer im Bypass Modus 1-Pufferbeladung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7258 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Changeover Ventil | 0 | 3 | 0-konstant 1-extern 2-Außentemperatur 3-Datum |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7259 |  | Wärmepumpe | Status Changeover Ventil | 0 | 4 | 0-Nicht aktiv 1-Heizen 2-Kühlen 3-Umstellen auf Kühlen 4-Umstellen auf Heizen |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7260 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 7261 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Kühlen | 0 | 5 | 0-Manueller Wert 1-Timer 2-Kalender 3-Zeitschaltprogramm 4-Konstanter Sollwert 5-Extern |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7262 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7263 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7264 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7265 |  | System | Zähler anliegende Fehler |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7266 |  | System | Fehlerregister 5 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7268 |  | System | Fehlerregister 6 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7270 |  | System | Fehlerregister 7 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7272 |  | System | Fehlerregister 8 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7274 |  | System | Fehlerregister 9 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7276 |  | System | Fehlerregister 10 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7278 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7279 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7280 |  | BHKW | Temperatur Abgas |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7281 |  | BHKW | Temperatur Motor |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7282 |  | BHKW / EC Power | Aktuelle Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 7283 |  | BHKW | Sollwert Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 7284 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 7286 |  | BHKW / EC Power | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 7288 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 7290 |  | BHKW | Sollwert Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 7291 |  | BHKW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7296 |  | BHKW | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | BHKW | Warnung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | BHKW / EC Power | Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | BHKW / EC Power | Regelabschaltung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | BHKW / EC Power | Generator An |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | BHKW | Automatik Betrieb aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | BHKW / EC Power | Automatik Betrieb Bereit |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | BHKW / EC Power | Start/Leistungsanforderung |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 7304 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Betriebsart |  |  | 20-140: Entsalzung nicht aktiv 10000-10810: Einmalentsalzung 20000-20810: Automatikentsalzung 30000-30260: Stationärer Betrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7305 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Temperatur |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7306 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Volumenstrom |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7307 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Heizwasser |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7308 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Kartusche |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7309 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Restkapazität Kartusche |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7313 |  | Solar | Kollektortemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7314 |  | Solar | Temperatur Speicher 1 unten Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7315 |  | Solar | Pumpe Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7316 |  | Solar | Status Pumpe Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7317 |  | Solar | Wärmetauschertemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7318 |  | Solar | Pumpe Wärmetauscher Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7319 |  | Solar | Status Pumpe Wärmetauscher Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7320 |  | Solar | Temperatur Speicher 3 oben Solar |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7321 |  | Solar | Pumpe Umladen Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7322 |  | Solar | Status Pumpe Umladen Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7323 |  | Solar | Status Pumpe Thermische Desinfestion Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7324 |  | Solar | Vorlauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7325 |  | Solar | Rücklauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7326 |  | Solar | Impulszähler Solar | 0 | 15 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7327 |  | Solar | Solarertrag pro Monat |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7329 |  | Solar | Solarertrag pro Jahr |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7331 |  | Solar | Solarertrag in letzter Stunde |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7333 |  | Solar | Solarertrag pro Tag |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7335 |  | Solar | Solarertrag seit Installation |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7337 |  | Solar | HMI Status Solar | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7338 |  | Solar | Konfiguration Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Option 1 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Solar | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Solar | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Solar | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Solar | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Solar | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Solar | Option F aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Solar | Option G aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Solar | Option H aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Solar | Option I aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Solar | Option J aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Solar | Option K aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Solar | Option L aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 13 | Solar | Option M aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 14 | Solar | Option N aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 15 | Solar | Option P aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 7339 |  | Solar | Bitblock Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 7376 |  | Wärmepumpe 1 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7377 |  | Wärmepumpe 2 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7378 |  | Wärmepumpe 3 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7379 |  | Wärmepumpe 4 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7380 |  | Wärmepumpe 5 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7381 |  | Wärmepumpe 6 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7382 |  | Wärmepumpe 7 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7383 |  | Wärmepumpe 8 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 7400 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7401 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7402 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7403 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7404 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7405 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7406 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7407 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7408 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7409 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7410 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7411 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7412 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7413 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7414 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 7422 |  | Energiedaten | Wärmeabgabe |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7423 |  | Energiedaten | Gas Verbrauch (Hi) |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7425 |  | Energiedaten | Elektrische Leistung |  |  |  | W | int
INPUT_REGISTER | Read | 7430 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7431 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7432 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7433 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7434 |  | Frischwasser | Primärpumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7435 |  | Frischwasser | Warmwassersolltemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 7436 |  | Frischwasser | Warmwasser Status Friwa | 0 | 9 | 0- Aus 1- Warmwasser reduziert 2- Warmwasser 3- Solar reduziert 4- Einmalladung 5- Thermische Desinfektion 6- Tägliche Aufheizung 7- Warmwasser 8- Wärmeanforderung vorhanden 9- Keine Wärme vorhanden |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7437 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7438 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Status Friwa | 0 | 8 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Automatik Aus 5- Automatik An 6- Thermische Desinfektion 7- System nicht aktiviert 8- Tägliche Aufheizung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7439 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7440 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Mischer schließt 4- Mischer öffnet 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7441 |  | Frischwasser | Speicherrücklauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7442 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7443 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Wärmeanforderung vorhanden 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7444 |  | Frischwasser | Ventil Frischwasserstation 1 |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7445 |  | Frischwasser | WW-Durchfluss Gesamt Friwa |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7446 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7447 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 2 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7448 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7449 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7450 |  | Frischwasser | Ventil 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7451 |  | Frischwasser | Primärpumpe 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7452 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 2 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7453 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7454 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 3 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7455 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7456 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7457 |  | Frischwasser | Ventil 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7458 |  | Frischwasser | Primärpumpe 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7459 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 3 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7460 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7461 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 4 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7462 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7463 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7464 |  | Frischwasser | Ventil 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7465 |  | Frischwasser | Primärpumpe 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7466 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 4 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7467 |  | Frischwasser | HMI Status Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7468 |  | Frischwasser | Konfiguration Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Option 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Frischwasser | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Frischwasser | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Frischwasser | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 3 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 4 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Frischwasser | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 7476 |  | System | Fehlerregister 1 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7478 |  | System | Fehlerregister 2 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7480 |  | System | Fehlerregister 3 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7482 |  | System | Fehlerregister 4 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7484 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7486 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7488 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7490 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7492 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7494 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7496 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7498 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long

## Slave15
Register Typ | Berechtigungen | Adresse | Bitblock Bit | Bereich | Name | Min | Max | Einstellbereich | Einheit | Datentyp | Float zu Int Factor
HOLDING_REGISTER | Write | 7507 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7508 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7509 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7510 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7511 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7512 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7513 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7514 |  | Warmwasser 1 ZM | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7515 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7516 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7517 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7518 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7521 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7522 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7523 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Ziel Temperatur Thermische Desinfektion | 65 | 75 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7524 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7525 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Auto Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7526 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Manuell Heizbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7527 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert manuell Absenkbetrieb | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7528 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Urlaub | 20 | 90 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7529 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Betriebsart Zirkulationspumpe Auto/Manuell | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7530 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Manuelle Betriebsart Zirkulationspumpe (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7531 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektions Häufigkeit | 0 | 7 | 0-Täglich 1-Montag 2-Dienstag 3-Mittwoch 4-Donnerstag 5-Freitag 6-Samstag 7-Sonntag |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7532 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Startzeit | 0 | 23 |  | h | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7539 |  | Kessel | Regelungsart | 0 | 4 | 0-Keine 1-SAFe 2-EMS 3-Anbaubrenner |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7543 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7544 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Auto Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7545 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Heizbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7546 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Manuell Absenkbetrieb | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7547 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart Urlaub | 20 | 99 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7548 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7549 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7550 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Rücklauf Temperatur Sollwert | 10 | 70 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7557 |  | Heizkreis 00 ZM | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7558 |  | Heizkreis 00 ZM | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7559 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7560 |  | Heizkreis 00 ZM | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7561 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7562 |  | Heizkreis 00 ZM | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7563 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7564 |  | Heizkreis 00 ZM | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7570 |  | Heizkreis 01 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7571 |  | Heizkreis 01 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7572 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7573 |  | Heizkreis 01 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7574 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7575 |  | Heizkreis 01 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7576 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7577 |  | Heizkreis 01 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7583 |  | Heizkreis 02 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7584 |  | Heizkreis 02 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7585 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7586 |  | Heizkreis 02 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7587 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7588 |  | Heizkreis 02 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7589 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7590 |  | Heizkreis 02 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7596 |  | Heizkreis 03 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7597 |  | Heizkreis 03 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7598 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7599 |  | Heizkreis 03 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7600 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7601 |  | Heizkreis 03 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7602 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7603 |  | Heizkreis 03 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7609 |  | Heizkreis 04 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7610 |  | Heizkreis 04 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7611 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7612 |  | Heizkreis 04 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7613 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7614 |  | Heizkreis 04 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7615 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7616 |  | Heizkreis 04 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7622 |  | Heizkreis 05 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7623 |  | Heizkreis 05 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7624 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7625 |  | Heizkreis 05 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7626 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7627 |  | Heizkreis 05 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7628 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7629 |  | Heizkreis 05 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7635 |  | Heizkreis 06 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7636 |  | Heizkreis 06 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7637 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7638 |  | Heizkreis 06 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7639 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7640 |  | Heizkreis 06 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7641 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7642 |  | Heizkreis 06 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7648 |  | Heizkreis 07 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7649 |  | Heizkreis 07 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7650 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7651 |  | Heizkreis 07 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7652 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7653 |  | Heizkreis 07 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7654 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7655 |  | Heizkreis 07 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7661 |  | Heizkreis 08 | Betriebsart (Auto/Manuell) | 0 | 1 | 0-Auto 1-Manuell |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7662 |  | Heizkreis 08 | Manuelle Betriebsart (Absenkbetrieb/Heizbetrieb) | 0 | 1 | 0-Manuell Absenkbetrieb 1-Manuell Heizbetrieb |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7663 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7664 |  | Heizkreis 08 | Temperatur Sollwert Auto Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7665 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Heizbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7666 |  | Heizkreis 08 | Soll Temperatur Manuell Absenkbetrieb | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7667 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Temperatur Urlaub | 5 | 35 |  | °C | int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7668 |  | Heizkreis 08 | Offset | -15 | 15 |  | K | signed int | x10
HOLDING_REGISTER | Write | 7701 |  | Wärmepumpe | Quelle der Anforderung | 0 | 2 | 0-Zeitprogramm 1-System 2-Max aus System und Zeitprogramm |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7702 |  | Wärmepumpe | Changeover Ventil | 0 | 2 | 0-undefiniert 1-heizen 2-kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7703 |  | Wärmepumpe | Betriebsmodus Kühlen | 0 | 1 | 0-Aus 1-Kühlen |  | int
HOLDING_REGISTER | Write | 7704 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7921 |  | Frischwasser | Tägliche Aufheizungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7922 |  | Frischwasser | Einmalladungstemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7923 |  | Frischwasser | Maximale Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7924 |  | Frischwasser | Geforderte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7925 |  | Frischwasser | Reduzierte Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7926 |  | Frischwasser | Größe Frischwasserstation | 0 | 3 | 0-15/20l/min 1-27l/min 2-40l/min 3-60l/min |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7927 |  | Frischwasser | Störungsanzeige aktiviert Friwa | 0 | 2 | 1-Ja 0-Nein 2-Invertiert |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7928 |  | Frischwasser | Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7929 |  | Frischwasser | Bitblock Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Optimierung Speichertemperatur aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Impulszähler aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Schaltprogramm aktiv |  |  |  |  | bit
HOLDING_REGISTER | Read | 7930 |  | Frischwasser | Minimal Speichertemperaturerhöhung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7931 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Einschalthäufigkeit Friwa | 0 | 7 | 0-Undefiniert 1-1x3_minuten/h 2-2x3_minuten/h 3-3x3_minuten/h 4-4x3_minuten/h 5-5x3_minuten/h 6-6x3_minuten/h 7-Konstant |  | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7932 |  | Frischwasser | Schaltdifferenz rücklaufsensitive Einschichtung Friwa |  |  |  | K | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7933 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Temperatur Friwa |  |  |  | °C | int
HOLDING_REGISTER | Read | 7934 |  | Frischwasser | Maximale Vorwärmtemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 7500 |  | System | Eigene Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7501 |  | System | Eigene Gedämpfte Außentemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7504 |  | System | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7508 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 1 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7509 |  | System | Bitblock Aktivierte Funktionen 2 |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7515 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7516 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7517 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7518 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7519 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7520 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7521 |  | Warmwasser 1 ZM/EMS | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7523 |  | Wärmepumpe 1 | Betriebsart Wärmepumpe 0 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7524 |  | Wärmepumpe 2 | Betriebsart Wärmepumpe 1 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7525 |  | Wärmepumpe 3 | Betriebsart Wärmepumpe 2 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7526 |  | Wärmepumpe 4 | Betriebsart Wärmepumpe 3 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7527 |  | Wärmepumpe 5 | Betriebsart Wärmepumpe 4 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7528 |  | Wärmepumpe 6 | Betriebsart Wärmepumpe 5 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7529 |  | Wärmepumpe 7 | Betriebsart Wärmepumpe 6 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7530 |  | Wärmepumpe 8 | Betriebsart Wärmepumpe 7 | 0 | 4 | 0-Off 1-Heizen 2-Kühlen 3-Warmwasser 4-Enteisung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7531 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Speicherladepumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7532 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Zirkulationspumpe läuft | 0 | 4 | 0-Stopt 1-Startet 2-Im Betrieb 3-Aus 4-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7533 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Hydraulik Status | 0 | 7 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7534 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Thermische Desinfektion Status | 0 | 3 | 0-Aus 1-An 2-Erfolgreich Beendet 3-Störung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7535 |  | Warmwasser 2 FM-MW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7536 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Sollwert Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7537 |  | Warmwasser 2 FM-MW | Aktuelle Temperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7538 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabge Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7540 |  | Wärmepumpe 2 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 1 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7541 |  | Wärmepumpe 3 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 2 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7542 |  | Wärmepumpe 4 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 3 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7543 |  | Wärmepumpe 5 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 4 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7544 |  | Wärmepumpe 6 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 5 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7545 |  | Wärmepumpe 7 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 6 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7546 |  | Wärmepumpe 8 | Wärmeabgabe Wärmepumpe 7 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 7547 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7548 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7550 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7552 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7553 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7554 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7555 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7556 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7559 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7560 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 7561 |  | Wärmepumpe | Anzahl der Wärmepumpen in der Kaskade | 0 | 8 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7562 |  | Wärmepumpe | Regeltemperatur Wärmepumpe | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7563 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 7565 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger startet |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 7567 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 7569 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
| Read |  | 0 | Alternativer Wärmeerzeuger | Bitblock |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger in Betrieb |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 7587 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Alternativer Wärmeerzeuger Angefordert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7588 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Anlagenrücklauf FAR |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7589 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Mitte FPM |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7590 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Oben FPO |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7591 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Pufferspeicher Unten FPU |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7592 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Abgas |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7593 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Temperatur Rücklauf FWR |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7594 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Vorlauftemperatur FWV |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7595 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | Stellglied Position |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7599 |  | Alternativer Wärmeerzeuger | SWE Bypass Position | 0 | 6 | 0-Leerlauf 1-Schließt 2-Öffnet 3-Offen 4-Zu 5-Pumpe An 6-Pumpe Aus | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7600 |  | Heizkreis 00 ZM | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7601 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7602 |  | Heizkreis 00 ZM | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7603 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7604 |  | Heizkreis 00 ZM | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7605 |  | Heizkreis 00 ZM | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7606 |  | Heizkreis 00 ZM | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7607 |  | Heizkreis 00 ZM | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7612 |  | Heizkreis 00 ZM | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7613 |  | Heizkreis 01 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7614 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7615 |  | Heizkreis 01 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7616 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7617 |  | Heizkreis 01 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7618 |  | Heizkreis 01 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7619 |  | Heizkreis 01 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7620 |  | Heizkreis 01 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7625 |  | Heizkreis 01 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7626 |  | Heizkreis 02 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7627 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7628 |  | Heizkreis 02 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7629 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7630 |  | Heizkreis 02 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7631 |  | Heizkreis 02 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7632 |  | Heizkreis 02 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7633 |  | Heizkreis 02 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7638 |  | Heizkreis 02 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7639 |  | Heizkreis 03 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7640 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7641 |  | Heizkreis 03 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7642 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7643 |  | Heizkreis 03 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7644 |  | Heizkreis 03 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7645 |  | Heizkreis 03 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7646 |  | Heizkreis 03 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7651 |  | Heizkreis 03 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7652 |  | Heizkreis 04 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7653 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7654 |  | Heizkreis 04 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7655 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7656 |  | Heizkreis 04 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7657 |  | Heizkreis 04 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7658 |  | Heizkreis 04 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7659 |  | Heizkreis 04 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7664 |  | Heizkreis 04 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7665 |  | Heizkreis 05 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7666 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7667 |  | Heizkreis 05 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7668 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7669 |  | Heizkreis 05 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7670 |  | Heizkreis 05 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7671 |  | Heizkreis 05 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7672 |  | Heizkreis 05 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7677 |  | Heizkreis 05 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7678 |  | Heizkreis 06 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7679 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7680 |  | Heizkreis 06 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7681 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7682 |  | Heizkreis 06 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7683 |  | Heizkreis 06 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7684 |  | Heizkreis 06 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7685 |  | Heizkreis 06 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7690 |  | Heizkreis 06 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7691 |  | Heizkreis 07 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7692 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7693 |  | Heizkreis 07 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7694 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7695 |  | Heizkreis 07 | Stellglied Modulation |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7696 |  | Heizkreis 07 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7697 |  | Heizkreis 07 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7698 |  | Heizkreis 07 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7703 |  | Heizkreis 07 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7704 |  | Heizkreis 08 | Raumtemperatur Sollwert |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7705 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Raumtemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7706 |  | Heizkreis 08 | Sollwert Vorlauftemperatur |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7707 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Temperatur Vorlauf |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7708 |  | Heizkreis 08 | Stellglied Modulation |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7709 |  | Heizkreis 08 | Modulationsgrad Pumpe |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7710 |  | Heizkreis 08 | Aktuelle Betriebsart | 0 | 4 | 0-Manueller Absenkbetrieb 1-Manueller Heizbetrieb 2-Urlaub 3-Auto Absenkbetrieb 4-Auto Heizbetrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7711 |  | Heizkreis 08 | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7712 |  | Heizkreis 08 | Hydraulik Status | 0 | 5 | 0-Störung 1-Nicht aktiv 2-Aus 3-Blockierschutz 4-Heizbetrieb 5-Nachlauf |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7713 |  | I2c Bus | Slot A Fehler |  |  | 0-Keine Meldung 1-Keine Rückmeldung 2-Falscher Einsteckplatz 3-Modul nicht unterstützt 4-Interner SW Fehler 5-Kommunikationsfehler 6-Interner Modul Fehler 7-Modul nicht unterstützt 8-Modul in Einsteckplatz nicht unterstützt 9-Zähler Modul zu hoch 10-Modul mit Kesseltyp nicht unterstützt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7714 |  | I2c Bus | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | I2c Bus | Komponentenfehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 7715 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe Kaskade | -2147483648 | 2147483647 |  | kW | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7717 |  | Wärmepumpe 2 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 1 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7718 |  | Wärmepumpe 3 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 2 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7719 |  | Wärmepumpe 4 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 3 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7720 |  | Wärmepumpe 5 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 4 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7721 |  | Wärmepumpe 6 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 5 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7722 |  | Wärmepumpe 7 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 6 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7723 |  | Wärmepumpe 8 | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 7 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7725 |  | FM-SI | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | FM-SI | Eingang 1 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | FM-SI | Eingang 2 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | FM-SI | Eingang 3 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | FM-SI | Eingang 4 Fehler |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | FM-SI | Eingang 5 Fehler |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 7732 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (niedrige Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7733 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (niedrige Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7734 |  | SDC | Gewünschte Betriebsart (hohe Priorität) | 0 | 2 | 0-Aus 1-Wärmeaufnahme 2-Wärmeabgabe |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7735 |  | SDC | Gewünschte Vorlauftemperatur (hohe Priorität) |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7739 |  | Wärmepumpe | Systemrücklauftemperatur WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7740 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7741 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7742 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Puffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7743 |  | Wärmepumpe | Temperatur Rücklauf FWR | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7744 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur FWV | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7745 |  | Wärmepumpe | Vorlauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7746 |  | Wärmepumpe | Rücklauftemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7747 |  | Wärmepumpe | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7748 |  | Wärmepumpe | Wärmeabgabe Wärmepumpe 0 | -32768 | 32767 |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7749 |  | Wärmepumpe | Elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe 0 | 0 | 65535 |  | kW | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7750 |  | Wärmepumpe | Smart Grid Modus WP | 0 | 3 | 0-Energieeffizienter Normalbetrieb 1-Verstärkter Betrieb 2-EVU Sperre 3-Definitiver Anlaufbefehl |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7751 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert Wärmeanforderung | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 7752 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP Satus |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe verfügbar |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Interne Störung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Interne Warnung Wärmepumpe |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kompressor aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Wärmepumpe | Lüfter aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Wärmepumpe | Wasserpumpe aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Wärmepumpe | Heizstab aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 7753 |  | Wärmepumpe | Umgebungstemperatur WP | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7754 |  | Wärmepumpe | Silent Modus WP | 0 | 3 | 0-Normalbetrieb 1-Geräuscharmer Betrieb 2-Super geräuscharmer Betrieb 3-Nachtabschaltung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7755 |  | Wärmepumpe | Temperatursollwert WP | 0 | 65535 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 7756 |  | Wärmepumpe | Bitblock WP |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Wärmepumpe | Wärmepumpe Wärmeanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Wärmepumpe | Wärmeerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Wärmepumpe | Kälteanforderung aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Wärmepumpe | Kälteerzeugung aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 7757 |  | Wärmepumpe | Bypass Ventil | 0 | 1 | 0-Puffer im Bypass Modus 1-Pufferbeladung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7758 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Changeover Ventil | 0 | 3 | 0-konstant 1-extern 2-Außentemperatur 3-Datum |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7759 |  | Wärmepumpe | Status Changeover Ventil | 0 | 4 | 0-Nicht aktiv 1-Heizen 2-Kühlen 3-Umstellen auf Kühlen 4-Umstellen auf Heizen |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7760 |  | Wärmepumpe | Sollwert Kühlen | 7 | 20 |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 7761 |  | Wärmepumpe | Anforderungsquelle Kühlen | 0 | 5 | 0-Manueller Wert 1-Timer 2-Kalender 3-Zeitschaltprogramm 4-Konstanter Sollwert 5-Extern |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7762 |  | Wärmepumpe | Temperatur Oben WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7763 |  | Wärmepumpe | Temperatur Mitte WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7764 |  | Wärmepumpe | Temperatur Unten WP Kühlpuffer | -32768 | 32767 |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7765 |  | System | Zähler anliegende Fehler |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7766 |  | System | Fehlerregister 5 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7768 |  | System | Fehlerregister 6 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7770 |  | System | Fehlerregister 7 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7772 |  | System | Fehlerregister 8 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7774 |  | System | Fehlerregister 9 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7776 |  | System | Fehlerregister 10 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7778 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Vorlauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7779 |  | BHKW / EC Power | Temperatur Rücklauf |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7780 |  | BHKW | Temperatur Abgas |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7781 |  | BHKW | Temperatur Motor |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7782 |  | BHKW / EC Power | Aktuelle Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 7783 |  | BHKW | Sollwert Generatorleistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 7784 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden |  |  |  | h | long
INPUT_REGISTER | Read | 7786 |  | BHKW / EC Power | Anzahl der Starts |  |  |  |  | long
INPUT_REGISTER | Read | 7788 |  | BHKW / EC Power | Betriebsstunden bis zur Wartung |  |  |  | h | int
INPUT_REGISTER | Read | 7790 |  | BHKW | Sollwert Leistung |  |  |  | kW | int
INPUT_REGISTER | Read | 7791 |  | BHKW | HMI Status | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7796 |  | BHKW | Bitblock |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | BHKW | Warnung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | BHKW / EC Power | Störung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | BHKW / EC Power | Regelabschaltung |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | BHKW / EC Power | Generator An |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | BHKW | Automatik Betrieb aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | BHKW / EC Power | Automatik Betrieb Bereit |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | BHKW / EC Power | Start/Leistungsanforderung |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 7804 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Betriebsart |  |  | 20-140: Entsalzung nicht aktiv 10000-10810: Einmalentsalzung 20000-20810: Automatikentsalzung 30000-30260: Stationärer Betrieb |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7805 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Temperatur |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7806 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Volumenstrom |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7807 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Heizwasser |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7808 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Leitfähigkeit Kartusche |  |  |  | uS/cm | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7809 |  | Bypass Entsalzungsmodul | Restkapazität Kartusche |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7813 |  | Solar | Kollektortemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7814 |  | Solar | Temperatur Speicher 1 unten Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7815 |  | Solar | Pumpe Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7816 |  | Solar | Status Pumpe Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7817 |  | Solar | Wärmetauschertemperatur Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7818 |  | Solar | Pumpe Wärmetauscher Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7819 |  | Solar | Status Pumpe Wärmetauscher Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7820 |  | Solar | Temperatur Speicher 3 oben Solar |  |  |  | °C | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7821 |  | Solar | Pumpe Umladen Solar |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7822 |  | Solar | Status Pumpe Umladen Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7823 |  | Solar | Status Pumpe Thermische Desinfestion Solar | 0 | 19 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Keine Solar-Wärme vorhanden 4- Solar-Wärme vorhanden 5- Solarsystem nicht aktiviert 6- Maximale Speichertemperatur erreicht 7- Maximale Kollektortemperatur erreicht 8- Minimale Kollektortemperatur nicht erreicht 9- Frostschutz aktiv 10- Vakuumröhrenfunktion aktiv 11- Umschaltcheck aktiv 12- Mischer Priorität aktiv 13- Umschaltung Nachrang- auf Vorrangspeicher oder umgekehrt 14- Vorrangspeicher wird beladen 15- Thermische Desinfektion aktiv 16- Mischer Kalibrierung aktiv 17- Mischer öffnet 18- Mischer schließt 19- Mischer stoppt |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7824 |  | Solar | Vorlauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7825 |  | Solar | Rücklauf Wärmemengenzähler Solar |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7826 |  | Solar | Impulszähler Solar | 0 | 15 |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7827 |  | Solar | Solarertrag pro Monat |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7829 |  | Solar | Solarertrag pro Jahr |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7831 |  | Solar | Solarertrag in letzter Stunde |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7833 |  | Solar | Solarertrag pro Tag |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7835 |  | Solar | Solarertrag seit Installation |  |  |  | kWh | long | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7837 |  | Solar | HMI Status Solar | 0 | 6 | 0-Ubekannt 1-Warnung 2-Störung 3-OK 4-Nicht aktiv 5-Kritisch 6-Keine Info |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7838 |  | Solar | Konfiguration Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Option 1 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Solar | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Solar | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Solar | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Solar | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Solar | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Solar | Option F aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Solar | Option G aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Solar | Option H aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Solar | Option I aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 10 | Solar | Option J aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 11 | Solar | Option K aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 12 | Solar | Option L aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 13 | Solar | Option M aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 14 | Solar | Option N aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 15 | Solar | Option P aktiv |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 7839 |  | Solar | Bitblock Solar |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Solar | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 7876 |  | Wärmepumpe 1 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7877 |  | Wärmepumpe 2 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7878 |  | Wärmepumpe 3 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7879 |  | Wärmepumpe 4 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7880 |  | Wärmepumpe 5 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7881 |  | Wärmepumpe 6 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7882 |  | Wärmepumpe 7 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7883 |  | Wärmepumpe 8 | Effizienz | -32768 | 32767 |  |  | signed int | x10
INPUT_REGISTER |  | 7900 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7901 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7902 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7903 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7904 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7905 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7906 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7907 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7908 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7909 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7910 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7911 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7912 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7913 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER |  | 7914 |  | Legacy | Reserved for legacy purposes
INPUT_REGISTER | Read | 7922 |  | Energiedaten | Wärmeabgabe |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7923 |  | Energiedaten | Gas Verbrauch (Hi) |  |  |  | kW | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7925 |  | Energiedaten | Elektrische Leistung |  |  |  | W | int
INPUT_REGISTER | Read | 7930 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7931 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7932 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7933 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7934 |  | Frischwasser | Primärpumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7935 |  | Frischwasser | Warmwassersolltemperatur Friwa |  |  |  | °C | int
INPUT_REGISTER | Read | 7936 |  | Frischwasser | Warmwasser Status Friwa | 0 | 9 | 0- Aus 1- Warmwasser reduziert 2- Warmwasser 3- Solar reduziert 4- Einmalladung 5- Thermische Desinfektion 6- Tägliche Aufheizung 7- Warmwasser 8- Wärmeanforderung vorhanden 9- Keine Wärme vorhanden |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7937 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7938 |  | Frischwasser | Zirkulationspumpe Status Friwa | 0 | 8 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Automatik Aus 5- Automatik An 6- Thermische Desinfektion 7- System nicht aktiviert 8- Tägliche Aufheizung |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7939 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7940 |  | Frischwasser | Rücklaufventil Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- Mischer schließt 4- Mischer öffnet 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7941 |  | Frischwasser | Speicherrücklauftemperatur Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7942 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7943 |  | Frischwasser | Thermische Desinfektion Pumpe Status Friwa | 0 | 5 | 1- Manueller Betrieb aktiv 2- Blockierschutz 3- keine Wärmeanforderung 4- Wärmeanforderung vorhanden 5- System nicht aktiviert |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7944 |  | Frischwasser | Ventil Frischwasserstation 1 |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7945 |  | Frischwasser | WW-Durchfluss Gesamt Friwa |  |  |  | L/min | int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7946 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7947 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 2 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7948 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7949 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 2 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7950 |  | Frischwasser | Ventil 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7951 |  | Frischwasser | Primärpumpe 2 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7952 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 2 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7953 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7954 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 3 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7955 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7956 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 3 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7957 |  | Frischwasser | Ventil 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7958 |  | Frischwasser | Primärpumpe 3 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7959 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 3 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7960 |  | Frischwasser | Warmwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7961 |  | Frischwasser | Warmwasserdurchfluss 4 Friwa |  |  |  | L/min | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7962 |  | Frischwasser | Puffervorlauftemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7963 |  | Frischwasser | Kaltwassertemperatur 4 Friwa |  |  |  | °C | signed int | x10
INPUT_REGISTER | Read | 7964 |  | Frischwasser | Ventil 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7965 |  | Frischwasser | Primärpumpe 4 Friwa |  |  |  | % | int
INPUT_REGISTER | Read | 7966 |  | Frischwasser | Primärpumpe Satus 4 Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7967 |  | Frischwasser | HMI Status Friwa |  |  |  |  | int
INPUT_REGISTER | Read | 7968 |  | Frischwasser | Konfiguration Friwa |  |  |  |  | int
| Read |  | 0 | Frischwasser | Option 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 1 | Frischwasser | Option A aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 2 | Frischwasser | Option B aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 3 | Frischwasser | Option C aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 4 | Frischwasser | Option D aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 5 | Frischwasser | Option E aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 6 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 2 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 7 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 3 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 8 | Frischwasser | Option E aktiv Kaskade Modul 4 aktiv |  |  |  |  | bit
| Read |  | 9 | Frischwasser | Aktiviert |  |  |  |  | bit
INPUT_REGISTER | Read | 7976 |  | System | Fehlerregister 1 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7978 |  | System | Fehlerregister 2 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7980 |  | System | Fehlerregister 3 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7982 |  | System | Fehlerregister 4 |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7984 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7986 |  | System | Fehlerregister 1 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7988 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7990 |  | System | Fehlerregister 2 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7992 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7994 |  | System | Fehlerregister 3 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7996 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (MSB) |  |  |  |  | unsigned long
INPUT_REGISTER | Read | 7998 |  | System | Fehlerregister 4 Zusatzinfo (LSB) |  |  |  |  | unsigned long